Техническое задание

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ на

Ремонт полов в коридорах производственных зданий Ондской ГЭС

Ондская ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ 3300/2.1-4541

1.      Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  Сегежский р-н, д. Каменный Бор, Каскад Выгских ГЭС, Ондская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: ведущий инженер ПТО КВГЭС Бондарович Константин Иванович - (81431) 36-400.

Контактный телефон ответственного лица гидротехнической службы аппарата управления филиала «Карельский» - Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71-38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:             октябрь 2011 г.

Окончание:      декабрь 2011 г.

Предельная стоимость –  505,5 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Сметная стоимость работ должна быть определена на основе прилагаемой сметы (приложение к техническому заданию), путем расчета всех указанных позиций.

Превышение предельной стоимости работ  дает Заказчику право отклонить представленное предложение (оферту).

- Требования к выполнению работ.

Технические требования:

- Цель ремонта:

устранения нарушений ППБ РФ 01-03 п.3, СНиП 21.01-97* п.6.25*, п.3,4,5,6 и выполнение Предписания Госпожнадзора №74-4/1/1 от 27.12.10 г. «На путях эвакуации, в общем коридоре 1,2 и 3 этажа, для покрытия пола используются материалы с пожароопасностью более, чем В2, РП2, Д3, Т2». При ремонте будут заменены покрытия из линолеума на покрытия из керамической плитки.

- Ремонту подлежат:

  - Коридоры в здании технологического корпуса (ТК) Ондской ГЭС;

  - Коридоры в здании общестанционного пульта управления (ОПУ) Ондской ГЭС;

  - Коридоры в здании лабораторного корпуса Ондской ГЭС.

- Срок  гарантии  на  работы, выполненные  Подрядчиком  и  примененные  материалы         должен  составлять  не  менее  трех  лет.

- Все материалы для выполнения работ поставляет Подрядчик с предоставлением сертификатов на используемые материалы. Выбор цвета керамической плитки согласовывается с Заказчиком.

- Работы производятся без расселения сотрудников из помещений Ондской ГЭС.

Укрупненная ведомость (опись)

объема работ по ремонту полов в коридорах производственных зданий Ондской ГЭС

| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридор здания ОПУ |  |  |  |  |
| 1 | Разборка линолеумного покрытия пола | кв.м | 113,7 |  |
| 2 | Заделка выбоин в полах площадью до 0,5 кв.м. | место | 23 |  |
| 3 | Выравнивание поверхностей бетонных оснований под полы выравнивающимися смесями типа «Ветонит 3000», толщиной слоя 5 мм | кв.м | 113,7 |  |
| 4 | Устройство покрытия пола из керамической плитки, на приготовленном растворе из сухой смеси | кв.м | 113,7 | Цвет и типоразмер плитки согласуется с Заказчиком |
| Коридор здания ТК |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж деревянного плинтуса | п.м. | 118 |  |
| 6 | Разборка линолеумного покрытия пола | кв.м | 116 |  |
| 7 | Заделка выбоин в полах площадью до 0,5 кв.м. | место | 23 |  |
| 8 | Выравнивание поверхностей бетонных оснований под полы выравнивающимися смесями типа «Ветонит 3000», толщиной слоя 5 мм | кв.м | 116 |  |
| 9 | Устройство покрытия пола из керамической плитки, на приготовленном растворе из сухой смеси | кв.м | 116 | Цвет и типоразмер плитки согласуется с Заказчиком |
| 10 | Устройство ПВХ плинтусов с креплением к стене на саморезы заглушка-56 шт. угол внутр.- 16 шт. | п.м. | 118 | Плинтусы с кабель-каналом. Цвет согласуется с Заказчиком. |
| Коридоры (помещения №40 и №27) лабораторного корпуса |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж деревянного плинтуса | п.м. | 29,6 |  |
| 12 | Разборка покрытия пола из ДСП в один слой | кв.м | 28,8 |  |
| 13 | Разборка покрытия пола: дощатого | кв.м | 28,8 |  |
| 14 | Устройство теплоизоляции керамзитовой, засыпной толщиной 150 мм | куб.м. | 4,32 |  |
| 15 | Устройство покрытия пола из листов ГВЛ 1500*500*20 мм | кв.м | 28,8 |  |
| 16 | Устройство покрытия пола из керамической плитки, на приготовленном растворе из сухой смеси | кв.м | 28,8 | Цвет и типоразмер плитки согласуется с Заказчиком |

| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Устройство ПВХ плинтусов с креплением к стене на саморезы заглушка-22 шт. угол внутр.- 9 шт. угол нар.- 1 шт. | п.м. | 118 | Плинтусы с кабель-каналом. Цвет согласуется с Заказчиком. |
| Коридор (помещение №6) лабораторного корпуса |  |  |  |  |
| 18 | Выравнивание поверхностей бетонных оснований под полы выравнивающимися смесями типа «Ветонит 3000», толщиной слоя 5 мм | кв.м | 2 | Количество уточняется в ходе ремонта |
| 19 | Устройство покрытия пола из керамической плитки, на приготовленном растворе из сухой смеси | кв.м | 2 | Цвет и типоразмер плитки согласуется с Заказчиком |
| 20 | Устройство ПВХ плинтусов с креплением к стене на саморезы заглушка-4 шт. угол внутр.- 4 шт. | п.м. | 3,8 п.м. | Плинтусы с кабель-каналом. Цвет согласуется с Заказчиком. |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО
34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт зданий и гидротехнических сооружений Ондской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

Требования к производству работ и качеству работ:

1.   Обязательное уточнение предмета работ, количества материалов с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.	Выполнение требований:

2.1. ПТЭ р. 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства»

2.1.СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

2.2. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

2.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

2.4. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

2.5.  Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [СО 153-34.03.205-2001 (РД 153-34.03.205-2001)].  Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 №113

2.6.  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

2.7. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

2.8. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

2.9. Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001. Часть 1. Общие требования. Утвержден постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80.СНиП 12-04-2002 Часть 2.Строительное производство. Утвержден постановлением Госстроя от 17.09.2002 №123.

2.10.  СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт работы по ремонту зданий не менее 3 лет;

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления вышеуказанных ремонтных работ.

2.  Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3. Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом  работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду.

- на производство специальных работ.

4. Подрядчик  обязан  обеспечить  наличие  в  составе  персонала  стропальщиков.

5. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала,  имеющего  право выполнения специальных работ.

6. Подрядчик обязан досконально знать технологию ремонта;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе со складов Заказчика, на объект ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации подрядчика.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельства СРО о допуске к работам  объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие разрешительных документов необязательно.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.