Техническое задание

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя работ

Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Северной ТЭЦ-21  филиала «Невский»

ОАО «ТГК-1» (ЛОТ №1)

Номер закупки по ГКПЗ – 9050/2.4-953

Номера ИП – 12-0280

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник отдела автоматизированных информационно-измерительных систем департамента реализации проектов капитального строительства ОАО "ТГК-1"

Садовский Игорь Иосифович, тел.: 901-33-54.

Содержание:

- Общие положения.

- Общие требования.

- Требования к оборудованию.

- Особые требования

- Состав и содержание работ.

- Требования к документированию.

- Общие положения.

- Настоящее ТЗ распространяются на автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ТГК-1», предназначенную для получения в автоматическом режиме точной, достоверной, полной, привязанной к единому времени информации о выработке, получении, передаче и потреблении электроэнергии, позволяющей определять величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке электроэнергии, и эксплуатируемую в рабочих условиях на Северной ТЭЦ-21  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее ТЭЦ-21), а также выполнение требований ОАО «АТС», НП «Совет рынка» являющихся обязательными для включения ТЭЦ-21 в субъектный состав оптового рынка электрической энергии (мощности). Данное техническое задание не являются документом, целиком определяющим требования к АИИС КУЭ. Перечень, определяющий полноту и достаточность требований к АИИС КУЭ описан в документах регламентирующих создание, реализацию и сдачу АИИС КУЭ.

Основание:

- Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка;

- «Технические требования к автоматизированным информационно-измерительным системам коммерческого учета электроэнергии (мощности) субъекта ОРЭ» утвержденные НП «АТС» 24.07.04 г. включая все дополнения и изменения к нему (Приложение №11.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии);

- Регламент коммерческого учета электроэнергии и мощности;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Закон об обеспечении единства средств измерений ФЗ РФ №102;

- Трансформаторы тока ГОСТ 7746-2001;

- Трансформаторы напряжения ГОСТ 1983-2001;

- Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94;

- Инструкция по проверке трансформаторов тока РД 153-34.0-35.301-2002;

- Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей 
РД 34.35.305;

- Нормы погрешности изменений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций РД 34.11.321-96;

- Другая действующая нормативная документация.

Кроме того, АИИС КУЭ, в части конкретизации требований указанных выше источников, должна соответствовать требованиям настоящего документа.

Требования к месту выполнения работ:

Работы должны быть выполнены на территории промышленной площадки 
Северной  ТЭЦ-21, находящейся по адресу: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино  и на территории офиса управления                  ОАО «ТГК-1» в объеме указанном в ТЗ на АИИС КУЭ ТЭЦ-21.

Объект автоматизации:

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ТЭЦ-21.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: с момента подписания договора

Окончание: 2 квартал 2013г.

- Общие требования.

АИИС КУЭ ТЭЦ-21 должна являться функционально законченной подсистемой и обеспечивать выполнение требований предъявляемых ОАО «АТС», НП «Совет рынка» нормативной документацией и внутренним требованиям ОАО «ТГК-1», а так же:

- автоматический регламентный сбор результатов измерений;

- сбор данных о состоянии средств измерений со всех ИИК, обслуживаемых данным ИВКЭ;

- возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии и других физических величин;

- ведение Журнала событий;

- предоставление санкционированного доступа к результатам измерений;

- конфигурирование и параметрирование технических средств и программного обеспечения;

- диагностику работы технических средств;

- хранение  результатов измерений;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к данным;

- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных;

- ведение единого времени в системе АИИС КУЭ с точностью, не хуже ± 0,5с;

- иметь коэффициент класса качества, удовлетворяющий титулу «модернизация» (подтвержденный соответствующим актом);

- иметь сертификат о внесении АИИС КУЭ в Государственный реестр как единичное средство измерения;

- передачу информации в оперативно информационный комплекс филиала 
«Невский» ОАО «ТГК-1».

- Требования к оборудованию

Для интеграции в существующую АИИС КУЭ ОАО «ТГК-1» вновь создаваемых частей АИИС КУЭ необходимо при их построении использовать счетчики э/э типа А1800, УСПД – типа RTU-325, программное обеспечение – Альфа-Центр.

Максимально возможно должно использоваться существующее на ТЭЦ-21 оборудование, удовлетворяющее требованиям предъявляемым к АИИС КУЭ.

Оборудование АИИС КУЭ должно обеспечивать прием и передачу информации в объеме и формате согласованном с ОАО «АТС» и ОАО «ТГК-1».

Должен быть предусмотрен 20% резерв по подключению дополнительных сигналов.

- Особые требования

Вся проектная документация должна быть выполнена и согласована в объеме и в соответствии с требованиями ОАО «АТС», НП «Совет рынка» и ОАО «ТГК-1».

Выполнить корректировку проектной документации, разработанной ООО «Сигма» по системе АИИС КУЭ и ЗАО «ИЦ «Энергосервис» по замене/установке измерительных трансформаторов тока и напряжения в соответствии с замечаниями персонала  и служб ОАО «ТГК-1». При корректировке проектной документации необходимо максимально использовать техническое задание, технорабочий проект на систему АИИС КУЭ разработанный ООО «Сигма», проект по замене/установке измерительных трансформаторов тока и напряжения разработанный ЗАО «ИЦ «Энергосервис», оборудование, выбранное и поставленное по данным проектам. В проектной документации учесть установку/замену измерительных трансформаторов тока и напряжения для целей АИИС КУЭ (с учетом обмоток РЗА), отслуживших свой срок кабелей вторичных цепей коммерческого учета. Номинал и технические характеристики обмоток РЗА предоставляются структурным подразделением (ТЭЦ-21) в качестве исходных данных для проектирования.

Скорректировать техническое задании в части точек измерения коммерческого учета АИИС КУЭ ТЭЦ-21 и согласовать с ОАО «ТГК-1».

Согласовать график установки/замены измерительных трансформаторов с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ и ОАО «ТГК-1».

Вся разрабатываемая документация по метрологической аттестации (в том числе методика выполнения измерений, программа методика испытаний и т.д.) должна быть выполнена и согласована в объеме и в соответствии с требованиями ОАО «АТС», НП «Совет рынка», Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и других органов, регулирующих отношения в области метрологической аттестации и ведению Государственного реестра средств измерений.

Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ должно быть выполнено в объеме (подготовка и согласование документации и методик, проведение испытания и т.д.) необходимом для получения сертификата о внесения АИИС КУЭ в Государственный реестр средств измерений как единичное средство измерений.

Необходимо оформить пакет документов и получить акт о соответствии техническим требованиям АИИС КУЭ не хуже класса «А».

Должна быть разработана эксплуатационная и другие виды документации (в том числе протоколы, акты, программы испытаний) необходимые для сдачи АИИС КУЭ ОАО «АТС» и принятия на обслуживание ОАО «ТГК-1».

До ввода в промышленную эксплуатацию необходимо получить подписанный акт (паспорт) соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) и присвоения коэффициента класса качества, удовлетворяющего титулу «модернизация» (не хуже класса «А»).

- Состав и содержание работ

Состав, стадии, этапы и содержание работ по ПИР, СМР, ПНР, а так же процедуры сдачи АИИС КУЭ как единичное средство измерения должны быть выполнены в объеме необходимом для получения акта (паспорта) соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности), присвоения коэффициента класса качества, удовлетворяющего титулу «модернизация», включения ТЭЦ-21 в субъектный состав оптового рынка электроэнергии и в соответствии с предъявляемыми к системе АИИС КУЭ требованиями.

- Требования к документированию

Проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При составлении документов, необходимо следовать требованиям, изложенным в ГОСТах серии 24.2ХХ согласно соответствующим видам обеспечения системы. На каждый комплект документов должна быть составлена ведомость документов.

По завершению монтажных и пусконаладочных работ в случае изменений проектных решений выполнить исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативно-техническими актами.

Подготовить пять экземпляров Технического задания, Проектной, Рабочей и Эксплуатационной документации на создание системы в брошюрованном виде на бумажной основе согласно ГОСТ 19.106-78.

Оформление должно быть произведено в соответствии с нормативно-техническими требованиями, по ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД общие требования к текстовым документам».

| Главный инженер Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | О.В.Шкуров |
| --- | --- |

| Начальник департамента по сбыту ОАО «ТГК-1» | А.Ю. Назаров |
| --- | --- |