Техническое задание

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя работ

Модернизация системы обмена технологической информацией 
с автоматизированной системой системного оператора

Северной  ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ЛОТ №1)

Номер закупки по ГКПЗ – 9050/2.4-953

Номера ИП – 12-0280

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник отдела автоматизированных информационно-измерительных систем департамента реализации проектов капитального строительства ОАО "ТГК-1"

Садовский Игорь Иосифович, тел.: 901-33-54.

Содержание:

- Общие положения.

- Общие требования.

- Требования к оборудованию.

- Особые требования

- Состав и содержание работ.

- Требования к документированию.

- Общие положения.

- Настоящие техническое задание распространяются на систему обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее ТЭЦ-21) в составе СОТИ АССО ОАО «ТГК-1». СОТИ АССО ТЭЦ-21 предназначена для измерения, сбора, обработки, визуализации и передачи телемеханической информации, информации об аварийных и переходных процессах в филиалы ОАО «СО ЕЭС», диспетчерский центр ОАО «ТГК-1» и на самом объекте с ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Данное техническое задание не являются документом, целиком определяющим требования к СОТИ АССО, и могут быть уточнены (в частности, на основании требований филиала ОАО «ЕЭС» Ленинградского РДУ). Перечень, определяющий полноту и достаточность требований к СОТИ АССО, описан в документах регламентирующих создание, реализацию и сдачу СОТИ АССО.

Основание:

СОТИ АССО ОАО «ТГК-1» должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

- Регламент допуска субъектов оптового рынка электроэнергии к торговой системе ОРЭ. Приложение №2;

- Требования к участникам балансирующего рынка в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (генерация и потребители с регулируемой нагрузкой) Приложение №3 к Регламенту оперативного диспетчерского управления электрическим режимом объектов управления ЕЭС;

- Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.05 №603;

- Регламент взаимодействия Корпоративного центра, Центра управления реформой, Бизнес-единиц, ДЗО (ВЗО) ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при создании (модернизации) и приеме в эксплуатацию систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора;

- Техническое задание на систему телемеханики и связи ТЭЦ-21, утвержденное ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТГК-1»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, (ПТЭ);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- ГОСТ 26.205-88. Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия;

- ГОСТ Р МЭК 60870, части 1-6. «Устройства и системы телемеханики»;

- Другая действующая нормативно-техническая документация.

Кроме того, СОТИ АССО, в части конкретизации требований указанных выше источников, должна соответствовать требованиям настоящего документа.

СОТИ АССО должна соответствовать требованиям данного ТЗ в целом, вне зависимости от того, входит она в состав другой автоматизированной системы, или является автономной.

Требования к месту выполнения работ:

Работы должны быть выполнены на территории промышленной площадки ТЭЦ-21, находящейся по адресу: 188661, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино  и на территории офиса управления ОАО «ТГК-1» в объеме указанном в ТЗ на СОТИ АССО ТЭЦ-21.

Объект автоматизации:

Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) ТЭЦ-21

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: с момента подписания договора

Окончание: 1 квартал 2013 г.

- Общие требования.

СОТИ АССО ТЭЦ-21 должна являться функционально законченной подсистемой и обеспечивать выполнение требований предъявляемых ОАО «СО ЕЭС», нормативной документацией и внутренним требованиям ОАО «ТГК-1», а так же:

  - Сбор оперативных данных нормального режима с гарантированным качеством, фиксацией времени события/изменения и времени доставки информации.

  - Оперативное представление информации о работе оборудования ТЭЦ-21.

  - Сбор и обмен информации (телеинформации, голосовой, оперативно-технологической, информации об аварийных, предаварийных и послеаварийных событиях комплексов противоаварийной автоматики, регистраторов измерений и записи аварийных событий, данные суточной диспетчерской ведомости) с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ в согласованном объеме с использованием каналов связи.

  - Привязка времени в системе телемеханики к астрономическому времени с точностью, не хуже ± 50мс.

  - Ведение единого времени в системе телемеханики с точностью, не хуже ± 0,5с.

  - Диагностику программно-аппаратных средств системы.

  - Времени определенному для сбора и передачи каждого из видов информации.

  - Передачу телемеханической информации в оперативно информационный комплекс филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

  - Передачу данных о фактически измеряемых электрических величинах в АСУ ТП ТЭЦ-21 или отдельные подсистемы, выполненные на ТЭЦ-21 использующие в своей работе данные об электрических величинах.

- Требования к оборудованию

При организации измерений электрических величин в качестве многофункцио-

нального измерительного преобразователя (МИП) должны применяться счетчики э/э типа А1800, УСПД типа RTU-325.

В точках измерений совпадающих с точками коммерческого учета э/э необходимо совместное использование МИП А1800 для АИИС КУЭ и СОТИ АССО.

Оборудование СОТИ АССО должно обеспечивать прием и передачу сигналов в объеме согласованном филиалом ОАО «СО ЕЭС».

Должен быть предусмотрен 20% резерв по подключению дополнительных сигналов.

- Особые требования

Вся проектная документация должна быть выполнена и согласована в объеме и в соответствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТГК-1».

Выполнить корректировку проектной документации разработанною ООО «Сигма» по системе телемеханики и связи (СТМиС) и ЗАО «ИЦ «Энергосервис» по замене/установке измерительных трансформаторов тока и напряжения в соответствии с замечаниями персонала ТЭЦ-21. При корректировке проектной документации необходимо максимально использовать техно-рабочий проект на систему ТМиС разработанный ООО «Сигма», проект по замене/установке измерительных трансформаторов тока и напряжения разработанный ЗАО «ИЦ «Энергосервис», оборудование, выбранное и поставленное по данным проектам. В проектной документации учесть установку/замену измерительных трансформаторов тока и напряжения (с учетом обмоток РЗА), цифровых регистраторов аварийных процессов, сервера РАС, измерение неэлектрических величин, модернизацию блок контактов для измерения неэлектрических величин (при необходимости), при необходимости реконструкцию КСА коммутационных аппаратов. Номинал и технические характеристики обмоток РЗА предоставляются структурным подразделением (ТЭЦ-21) в качестве исходных данных для проектирования.

Скорректировать техническое задание в части объема данных телемеханики на СТМиС ТЭЦ-21 и согласовать с ОАО «СО ЕЭС».

Согласовать график установки/замены измерительных трансформаторов с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Лениградское РДУ и ОАО «ТГК-1».

Должна быть разработана эксплуатационная и другие виды документации (в том числе протоколы, акты, программы испытаний и т.д.) необходимые для сдачи 
СОТИ АССО филиалу ОАО «СО ЕЭС» Лениградское РДУ и принятия на обслуживание ОАО «ТГК-1».

До ввода в промышленную эксплуатацию необходимо получить подписанное без замечаний заключение Системного оператора (СО) о соответствии субъекта оптового рынка техническим требованиям к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) по 
ТЭЦ-21.

- Состав и содержание работ

Состав, стадии, этапы и содержание работ по ПИР, СМР, ПНР, а так же процедуры сдачи СОТИ АССО должны быть выполнены в соответствии с предъявляемыми к системе СОТИ АССО требованиями (в том числе и требованиями филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградского РДУ) в объеме необходимом для получения заключения Системного оператора (СО) о соответствии субъекта оптового рынка техническим требованиям к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) ТЭЦ-21 (без замечаний).

- Требования к документированию

Проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При составлении документов, необходимо следовать требованиям, изложенным в ГОСТах серии 24.2ХХ согласно соответствующим видам обеспечения системы. На каждый комплект документов должна быть составлена ведомость документов.

Подготовить пять экземпляров Технического задания, Проектной, Рабочей и Эксплуатационной документации на создание системы в брошюрованном виде на бумажной основе согласно ГОСТ 19.106-78.

По завершению монтажных и пусконаладочных работ в случае изменений проектных решений выполнить исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативно-техническими актами.

Оформление должно быть произведено в соответствии с нормативно-техническими требованиями, по ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД общие требования к текстовым документам».

Главный инженер Северной ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»					О.В.Шкуров

Заместитель главного инженера

ОАО «ТГК-1»								Р.Б. Магидов