Техническое задание

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя

на проектно-изыскательские работы по модернизации

автоматизированной информационно-измерительной

системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

и

системы обмена технологической информацией 
с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО)

ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 9050/3.21-3207

Номера ИП – 14-0024

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560531 |

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник отдела автоматизированных информационно-измерительных систем департамента реализации проектов капитального строительства ОАО "ТГК-1"

Попов Михаил Михайлович, тел.: 901-33-59.

Содержание:

- Общие положения.

- Общие требования.

- Требования к оборудованию.

- Особые требования

- Состав и содержание работ.

- Требования к документированию.

- Общие положения.

Предельная стоимость закупки 10 000,00 тыс. руб. без учёта НДС.

  - АИИС КУЭ

- Настоящее техническое задание на проектирование распространяется на автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) ОАО «ТГК-1», предназначенную для получения в автоматическом режиме точной, достоверной, полной, привязанной к единому времени информации о выработке, получении, передаче и потреблении электроэнергии, позволяющей определять величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке электроэнергии, и эксплуатируемую в рабочих условиях на ЭС-1 Центральной ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее – ЭС-1 ЦТЭЦ), а также выполнение требований ОАО «АТС», НП «Совет рынка» являющихся обязательными для включения ЭС-1 ЦТЭЦ в субъектный состав оптового рынка электрической энергии (мощности). Данное техническое задание не является документом, целиком определяющим требования к АИИС КУЭ. Перечень, определяющий полноту и достаточность требований к АИИС КУЭ описан в документах регламентирующих создание, реализацию и сдачу АИИС КУЭ.

Основание:

- Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение №1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии);

- «Технические требования к автоматизированным информационно-измерительным системам коммерческого учета электроэнергии (мощности) субъекта ОРЭ» утвержденные НП «АТС» 24.07.04 г. включая все дополнения и изменения к нему (Приложение №11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка);

- Регламент коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение №11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Федеральный закон об обеспечении единства измерений №102-ФЗ от 26.06.2008г;

- ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия;

- ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия;

- ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 8. Электронные трансформаторы тока;

- ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 7. Электронные трансформаторы напряжения;

- РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

- Другая действующая нормативная документация.

- Кроме того, АИИС КУЭ, в части конкретизации требований указанных выше источников, должна соответствовать требованиям настоящего документа.

Требования к месту выполнения работ:

Работы должны быть выполнены на территории промышленной площадки 
  ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» находящейся по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский район,  наб. Обводного канала, 76 и на территории офиса управления ОАО «ТГК-1».

Объект автоматизации:

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЭС-1 ЦТЭЦ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: с момента подписания договора

Окончание:

Отчет о предпроектном обследовании - 30 дней с даты заключения договора;

ПИР – 31.01.2015 г.

  - СОТИ АССО

- Настоящее техническое задание на проектирование распространяется на систему обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (далее - СОТИ АССО) ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее - ЭС-1 ЦТЭЦ) в составе СОТИ АССО ОАО «ТГК-1». СОТИ АССО ЭС-1 ЦТЭЦ предназначена для измерения, сбора, обработки, визуализации и передачи телемеханической информации, информации об аварийных и переходных процессах в филиалы ОАО «СО ЕЭС», диспетчерский центр ОАО «ТГК-1» и на самом объекте ЭС-1 ЦТЭЦ. Данное техническое задание не является документом, целиком определяющим требования к СОТИ АССО, и может быть уточнено (в частности, на основании требований филиала ОАО «ЕЭС» Ленинградского РДУ). Перечень, определяющий полноту и достаточность требований к СОТИ АССО, описан в документах регламентирующих создание, реализацию и сдачу СОТИ АССО.

Основание:

СОТИ АССО ОАО «ТГК-1» должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

- Требований к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (Приложение №3 к «Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка»);

- Требования к участникам балансирующего рынка в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (генерация и потребители с регулируемой нагрузкой) (Приложение №3 к «Регламенту оперативного диспетчерского управления электрическим режимом объектов управления ЕЭС России»);

- Регламент взаимодействия Корпоративного центра, Центра управления реформой, Бизнес-единиц, ДЗО (ВЗО) ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при создании (модернизации) и приеме в эксплуатацию систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора;

- Регламент взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ операционной зоны ОДУ Северо-Запада и филиалов ОАО «ТГК-1» по приемке в промышленную эксплуатацию СОТИ АССО электростанций ОАО «ТГК-1»;

- Техническое задание на систему телемеханики и связи ЭС-1 ЦТЭЦ, утвержденное ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТГК-1»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, (ПТЭ);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- ГОСТ 26.205-88. Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия;

- ГОСТ Р МЭК 60870 части 1-6. «Устройства и системы телемеханики»;

- Другая действующая нормативно-техническая документация.

Кроме того, СОТИ АССО, в части конкретизации требований указанных выше источников, должна соответствовать требованиям настоящего документа.

СОТИ АССО должна соответствовать требованиям данного ТЗ в целом, вне зависимости от того, входит она в состав другой автоматизированной системы, или является автономной.

Требования к месту выполнения работ:

Работы должны быть выполнены на территории промышленной площадки 
  ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» находящейся по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский район,  наб. Обводного канала, 76 и на территории офиса управления ОАО «ТГК-1».

Объект автоматизации:

Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) ЭС-1 ЦТЭЦ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: с момента подписания договора

Окончание:

Отчет о предпроектном обследовании - 30 дней с даты заключения договора;

ПИР – 31.01.2015 г.

- Общие требования.

  - АИИС КУЭ

Перед началом разработки проектной документации провести предпроектное обследование, разработать и предоставить на рассмотрение и утверждение Заказчику Отчет о предпроектном обследовании АИИС КУЭ ЭС-1 ЦТЭЦ.

Проектируемая АИИС КУЭ должна соответствовать современному уровню развития науки и техники.

Проектируемая АИИС КУЭ ЭС-1 ЦТЭЦ должна являться функционально законченной подсистемой и обеспечивать выполнение требований предъявляемых ОАО «АТС», НП «Совет рынка», нормативной документацией и внутренним требованиям ОАО «ТГК-1», а так же:

- автоматический регламентный сбор результатов измерений;

- сбор данных о состоянии средств измерений со всех ИИК, обслуживаемых данным ИВКЭ;

- возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии;

- ведение Журнала событий;

- предоставление санкционированного доступа к результатам измерений;

- конфигурирование и параметрирование технических средств и программного обеспечения;

- диагностику работы технических средств;

- хранение  результатов измерений;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к данным;

- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных;

- ведение единого времени в системе АИИС КУЭ с точностью, не хуже ± 1 сек.;

- иметь коэффициент класса качества, удовлетворяющий титулу «модернизация» (подтвержденный соответствующим актом);

- иметь сертификат о внесении АИИС КУЭ в Государственный реестр как единичное средство измерения;

- передачу информации в оперативно информационный комплекс филиала 
«Невский» ОАО «ТГК-1».

  - СОТИ АССО

Перед началом разработки проектной документации провести предпроектное обследование, разработать и предоставить на рассмотрение и утверждение Заказчику Отчет о предпроектном обследовании АИИС КУЭ ЭС-1 ЦТЭЦ.

Проектируемая СОТИ АССО должна соответствовать современному уровню развития науки и техники в области сбора и передачи телеинформации.

Проектируемая СОТИ АССО ЭС-1 ЦТЭЦ должна являться функционально законченной подсистемой и обеспечивать выполнение требований предъявляемых ОАО «СО ЕЭС», нормативной документацией и внутренним требованиям ОАО «ТГК-1», а так же:

  - Сбор оперативных данных нормального режима с гарантированным качеством, фиксацией времени события/изменения и времени доставки информации.

  - Оперативное представление информации о работе оборудования ЭС-1 ЦТЭЦ.

  - Сбор и обмен информации (телеинформации, голосовой, оперативно-технологической, информации об аварийных, предаварийных и послеаварийных событиях комплексов противоаварийной автоматики, регистраторов измерений и записи аварийных событий, данные суточной диспетчерской ведомости) с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ в согласованном объеме с использованием каналов связи.

  - Привязка времени в системе телемеханики к астрономическому времени с точностью, не хуже ± 50мс.

  - Диагностику программно-аппаратных средств системы.

  - Передачу телемеханической информации в оперативно информационный комплекс филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Передачу данных о фактически измеряемых электрических величинах в АСУ ТП ЭС-1 ЦТЭЦ или отдельные подсистемы, выполненные на ЭС-1 ЦТЭЦ использующие в своей работе данные об электрических величинах.

- Требования к оборудованию

  - АИИС КУЭ

Для интеграции в существующую АИИС КУЭ ОАО «ТГК-1» вновь создаваемых частей АИИС КУЭ необходимо при их построении использовать счетчики э/э типа А1800, УСПД – типа RTU-325L, программное обеспечение – Альфа-Центр.

Максимально возможно должно использоваться существующее на ЭС-1 ЦТЭЦ оборудование, удовлетворяющее требованиям предъявляемым к АИИС КУЭ.

Проектируемое оборудование АИИС КУЭ должно обеспечивать прием и передачу информации в объеме и формате согласованном с ОАО «АТС» и ОАО «ТГК-1».

Должен быть предусмотрен 20% резерв по подключению дополнительных сигналов.

  - СОТИ АССО

При организации измерений электрических величин в качестве многофункционального измерительного преобразователя (далее - МИП) должны применяться счетчики э/э типа А1800 (модификация для телемеханики), УСПД типа RTU-325T.

В точках измерений совпадающих с точками коммерческого учета э/э необходимо совместное использование МИП А1800 для АИИС КУЭ и СОТИ АССО.

Оборудование СОТИ АССО должно обеспечивать прием и передачу сигналов в объеме согласованном филиалом ОАО «СО ЕЭС».

Должен быть предусмотрен 20% резерв по подключению дополнительных сигналов.

- Особые требования

  - АИИС КУЭ

Вся проектная документация должна быть выполнена и согласована в объеме и в соответствии с требованиями ОАО «АТС», НП «Совет рынка» и ОАО «ТГК-1».

Предусмотреть интеграцию АИИС КУЭ ЭС-1 ЦТЭЦ в АИИС КУЭ ЭС-1 ЦТЭЦ ГТУ-ТЭЦ и согласовать проектную документацию с ООО «Межрегионэнергострой».

Согласовать рабочую документацию с филиалом «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ в части оборудования, находящегося в диспетчерском управлении или ведении филиала.

Всё проектируемое измерительное оборудование АИИС КУЭ (измерительные ТТ и ТН, счетчики, а также промышленный контроллер, если он осуществляет функцию синхронизации времени, УДК и т.д.) должно состоять в Государственном реестре средств измерений.

  - СОТИ АССО

Вся проектная документация должна быть выполнена и согласована в объеме и в соответствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТГК-1».

Предусмотреть интеграцию СОТИ АССО ЭС-1 ЦТЭЦ в СОТИ АССО ЭС-1 ЦТЭЦ ГТУ-ТЭЦ и согласовать проектную документацию с ООО «Межрегионэнергострой».

В проектной документации учесть установку/замену измерительных трансформаторов тока и напряжения (с учетом обмоток РЗА), цифровых регистраторов аварийных процессов, сервера РАС, измерение неэлектрических величин, модернизацию блок контактов для измерения неэлектрических величин (при необходимости), при необходимости реконструкцию КСА коммутационных аппаратов. Основные телесигналы, такие как выключатели, шинные и линейные разъединители, должны передаваться в виде двухпозиционных сигналов (DP). Номинал и технические характеристики обмоток РЗА предоставляются структурным подразделением (ЭС-1 ЦТЭЦ) в качестве исходных данных для проектирования.

В проектную документацию включить электрическую схему (на схеме должны быть диспетчерские наименования элементов сети и аппаратов) с отображением точек измерений, ТТ и ТН используемых для снятия сигналов ТИ, на схеме должны быть так же выделены элементы электрической схемы с которых снимаются ТС.

Всю проектную, рабочую документацию по СОТИ АССО и РАС оформить отдельными книгами.

Проектом СОТИ АССО предусмотреть передачу данных до сетей системного оператора ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ и корпоративной сети передачи данных ОАО «ТГК-1».

Всё проектируемое измерительное оборудование СОТИ АССО (измерительные ТТ и ТН, счетчики, а также промышленный контроллер, если он осуществляет функцию синхронизации времени, УДК и т.д.) должно состоять в Государственном реестре средств измерений.

С каждого шкафа ТМ в направлении ДЦ ОАО «ТГК-1» должна передаваться
следующая сервисная/диагностическая информация:

- Телесигналы открытия дверей шкафов НКУ (закр/откр).

- Телесигналы состояния электропитания шкафа (основное, резервное).

- Телесигнал состояния (наличия) оперативного тока, если он введён в шкаф (есть/нет).

- Телесигнализация положения автоматических выключателей электропитания оборудования шкафов НКУ.

- Телеизмерения температуры внутри шкафов, содержащих микропроцессорное оборудование.

Микропроцессорная техника в шкафах НКУ ТМ должна быть запитана через дистанционно-управляемые выключатели электропитания.

- Состав и содержание работ

  - АИИС КУЭ

Состав, стадии, этапы и содержание работ по ПИР должны быть выполнены в объеме необходимом для получения акта (паспорта) соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) не хуже класса «А», удовлетворяющего титулу «модернизация», включения ЭС-1 ЦТЭЦ в субъектный состав оптового рынка электроэнергии и в соответствии с предъявляемыми к системе АИИС КУЭ требованиями.

Проектирование осуществляется в две стадии:

- проектная документация;

- рабочая документация.

Проектная документация разрабатывается после рассмотрения и утверждения Заказчиком Отчета о предпроектном обследовании ЭС-1 ЦТЭЦ.

  - СОТИ АССО

Состав, стадии, этапы и содержание работ по ПИР должны быть выполнены в соответствии с предъявляемыми к системе СОТИ АССО требованиями (в том числе и требованиями филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградского РДУ) в объеме необходимом для получения заключения Системного оператора (СО) о соответствии субъекта оптового рынка техническим требованиям к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) ЭС-1 ЦТЭЦ (без замечаний).

- Требования к подрядной организации:

- опыт выполнения проектно-изыскательские работ по созданию АИИС КУЭ и СОТИ АССО для ТЭЦ (ГЭС, подстанций), на базе комплекса RTU-325 производства ООО «Эльстер Метроника»;

- наличие действующих допусков СРО на виды деятельности, связанные с выполнением Договора (п.п. 4.3-4.5; 5.6; 6.3; 6.5; 13 раздела II  «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденного Приказом МинРегионРазвития РФ от 30.12.2009 № 624);

- выполнить (при необходимости) все подготовительные работы;

- обеспечить соответствие документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования стандарта ОАО «ТГК-1» СТО 34.0-11-004-2010. «Метрологическая экспертиза технической документации. Общие положения»;

- подрядчик обязан соблюдать требования стандарта ОАО «ТГК-1» СТО 34.0-11-011-2013. «Метрологическое обеспечение в ОАО «ТГК-1». Основные положения»;

- подрядчик обязан соблюдать требования стандарта ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013. «АСУТП ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- подрядчик обязан соблюдать требования стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» СТО17330282.27.140.010-2008. «АСУТП ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- подрядчик обязан соблюдать требования ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- подрядчик обязан соблюдать требования ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- подрядчик обязан соблюдать требования Политики информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1», (Приказ ОАО «ТГК-1» от 04.05.2011 г. № 69).

- Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Требования к защите конфиденциальной информации

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- Требования к документированию

Проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При составлении документов, необходимо следовать требованиям, изложенным в ГОСТах серии 24.2ХХ согласно соответствующим видам обеспечения системы. На каждый комплект документов должна быть составлена ведомость документов.

По завершению монтажных и пусконаладочных работ в случае изменений проектных решений выполнить исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативно-техническими актами.

Подготовить пять экземпляров Технического задания, Проектной, Рабочей и Эксплуатационной документации на создание системы в брошюрованном виде на бумажной основе согласно ГОСТ 19.106-78 и в электронном виде.

Оформление документации должно быть произведено в соответствии с нормативно-техническими требованиями, по ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД общие требования к текстовым документам».