Приложение № 1

к договору ___/___/________

от «___»__________2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по

«Модернизации АИИС КУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии) и СОТИ АССО (Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский»

Номер закупки по ГКПЗ – 9050/3.24-2538

Номера ИП – 14-0024

| ОКВЭД | 40.11 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4010000, 7220039 |

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник отдела автоматизированных информационно-измерительных систем департамента реализации проектов капитального строительства ОАО "ТГК-1"

Попов Михаил Михайлович, тел.: 901-33-59.

Содержание:

- Общие положения.

- Общие требования.

- Требования к оборудованию.

- Особые требования

- Состав и содержание работ.

- Требования к документированию.

- Общие положения.

Стоимость закупки _____________ тыс. руб. без учёта НДС.

  - АИИС КУЭ

- Настоящее техническое задание распространяется на автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) ОАО «ТГК-1», предназначенную для получения в автоматическом режиме точной, достоверной, полной, привязанной к единому времени информации о выработке, получении, передаче и потреблении электроэнергии, позволяющей определять величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке электроэнергии, и эксплуатируемую в рабочих условиях на ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее - ЭС-1 ЦТЭЦ), а также выполнение требований ОАО «АТС», НП «Совет рынка» являющихся обязательными для включения ЭС-1 ЦТЭЦ в субъектный состав оптового рынка электрической энергии (мощности). Данное техническое задание не является документом, целиком определяющим требования к АИИС КУЭ. Перечень, определяющий полноту и достаточность требований к АИИС КУЭ описан в документах регламентирующих создание, реализацию и сдачу АИИС КУЭ.

Основание:

- Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение №1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии);

- «Технические требования к автоматизированным информационно-измерительным системам коммерческого учета электроэнергии (мощности) субъекта ОРЭМ» утвержденные НП «АТС» 24.07.04 г. включая все дополнения и изменения к нему (Приложение №11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка);

- Регламент коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение №11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Федеральный закон об обеспечении единства измерений №102-ФЗ от 26.06.2008г;

- ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия;

- ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия;

- ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 8. Электронные трансформаторы тока;

- ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 7. Электронные трансформаторы напряжения;

- РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

- РД 153-34.0-35.301-2002 Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения;

- РД 34.35.305 Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей;

- Другая действующая нормативная документация.

Кроме того, АИИС КУЭ, в части конкретизации требований указанных выше источников, должна соответствовать требованиям настоящего документа.

Требования к месту выполнения работ:

Работы должны быть выполнены на территории промышленной площадки 
ЭС-1 ЦТЭЦ находящейся по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский район,  наб. Обводного канала, 76 и на территории офиса управления ОАО «ТГК-1».

Объект автоматизации:

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЭС-1 ЦТЭЦ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: с момента подписания договора

Окончание: 30.05.2016 г.

  - СОТИ АССО

- Настоящее техническое задание распространяется на систему обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (далее - СОТИ АССО) ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». СОТИ АССО ЭС-1 ЦТЭЦ предназначена для измерения, сбора, обработки, визуализации и передачи телемеханической информации, информации об аварийных и переходных процессах в филиалы ОАО «СО ЕЭС», диспетчерский центр ОАО «ТГК-1» и на самом объекте ЭС-1 ЦТЭЦ. Данное техническое задание не является документом, целиком определяющим требования к СОТИ АССО, и может быть уточнено (в частности, на основании требований филиала ОАО «ЕЭС» Ленинградского РДУ). Перечень, определяющий полноту и достаточность требований к СОТИ АССО, описан в документах регламентирующих создание, реализацию и сдачу СОТИ АССО.

Основание:

СОТИ АССО ОАО «ТГК-1» должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

- Требований к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (Приложение №3 к «Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка»);

- Требования к участникам балансирующего рынка в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (генерация и потребители с регулируемой нагрузкой) (Приложение №3 к «Регламенту оперативного диспетчерского управления электрическим режимом объектов управления ЕЭС России»);

- Регламент взаимодействия Корпоративного центра, Центра управления реформой, Бизнес-единиц, ДЗО (ВЗО) ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при создании (модернизации) и приеме в эксплуатацию систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора;

- Регламент взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ операционной зоны ОДУ Северо-Запада и филиалов ОАО «ТГК-1» по приемке в промышленную эксплуатацию СОТИ АССО электростанций ОАО «ТГК-1»;

- Техническое задание на систему телемеханики и связи ЭС-1 ЦТЭЦ, утвержденное ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТГК-1»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, (ПТЭ);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- ГОСТ 26.205-88. Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия;

- ГОСТ Р МЭК 60870 части 1-6. «Устройства и системы телемеханики»;

- Другая действующая нормативно-техническая документация.

Кроме того, СОТИ АССО, в части конкретизации требований указанных выше источников, должна соответствовать требованиям настоящего документа.

СОТИ АССО должна соответствовать требованиям данного ТЗ в целом, вне зависимости от того, входит она в состав другой автоматизированной системы, или является автономной.

Требования к месту выполнения работ:

Работы должны быть выполнены на территории промышленной площадки          ЭС-1 ЦТЭЦ, находящейся по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский район,  наб. Обводного канала, 76 и на территории офиса управления ОАО «ТГК-1».

Объект автоматизации:

Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) ЭС-1 ЦТЭЦ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: с момента подписания договора

Окончание: 30.03.2016 г.

- Общие требования.

  - АИИС КУЭ

АИИС КУЭ должна соответствовать современному уровню развития науки и техники.

АИИС КУЭ ЭС-1 ЦТЭЦ должна являться функционально законченной подсистемой и обеспечивать выполнение требований предъявляемых ОАО «АТС», НП «Совет рынка», нормативной документацией и внутренним требованиям           ОАО «ТГК-1», а так же:

- автоматический регламентный сбор результатов измерений;

- сбор данных о состоянии средств измерений со всех ИИК, обслуживаемых данным ИВКЭ;

- возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии и других физических величин;

- ведение Журнала событий;

- предоставление санкционированного доступа к результатам измерений;

- конфигурирование и параметрирование технических средств и программного обеспечения;

- диагностику работы технических средств;

- хранение  результатов измерений;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к данным;

- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных;

- ведение единого времени в системе АИИС КУЭ с точностью, не хуже ± 0,5с;

- готовность комплекта метрологической документации для получения сертификата о внесении АИИС КУЭ в Государственный реестр как единичное средство измерения;

- передачу информации в оперативно информационный комплекс филиала 
«Невский» ОАО «ТГК-1».

  - СОТИ АССО

СОТИ АССО должна соответствовать современному уровню развития науки и техники в области сбора и передачи телеинформации.

СОТИ АССО ЭС-1 ЦТЭЦ должна являться функционально законченной подсистемой и обеспечивать выполнение требований предъявляемых ОАО «СО ЕЭС», нормативной документацией и внутренним требованиям ОАО «ТГК-1», а так же:

  - Сбор оперативных данных нормального режима с гарантированным качеством, фиксацией времени события/изменения и времени доставки информации.

  - Оперативное представление информации о работе оборудования ЭС-1 ЦТЭЦ.

  - Сбор и обмен информации (телеинформации, голосовой, оперативно-технологической, информации об аварийных, предаварийных и послеаварийных событиях комплексов противоаварийной автоматики, регистраторов измерений и записи аварийных событий, данные суточной диспетчерской ведомости) с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ в согласованном объеме с использованием каналов связи.

  - Привязка времени в системе телемеханики к астрономическому времени с точностью, не хуже ± 50мс.

  - Ведение единого времени в системе телемеханики с точностью, не хуже ± 0,5с.

  - Диагностику программно-аппаратных средств системы.

  - Времени определенному для сбора и передачи каждого из видов информации.

  - Передачу телемеханической информации в оперативно информационный комплекс филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

  - Передачу данных о фактически измеряемых электрических величинах в АСУ ТП ЭС-1 ЦТЭЦ или отдельные подсистемы, выполненные на ЭС-1 ЦТЭЦ использующие в своей работе данные об электрических величинах.

- Требования к оборудованию

  - АИИС КУЭ

Для интеграции в существующую АИИС КУЭ ОАО «ТГК-1» вновь создаваемых частей АИИС КУЭ необходимо при их построении использовать счетчики э/э типа А1800, УСПД – типа RTU-325L, программное обеспечение – Альфа-Центр.

Максимально возможно должно использоваться существующее на ЭС-1 ЦТЭЦ оборудование, удовлетворяющее требованиям предъявляемым к АИИС КУЭ.

Оборудование АИИС КУЭ должно обеспечивать прием и передачу информации в объеме и формате согласованном с ОАО «АТС» и ОАО «ТГК-1».

Должен быть предусмотрен 20% резерв по подключению дополнительных сигналов.

  - СОТИ АССО

При организации измерений электрических величин в качестве многофункционального измерительного преобразователя (далее - МИП) должны применяться счетчики э/э типа А1800 (модификация для телемеханики), УСПД типа RTU-325T.

В точках измерений совпадающих с точками коммерческого учета э/э необходимо совместное использование МИП А1800 для АИИС КУЭ и СОТИ АССО.

Оборудование СОТИ АССО должно обеспечивать прием и передачу сигналов в объеме согласованном филиалом ОАО «СО ЕЭС».

Должен быть предусмотрен 20% резерв по подключению дополнительных сигналов.

- Особые требования

  - АИИС КУЭ

Выполнить работы в соответствии с проектной документацией АИИС КУЭ ЭС-1 ЦТЭЦ, разработанной ОАО «Ивэлектроналадка». При необходимости выполнить корректировку проектной документации.

Выполнить работы в соответствии с техническим заданием АИИС КУЭ ЭС-1 ЦТЭЦ. При необходимости выполнить корректировку технического задания АИИС КУЭ ЭС-1 ЦТЭЦ и согласовать его с ОАО «ТГК-1».

Согласовать рабочую документацию с филиалом «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ в части оборудования, находящегося в диспетчерском управлении или ведении филиала.

Согласовать график установки/замены измерительных трансформаторов с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ и ОАО «ТГК-1».

Вся разрабатываемая документация по метрологической аттестации (в том числе методика выполнения измерений, программа методика испытаний и т.д.) должна быть выполнена и согласована в объеме и в соответствии с требованиями ОАО «АТС», НП «Совет рынка», Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и других органов, регулирующих отношения в области метрологической аттестации и ведению Государственного реестра средств измерений.

Всё используемое измерительное оборудование АИИС КУЭ (измерительные ТТ и ТН, счетчики, а также промышленный контроллер, если он осуществляет функцию синхронизации времени, УДК и т.д.), как на момент создания, так и на момент сдачи должно состоять в Государственном реестре средств измерений и быть поверено.

Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ должно быть выполнено в объеме (подготовка и согласование документации и методик, проведение испытаний и т.д.) необходимом для получения сертификата о внесения АИИС КУЭ в Государственный реестр средств измерений как единичное средство измерений и получения акта соответствия системы коммерческого учета субъекта оптового рынка техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) не хуже класса А по объекту ГТУ-ТЭЦ.

Должна быть разработана эксплуатационная и другие виды документации (в том числе протоколы, акты, программы испытаний) необходимые для сдачи АИИС КУЭ ОАО «АТС» и принятия на обслуживание ОАО «ТГК-1».

Необходимо произвести стыковку оборудования Действующей части АИИС КУЭ с ГТУ-ТЭЦ ЭС-1 ЦТЭЦ ОАО «ТГК-1» для передачи данных в ОАО «АТС».

  - СОТИ АССО

Выполнить работы в соответствии с проектной документацией СОТИ АССО и РАС ЭС-1 ЦТЭЦ, разработанной ОАО «Ивэлектроналадка». При необходимости выполнить корректировку проектной документации.

Выполнить работы в соответствии с техническим заданием СОТИ АССО и РАС ЭС-1 ЦТЭЦ. При необходимости выполнить корректировку технического задания СОТИ  АССО и РАС ЭС-1 ЦТЭЦ и согласовать его с ОАО «ТГК-1» и ОАО «СО ЕЭС».

Согласовать график установки/замены измерительных трансформаторов с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ и ОАО «ТГК-1».

Всё используемое измерительное оборудование СОТИ АССО (измерительные ТТ и ТН, счетчики, а также промышленный контроллер, если он осуществляет функцию синхронизации времени, УДК и т.д.), как на момент создания, так и на момент сдачи должно состоять в Государственном реестре средств измерений и быть поверено.

Всё используемое метрологическое оборудование СОТИ АССО, как на момент создания, так и на момент сдачи должно состоять в Государственном реестре средств измерений.

С каждого шкафа ТМ в направлении ДЦ ОАО «ТГК-1» должна передаваться
следующая сервисная/диагностическая информация:

- Телесигналы открытия дверей шкафов НКУ (закр/откр).

- Телесигналы состояния электропитания шкафа (основное, резервное).

- Телесигнал состояния (наличия) оперативного тока, если он введён в шкаф (есть/нет).

- Телесигнализация положения автоматических выключателей электропитания оборудования шкафов НКУ.

- Телеизмерения температуры внутри шкафов, содержащих микропроцессорное оборудование.

Микропроцессорная техника в шкафах НКУ ТМ должна быть запитана через дистанционно-управляемые выключатели электропитания.

Должна быть разработана эксплуатационная и другие виды документации (в том числе протоколы, акты, программы испытаний и т.д.) необходимые для сдачи 
СОТИ АССО филиалу ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ и принятия на обслуживание ОАО «ТГК-1».

До ввода в промышленную эксплуатацию необходимо получить подписанное без замечаний заключение Системного оператора (СО) о соответствии субъекта оптового рынка техническим требованиям к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО).

Необходимо произвести стыковку оборудования Действующей части СОТИ АССО с ГТУ-ТЭЦ ЭС-1 ЦТЭЦ ОАО «ТГК-1» для передачи данных в ОАО «СО ЕЭС».

- Состав и содержание работ

  - АИИС КУЭ

Состав, стадии, этапы и содержание работ по СМР, ПНР, а так же процедуры сдачи АИИС КУЭ должны быть выполнены в объеме необходимом для получения сертификата о внесении АИИС КУЭ в Государственный реестр как единичное средство измерения и получения акта (паспорта) соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) не хуже класса «А».

  - СОТИ АССО

Состав, стадии, этапы и содержание работ по СМР, ПНР, а так же процедуры сдачи СОТИ АССО должны быть выполнены в соответствии с предъявляемыми к системе СОТИ АССО требованиями (в том числе и требованиями филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградского РДУ) в объеме необходимом для получения заключения Системного оператора (СО) о соответствии субъекта оптового рынка техническим требованиям к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) ЭС-1 ЦТЭЦ (без замечаний) к текстовым документам.

- Требования к подрядной организации.

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

6.1. Общие требования:

- обеспечить соответствие требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО о допуске к работам на объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: раздел III, п.п. 23.6; 24.10-24.13; 33.1.11, утвержденных Приказом №624 от 30.12.2009 МинРегионРазвития РФ;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

6.2. Специальные требования:

- опыт работы по выполнению аналогичных работ не менее 3 лет;

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию выполнения данного вида работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

6.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО о допуске к работам на объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: раздел III, п.п. 33.1.11, утвержденных Приказом №624 от 30.12.2009 МинРегионРазвития РФ.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6.4.  Требования к защите конфиденциальной информации.

В случае передачи подрядчику информации, необходимой для формирования  предложения на участие в конкурентной процедуре, а также документальных материалов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию, подрядчик обязан:

- предоставить перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации,  а также сведения:

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроль за его соблюдением;

-   о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

- заключить с ОАО «ТГК-1» Соглашение о конфиденциальности  (по форме ОАО ТГК-1»). Данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- проводить обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» _____________________ В.Е. Ведерчик | _____________________________________ |