Приложение 1

к договору №__________

от «___»__________2015г.

Техническое задание

на выполнение предпроектных проработок схемы выдачи мощности ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" при изменении состава оборудования

1. Цель работы:

Провести технико-экономическое обоснование замещающих мероприятий при выводе из эксплуатации генерирующего оборудования.

2. Объем работы:

Работа выполняется в один этап.

2.1.	В работе должны быть рассмотрены различные варианты замещающих мероприятий, предусматривающие:

-	 развитие электрических сетей (далее - Вариант «Сетевой»);

-	 развитие генерирующих мощностей (далее - Вариант «Генерация»).

-	 развитие генерирующих мощностей и электрических сетей (далее - Вариант «Комбинированный»).

Каждый из вариантов может включать несколько подвариантов.

В случае необходимости продолжения эксплуатации распределительного устройства на выводимой из работы электростанции должна быть рассмотрены альтернативные мероприятия по развитию электрической сети и переводу существующих потребителей на другие центры питания, позволяющие отказаться от продолжения эксплуатации распределительного устройства.

2.2.	 Для определения основных технических решений по каждому из Вариантов «Сетевой», «Генерация», «Комбинированный» в работе должны быть проведены расчеты электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, на годы ввода каждого электросетевого или генерирующего объекта и на перспективу 5 лет.

При анализе перспективных режимов работы электрических сетей и формировании требований к пропускной способности сети 110 кВ и выше рассматриваемого энергорайона необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня, режим паводка. Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах.

2.3.	 Для каждого из разработанных Вариантов «Сетевой», «Генерация», «Комбинированный» в работе должны быть выполнены расчеты статической устойчивости в электрической сети и динамической устойчивости генерирующего оборудования для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем.

На основании результатов расчетов должны быть:

-	 определены (пересмотрены) принципы действия и состав устройств противоаварийной автоматики, а также определены необходимые объемы управляющих воздействий ПА дли обеспечения устойчивости генерирующего оборудования и обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима на год ввода каждого электросетевого или генерирующего объекта и на перспективу 5 лет;

-	 определены предварительные величины максимально допустимых перетоков активной мощности в существующих и вновь образуемых контролируемых сечениях (в том числе, в сечениях выдачи мощности электростанций), на максимально допустимый переток в которых оказывает влияние состав и (или) режим работы генерирующего оборудования электростанций, состояние элементов схемы выдачи мощности электростанций и сооружаемых электросетевых элементов.

Расчеты электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов расчетов переходных режимов и динамической устойчивости, обеспечивающих точное моделирование конкретных систем возбуждения, регуляторов возбуждения и систем регулирования существующих и вновь вводимых объектов генерации.

2.4.	При рассмотрении вариантов «Генерация», «Комбинированный» необходимо учитывать, что схемы выдачи мощности сооружаемых объектов генерации должны соответствовать следующим требованиям:

2.4.1.	 Схема выдачи мощности электростанции должна обеспечивать в нормальной схеме выдачу всей располагаемой мощности с учетом отбора нагрузки на собственные нужды на всех этапах сооружения электростанции (энергоблок, очередь).

2.4.2.  Схема выдачи мощности электростанций установленной мощностью 50 МВт и более, дополнительно к требованиям пункта 2.4.1, должна соответствовать следующим требованиям:

2.4.2.1.	 При ремонте одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи, автотрансформатора связи распределительных устройств электростанции, выключателя или системы шин распределительного устройства электростанции или электросетевого элемента в прилегающей к электростанции электрической сети (далее - единичная ремонтная схема) должна обеспечиваться выдача всей располагаемой мощности электростанции с учетом отбора нагрузки на собственные нужды.

2.4.2.2.	 Для электростанций с высшим классом напряжения распределительного устройства 330 кВ и выше, а также для атомных электростанций независимо от класса напряжения распределительного устройства:

—	 в нормальной схеме при возникновении одного нормативного возмущения группы I, II или III не допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение генераторов, а также на длительную (после импульсной) разгрузку турбин (ограничение мощности);

—	 в единичной ремонтной схеме при возникновении одного нормативного возмущения группы I или II допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение генераторов, а также на длительную (после импульсной) разгрузку турбин в объеме, не превышающем требуемого ограничения выдачи мощности электростанции в послеаварийном режиме, при этом для атомных электростанций объем противоаварийного управления не должен превышать установленную мощность самого крупного энергоблока электростанции.

2.4.2.3.	 Для электростанций с высшим классом напряжения распределительного устройства 220 кВ и ниже (за исключением атомных электростанций):

—	 в нормальной схеме при возникновении одного нормативного возмущения группы I, II или III не допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение генераторов, а также на длительную (после импульсной) разгрузку турбин (ограничение мощности); допустимость воздействия противоаварийной автоматики на отключение генераторов, а также на длительную (после импульсной) разгрузку турбин для обеспечения динамической устойчивости при возникновении одного нормативного возмущения группы III определяется при конкретном проектировании;

— в единичной ремонтной схеме при возникновении нормативного возмущения группы I или II допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение генераторов, а также на длительную (после импульсной) разгрузку турбин в объеме, не превышающем требуемого ограничения выдачи мощности электростанции в послеаварийном режиме.

2.4.2.4. Для всех типов электростанций независимо от класса напряжения распределительного устройства в нормальной схеме при возникновении одного нормативного возмущения группы I, II или III и в единичной ремонтной схеме при возникновении одного нормативного возмущения группы I или II допускается воздействие противоаварийной автоматики на импульсную разгрузку турбин.

2.5.	 В работе для каждого из рассматриваемых вариантов «Сетевой», «Генерация», «Комбинированный» должны быть проведены расчеты токов к.з. на шинах объектов 110 кВ и выше на год ввода каждого электросетевого или генерирующего объекта и на перспективу 5 лет и выполнена оценка соответствия оборудования токам к.з. Результаты расчетов должны быть представлены в табличном и графическом виде.

По результатам расчетов должны быть определены требования к оборудованию, а также, при необходимости, рекомендации по замене оборудования и/или разработаны мероприятия по ограничению токов к.з.

2.6.	 В работе для каждого из рассматриваемых вариантов «Сетевой», «Генерация», «Комбинированный» должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности в сети 110 кВ и выше на год ввода каждого электросетевого или генерирующего объекта и на перспективу 5 лет и определен объем необходимых средств компенсации реактивной мощности.

2.7.	 В работе для каждого из рассматриваемых вариантов «Сетевой», «Генерация», «Комбинированный» должна быть проведена оценка необходимых затрат на его реализацию на базе укрупненных показателей стоимости объектов электроэнергетики с учетом ориентировочных затрат на оборудование РЗ, АПВ, АВР, ПА, РА, связи, РАС, ОМП, СМПР, АСДУ, АПИС КУЭ, СОТИ АССО. В том числе, в случае необходимости продолжения эксплуатации распределительного устройства на выводимой из работы электростанции должна быть проведена оценка стоимости мероприятий по продолжению эксплуатации распределительного устройства либо перевода потребителей на электроснабжение от других источников питания/дополнительной реконструкции электрической сети.

2.8.	 На основании результатов расчетов по п. 2.2 - 2.7. в работе должно быть проведено технико-экономическое сравнение вариантов и выбран рекомендуемый вариант развития электроэнергетической структуры рассматриваемого энергорайона. Для рекомендуемого варианта должен быть оценен объем необходимого строительства и реконструкции объектов электроэнергетики, очередность ввода объектов и требуемые инвестиции с разделением по собственникам.

2.9.	 При обосновании, рассмотрении вариантов замещающих мероприятий и выполнения расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

-	 «Методическими рекомендациями по проектированию развития энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06,2003 № 281);

-	 «Методическими указаниями по устойчивости энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277);

-	 другими нормативными документами.

3. Результат работы:

Предпроектные проработки схемы выдачи мощности ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" при изменении состава оборудования в формате отчета Microsoft Word.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального директора- главный инженер- директор филиала «Невский» ______________/С.Д. Лапутько / «___» __________ 2015 г. МП | __________________/____________/ «___» __________ 2015 г. МП |

Приложение 2

к договору №_________

от «___»________2015г.

График оказания услуг

на выполнение предпроектных проработок схемы выдачи мощности ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" при изменении состава оборудования.

| № п/п | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача исходных данных | 3 дня с даты заключения договора | Нет оплаты |
| 2 | Предпроектные проработки схемы выдачи мощности ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» при изменении состава оборудования | с даты передачи исходных данных по 28.05.2015 г. | Нет оплаты |
| 2 | Предоставление Заказчику результата оказанных Услуг | 28.05.2015 г. | 100% контрактной суммы в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг |
| ИТОГО |  |  | 100% контрактной суммы |