Техническое задание

на открытый запрос предложений

Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров ЦОД (оборудования производства компании APC by Schneider Electric)

Номер закупки по ГПКЗ –  9090/2.17-1174

Предмет открытого конкурса –  право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров ЦОД (оборудования производства компании APC by Schneider Electric)

Источник финансирования:  7.6.2

Предельная стоимость – не объявляется

Условия и форма оплаты: отсрочка платежа 30 банковских дней

Сроки оказания услуг: 01.01.2011-31.12.2011

Адрес оказания услуг: 198188, Санкт-Петеррбург, ул. Броневая 6, Автовская ТЭЦ

Сроки проведения открытого конкурса: декабрь 2010 г.

| Вопросы, выносимые на открытый запрос предложений: |  |
| --- | --- |
| Общие требования к условиям поставки (ГОСТ, ТУ, № чертежа, производитель, наличие необходимой тары, способ доставки, порядок расчетов и т.д.): | 1. Услуги оказываются в период с 01.01.2011 по 31.12.2011. 2. Оборудование в отношении которого оказываются услуги: - ACSC101 – 2 шт; - ACRP102 – 2 шт; - ACCD75207 – 2 шт. 3. В состав услуг входит: - техническая поддержка Заказчика; - профилактические работы (2 раза в год); - диагностика Оборудования; - ремонт Оборудования; - поставка запасных частей, блоков, модулей или компонентов для ремонта Оборудования. 3. Услуги оказываются по местоположению Оборудования: 198188, Санкт-Петеррбург, ул. Броневая 6, Автовская ТЭЦ. 4. Оплата услуг производится по окончании каждого квартала оказания услуг, в течение 30 банковских дней |
| Требования к Участникам открытого конкурса (опыт заключения подобных Договоров, наличие определенных ресурсов, материально-технической базы и т.д.): | 1. Наличие положительного опыта работы с предприятиями электроэнергетики по оказанию аналогичных услуг. 2. Наличие статуса золотого сертифицированного партнера APC, а также авторизационного письма APC. |
| Технические требования (общие требования, соответствие продукции предъявляемым требованиям, подтверждение исполнения обязательств по поставке продукции): | 1. Услуги диагностики оказываются не позднее 24 часов с момента получения вызова Заказчика. 2. Услуги ремонта оказываются не позднее 10 рабочих дней с момента окончания диагностики (включая поставку запчастей). 3. Профилактические работы включают: № п/п; Наименование работ. 1; Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям. 2; Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния кондиционеров - проверка механических соединений всех блоков и узлов - проверка электрических соединений всех блоков и узлов - проверка состояния плат и прочих компонентов - проверка состояния фильтров, решеток испарителя и конденсатора (если имеется) - проверка работы вентиляторов. 3; Просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования).. 4; Чистка системы - чистка моющегося воздушного фильтра или замена гофрированного фильтра - чистка емкости для конденсата (при необходимости) - очистка от пыли испарительного змеевика (при необходимости) - очистка от пыли электронных компонентов системы кондиционирования. 5; Проверка системы удаления конденсата.. 6; Проверка системы на наличие утечек, устранение утечек. 7; Проверка работы системы кондиционирования - проверка работы вентилятора с переменной скоростью. - измерение температуры подаваемой охлажденной воды (для системы с водяным охлаждением) - Измерение концентрации гликоля (для системы с гликолевым охлаждением). - Проверка электрических соединений и фиксация (при необходимости). - Замеры входных напряжений и токов и сравнение с нормальными. - Контроль поддержания температуры, контроль отклика на повышение температуры. - Проверка температуры подаваемого воздуха и скорости вентилятора. - Проверка температуры воздуха на входе в стойку и возвратного воздуха, а также температуру жидкости на входе. - Проверка количества часов работы воздушного фильтра, вентиляторов, насоса для откачки конденсата.. 8; Проверка работы группового управления.. 9; Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости.. 10; Проверка связи и взаимодействия с ISX Manager и системой диспетчеризации инженерного оборудования здания.. 11; Изменение внутренних установочных параметров (при необходимости или по желанию Заказчика).. 12; Проверка уровня охлаждающей способности установки для поддержания текущего уровня тепловой нагрузки.. 13; Обнуление данных журналов событий и данных (по желанию Заказчика). 14; Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования. 15; Составление Технического отчета для Заказчика.. |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

зам. директора предприятия СДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» Малафеев Алексей Викторович- т. (812) 901-36-48.

| Начальник департамента по информационным технологиям | Диденко И.Ю. |  |  |  | Диденко И.Ю. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |