# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя действий по

установке (замене) узлов учета тепловой энергии для ОАО «ТГК-1».

(Номер закупки по ГКПЗ 9090/7.24-1539)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: ИТП объекта в зоне теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Техническое задание составил: начальник отдела развития систем учета Петров Андрей Борисович, тел. 901-38-21.

Ответственный по техническим вопросам: начальник отдела развития систем учета Петров Андрей Борисович, тел. 901-38-21.

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало: март 2015 г.

Окончание: «31» декабря 2015 г.

# Расчетная (максимальная) цена закупки: не объявляется

По результатам запроса предложений, Организатором может быть принято решение о выборе нескольких лучших заявок.

  - Основные требования к выполнению работ.

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по установке (замене) узлов учета тепловой энергии.

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Конкурентные процедуры по выбору лучшей Заявки на право заключения договоров по установке (замене) узлов учета тепловой энергии будут проводиться по лоту, с вариантом оплаты в течение 5 (пяти) лет, ежеквартально, равными долями с отсрочкой оплаты до 6 (шести) месяцев, с даты подписания акта приемки выполненных работ (в случае предоставления рассрочки, расходы на установку приборов коммерческого учета тепловой энергии подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых, в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем, в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления) или с меньшим периодом рассрочки.

Лот

(зона теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по каждому узлу учёта тепловой энергии. | шт. | 0 - 160 |
| 2. | Выполнение работ с целью обеспечения технической готовности ИТП объекта к установке узла учета тепловой энергии. | шт. | 0 - 160 |
| 3. | Покупка необходимого оборудования узла учёта тепловой энергии. | шт. | 0 - 160 |
| 4. | Монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии. | шт. | 0 - 160 |

Проектная документация должна выполняться в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, Правилами, Регламентами.

Проект должен быть выполнен не менее чем в 2-х экземплярах, подписан абонентом и согласован с теплоснабжающей организацией.

Смета на производство работ по установке УУТЭ составляется на основании разработанного проекта УУТЭ в соответствии с ценниками: «Территориальные Единичные расценки на строительные работы» (ТЕР-2001 Санкт-Петербурга), «Территориальные Единичные расценки на монтаж оборудования» (ТЕРм-2001 Санкт-Петербурга), «Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы» (ГЭСНп-2001), «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», «Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» и пр.

Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации одного УУТЭ составляет 39 609,00 руб. (Тридцать девять тысяч шестьсот девять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС-18% - 6 042,05 руб. (Шесть тысяч сорок два рубля 05 копеек) и определена Сметой, составленной Дирекцией по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», является твердой на весь период выполнения договора и находится в документации конкурентной процедуры.

# Исходные данные по организации узла учета тепловой энергии.

    - Место установки узла учета: ИТП Объекта;

ОАО «ТГК-1» должно передать Исполнителю ИТП Объекта, по Акту передачи ИТП Объекта (далее Акт передачи ИТП).

1.1.1.1. Требования к узлу учета:

1.1.1.1.1. Все приборы (средства измерения) узла учёта тепловой энергии должны быть зарегистрированы и внесены в Государственный Реестр Средств измерений и иметь действующие сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерения.

1.1.1.1.2. В составе узла учёта тепловой энергии должна быть предусмотрена система передачи данных в диспетчерский пункт, на основе сертифицированных контроллеров, ранее применявшихся при построении распределённых систем сбора данных, более чем на 1000 контролируемых узлов учёта энергоносителей.

1.1.1.1.3. Потери давления в зоне установки расходомеров по каждому трубопроводу не должны превышать 1,0 м вод. ст.;

1.1.1.1.4. Диапазоны измерений применяемых приборов должны соответствовать возможным значениям измеряемых параметров, как в отопительном, так и межотопительном сезоне при наличии и отсутствии циркуляции теплоносителя;

1.1.1.1.5. Функциональные возможности примененного теплосчетчика (вычислителя количества теплоты) должны обеспечивать:

- Формирование часовых и суточных архивов результатов измерений;

- Регистрацию нештатных ситуаций и их длительности;

1.1.1.1.6. Применить теплосчетчик (вычислитель количества теплоты), обеспечивающий техническую возможность непрерывной передачи информации в Дирекцию по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», при необходимости предусмотреть дополнительный канал связи с теплосчетчиком (вычислителем количества теплоты), для ее дистанционного считывания абонентом;

1.1.1.1.7. Требования к расходомеру:

- Наличие фискальной памяти отображающей любые изменения в настройках расходомера относительно текущего времени;

- Отсутствие доступа к электропроводящим дорожкам печатной платы при открытой крышке расходомера. Ограничение доступа обеспечивается оттиском производителя приборов и(или) клеймом госповерителя на защитной крышке (кожухе).

1.1.1.1.8. В паспортах приборов (свидетельстве о поверке), применяемых в узле учета тепловой энергии, должны быть указаны проливочные (настроечные) коэффициенты.

1.1.1.1.9. В случае применения изделий и материалов, не входящих в перечень рекомендованных заводом-изготовителем приборов учета, необходимо получить подтверждение о возможности их использования;

1.1.1.1.10. Выбор средств измерения должен осуществляться с учетом расчетного температурного графика теплоносителя;

1.1.1.1.11. Предусмотреть на обратном трубопроводе возможность измерения потока теплоносителя в режиме реверса аппаратным методом;

1.1.1.1.12. Проектные решения должны соответствовать требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г., «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и нормативно-технической документации на приборы, входящие в состав узла учета тепловой энергии;

1.1.1.2. До начала проектных работ необходимо согласовать состав средств измерений с указанием метрологических характеристик.

1.1.1.3. До приобретения приборов учета и начала производства работ – проект узла (узлов) учета тепловой энергии должен быть согласован в Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.1.1.4. Включение узла учета в эксплуатацию будет разрешено на основании акта гидравлических испытаний. Разрешение на использование узла учета в качестве коммерческого – на основании акта ввода в эксплуатацию узла учета.

1.1.1.5. Особые условия:

- узел учета тепловой энергии должен быть смонтирован из монтажных комплектов, изготовленных в заводских условиях;

- при необходимости, предусмотреть замену арматуры, грязевиков, фильтров, предохранительных и аварийных клапанов;

- производство работ при подключении к узлу учета двух и более ИТП, возможно при действующем соглашение о порядке учета тепловой энергии и теплоносителя;

1.2 Требования к защите от несанкционированного доступа к данным теплосчетчиков (вычислителей количества теплоты).

1.2.1.	Защита от несанкционированного доступа должна включать:

- аутентификацию по паролю при запросе на доступ к служебным режимам;

- блокирование изменения настроечных параметров без снятия пломб;

- контроль неизменности программного обеспечения и настроечных параметров;

- регистрацию в памяти теплосчетчика (вычислителя количества теплоты), количество попыток доступа к архивам, изменения настроечных параметров и др.

1.2.2.	Теплосчетчик (вычислитель количества теплоты), должен соответствовать требованиям нормативных документов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, в т.ч. требованиям ПР50.2.006 «Порядок проведения поверки СИ» и ПР50.2.007 «Поверительные клейма».

1.3 Особые условия.

1.3.1. Подрядчик выполняет работы по обеспечению технической готовности ИТП объекта к совершению действий для установки коммерческого узла учета тепловой энергии и по его монтажу за счёт собственных и/или привлеченных средств.

1.3.2. Оплата за выполненные работы производится ОАО «ТГК-1» в рассрочку на 5 лет или с меньшим периодом, начиная с даты подписания Акта приемки выполненных работ, равными долями, ежеквартально.

В случае предоставления рассрочки расходы на установку узла учета тепловой энергии подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления.

1.3.3. Работы считаются выполненными после получения Акта приемки выполненных работ и выполнения требований п.2 настоящего ТЗ.

1.3.4. Эксплуатация УУТЭ и сдача отчётов в энергоснабжающую организацию проводится в течение 1 месяца с момента получения Акта ввода в эксплуатацию узла учета.

1.3.5. Сдача-приемка выполненных работ производится при наличии циркуляции теплоносителя в системе отопления и ГВС здания.

1.4 Ориентировочные характеристики и состав средств измерения, применяемых при следующих системах теплоснабжения:

Таблица №1

| № | Характеристика системы теплопотребления |  | Теплосчетчик не ниже класса 2 по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 с минимальной нормированной разностью температур Δtmin не более 3С: Наличие действующего свидетельства (сертификата) на комплект приборов и на каждый прибор учета в отдельности (в случае составного комплекта) |  |  |  |  |  |  |  | Подпитка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип присоединение системы теплоснабжения отопления | Схема присоединения системы теплопотребления | Теплосчетчик (вычислитель количества тепла) | Датчики Давления (подающий и обратный тр-ды, тр-ды ГВС и цирк.ГВС) | Расходомеры |  |  |  |  | Термо-сопротивления (подающий и обратный тр-ды, тр-ды ГВС и цирк.ГВС) |  |
|  |  |  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  | Трубопровод ГВС | Цирк. ГВС |  |  |
| 1 | Зависимая | Закрытая (нет отбора ГВС) | работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет | Ду50;Ду32, диапазон измерения расходов не ниже 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  | Нет |  | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Не измеряется |
| 2 | Зависимая | Открытая, двух или трех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу(для двух трубной открытой), работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС класс не ниже А | Не измеряется |
| 3 | Зависимая | Открытая с циркуляцией ГВС, двух или четырех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Ду32, Ду 20; диапозон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет | Не измеряется |
| 4 | Независимая | Закрытая (нет отбора ГВС) | Работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов не ниже 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  |  | Нет |  | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. Gmax/Gmin≥ 50 |
| 5 | Независимая | Открытая, двух или трех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет. | Ду80; Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС класс не ниже А | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. Gmax/Gmin≥ 50 |
| 6 | Независимая | Открытая с циркуляцией ГВС, двух или четырех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 Мпа, МПИ не менее 2 лет.. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Ду32, Ду 20; диапозон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Измеряется, расходомер Ду 20.,МПИ не менее 4 лет. Gmax/Gmin≥ 50 |

# 2. Требования к производству и качеству работ:

2.1	Выполнение работ на объекте, по обеспечению технической готовности ИТП объекта для установки коммерческого узла учета тепловой энергии и по его монтажу должны производиться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно правовыми актами Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга.

2.2	Исполнитель обязан обеспечить производство и качество работ в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

# 3. Требования к подрядной организации:

# 3.1 Общие требования:

3.1.1. Наличие у организации выполняющей работы выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Для производства проектных работ необходимо иметь допуск на следующие работы:

Раздел II:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

Для производства монтажных и пуско-наладочных работ необходимо иметь допуск на следующие работы:

Раздел III:

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

12.5. Устройство оклеечной изоляции;

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения;

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций;

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации;

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции;

33.5. Объекты теплоснабжения.

Вышеуказанные требования установлены в соответствии со статьей 3.2. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.17), и Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Приказом Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009 г.

3.1.2. Наличие у организации, выполняющей работы, опыта по проектированию, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по коммерческим узлам учёта энергоносителей - не менее 3 лет, при общем количестве коммерческих узлов учёта энергоносителей (для которых выполнялись работы по проектированию, строительно-монтажные и пусконаладочные работы) – не менее 160 штук.

3.1.3. Наличие у организации выполняющей работы аттестованной технологии сварки при изготовлении, монтаже, ремонте трубопроводов, либо подтверждение возможности привлечения организации, обладающей аналогичной аттестованной технологией. Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки. Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики реконструируемого Объекта.

Требование установлено в соответствии с разделом 3 «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116.

3.1.4. Организация, выполняющая работы должна обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- электротехническим (электротехнологическим) персоналом, числящимися в штате и(или) принятыми по гражданско-правовому договору, имеющим III группу по электробезопасности (не менее двух человек).

Требование установлено в соответствии с Приложение №1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерством труда т социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н;

- специалистами, числящимися в штате или принятыми по гражданско-правовому договору, прошедшими аттестацию в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Министерством энергетики РФ от 24.03.2003 г. приказ №115.

- к производству работ по сварке и прихватке элементов трубопроводов допускаются сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (ПБ 03-273-99), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 г. № 63, зарегистрированными Минюстом России 04.03.99 г., рег. № 1721, и имеющие удостоверение на право выполнения данных сварочных работ.

Требование установлено в соответствии с разделом 3 «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116.

- к производству работ по проектированию и монтажу оборудования узла учёта тепловой энергии допускаются организации, специалисты которых обладают не менее чем 5 сертификатами, выданными различными производителями оборудования.

3.1.5. Организация, выполняющая работы должна располагать собственной производственно-технической базой и персоналом, для выполнения работ с постоянным размещением в г. Санкт-Петербурге.

3.2. Специальные требования:

3.2.1.  Организация не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия 
ОАО «ТГК-1»;

3.2.2.  Организация не вправе вносить права требования по Договору в залог третьим лицам без письменного согласия 
ОАО «ТГК-1»;

3.2.3.Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.2.4. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.5. Выбор Подрядчиком субподрядных организаций и заключение с ними договоров, осуществляется только после предварительного письменного согласования Заказчиком кандидатуры субподрядчика. Для согласования субподрядной организации Подрядчик направляет в адрес Заказчика письменное уведомление не позднее, чем за 3 дня до планируемой даты заключения договора с субподрядной организацией. В течение трех дней с даты получения уведомления, Заказчик направляет ответ о согласовании или мотивированный отказ в согласовании. В случае если Заказчика не устраивает кандидатура субподрядчика, предложенного Подрядчиком, Заказчик вправе самостоятельно указать кандидатуру субподрядчика;

3.2.6.  Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

3.2.7.  Иметь все необходимые для работ инструменты и специальные приспособления;

3.2.8. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

3.2.9. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов;

3.2.10. Вывозить мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ.

Приложение №3 к поручению на проведение закупочных процедур

# Соглашение № ____

г. Санкт-Петербург	«_____»___________2015 г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Лапина С.Н., действующего на основании доверенности №769-2014 от 09.12.2014 года, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",

руководствуясь протоколом от "__" _________ 2015 г. № ___ о проведении конкурентной процедуры, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

- Стороны исходят из того, что их интересам соответствует заключение и исполнение договора на установку (замену) узлов учета тепловой энергии у абонента (-ов) ОАО «ТГК-1», обязанность на совершение которых возложена на Заказчика в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.10.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Стороны констатируют, что Исполнитель является победителем конкурентных процедур на право заключения договоров на установку (замену) узлов учета тепловой энергии у абонентов ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязуется направить оферту Договора на установку (замену) узлов учета тепловой энергии в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.

- Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

- Исполнитель не вправе вносить права требования по Договору в залог третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае не исполнения Исполнителем обязательств по установке узла(-ов) учета тепловой энергии.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: ОАО «ТГК-1» ИНН 7841312071 КПП 780501001 ОКПО 76201586 Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б Расчетный счет 40702810309000000005 в ОАО «АБ «Россия» г. Санкт-Петербург Корр. счет 30101810800000000861 БИК 044030861 |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии |  |  |
| _____________________ С.Н. Лапин М.П. |  | _____________________ М.П. |