# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

восстановлению узлов учета тепловой энергии для ОАО «ТГК-1»

(№ по ГКПЗ № 9090/7.24-3578)

ЛОТ №1

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: ИТП многоквартирных домов в зоне действия системы теплоснабжения ОАО «ТГК-1», согласно приложению №1 к настоящему техническому заданию.

Ответственный по техническим вопросам: Ведущий специалист департамента по сбыту тепловой энергии Тараев Никита Дмитриевич, тел. (812) 901-34-72.

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало:      июль 2015 г.

Окончание: декабрь 2015 г.

# Расчетная (максимальная) цена закупки: без объявления стоимости

  - Основные требования к выполнению работ.

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по восстановлению узлов учета тепловой энергии.

Департамент по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1»

Конкурентные процедуры по выбору лучшей Заявки на право заключения договоров по восстановлению узлов учета тепловой энергии будут проводиться по лоту, с единовременным вариантом оплаты, в течение 30 дней с даты подписания акта приемки выполненных работ.

Лот

(зона теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение предпроектного обследования | шт. | 0 – 61 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | шт. | 0 – 61 |
| 3 | Монтажные работы | шт. | 0 – 61 |
| 4 | Электромонтажные работы | шт. | 0 – 61 |
| 5 | Пуско-наладочные работы | шт. | 0 – 61 |
| 6 | Сдача в коммерческую эксплуатацию | шт. | 0 – 61 |
| 7 | Устройство тепловой изоляции | шт. | 0 – 61 |

Проектная документация должна выполняться в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, Правилами, Регламентами.

Проект должен быть выполнен не менее чем в 2-х экземплярах, подписан абонентом и согласован с теплоснабжающей организацией.

Смета на производство работ по восстановлению УУТЭ составляется на основании разработанного проекта УУТЭ в соответствии с ценниками: «Территориальные Единичные расценки на строительные работы» (ТЕР-2001 Санкт-Петербурга), «Территориальные Единичные расценки на монтаж оборудования» (ТЕРм-2001 Санкт-Петербурга), «Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы» (ГЭСНп-2001), «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», «Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» и пр.

    - Исходные данные для проведения работ

1.1.1.1. Требования к узлу учета:

1.1.1.1.1. Все приборы (средства измерения) узла учёта тепловой энергии должны быть зарегистрированы и внесены в Государственный Реестр Средств измерений и иметь действующие сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерения.

1.1.1.1.2. В составе узла учёта тепловой энергии должна быть предусмотрена система передачи данных в диспетчерский пункт, на основе сертифицированных контроллеров, ранее применявшихся при построении распределённых систем сбора данных, более чем на 1000 контролируемых узлов учёта энергоносителей.

1.1.1.1.3. Потери давления в зоне установки расходомеров по каждому трубопроводу не должны превышать 1,0 м вод. ст.;

1.1.1.1.4. Диапазоны измерений применяемых приборов должны соответствовать возможным значениям измеряемых параметров, как в отопительном, так и межотопительном сезоне при наличии и отсутствии циркуляции теплоносителя;

1.1.1.1.5. Функциональные возможности примененного теплосчетчика (вычислителя количества теплоты) должны обеспечивать:

- Формирование часовых и суточных архивов результатов измерений;

- Регистрацию нештатных ситуаций и их длительности;

1.1.1.1.6. Применить теплосчетчик (вычислитель количества теплоты), обеспечивающий техническую возможность непрерывной передачи информации в Дирекцию по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», при необходимости предусмотреть дополнительный канал связи с теплосчетчиком (вычислителем количества теплоты), для ее дистанционного считывания абонентом;

1.1.1.1.7. Требования к расходомеру:

- Наличие фискальной памяти, отображающей любые изменения в настройках расходомера относительно текущего времени;

- Отсутствие доступа к электропроводящим дорожкам печатной платы при открытой крышке расходомера. Ограничение доступа обеспечивается оттиском производителя приборов и(или) клеймом госповерителя на защитной крышке (кожухе).

1.1.1.1.8. В паспортах приборов (свидетельстве о поверке), применяемых в узле учета тепловой энергии, должны быть указаны проливочные (настроечные) коэффициенты.

1.1.1.1.9. В случае применения изделий и материалов, не входящих в перечень рекомендованных заводом-изготовителем приборов учета, необходимо получить подтверждение о возможности их использования;

1.1.1.1.10. Выбор средств измерения должен осуществляться с учетом расчетного температурного графика теплоносителя;

1.1.1.1.11. Предусмотреть на обратном трубопроводе возможность измерения потока теплоносителя в режиме реверса аппаратным методом;

1.1.1.1.12. Проектные решения должны соответствовать требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г., «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и нормативно-технической документации на приборы, входящие в состав узла учета тепловой энергии;

1.1.1.2. До начала проектных работ необходимо согласовать состав средств измерений с указанием метрологических характеристик.

1.1.1.3. До приобретения приборов учета и начала производства работ – проект узла (узлов) учета тепловой энергии должен быть согласован в Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.1.1.4. Включение узла учета в эксплуатацию будет разрешено на основании акта гидравлических испытаний. Разрешение на использование узла учета в качестве коммерческого – на основании акта ввода в эксплуатацию узла учета.

1.1.1.5. Особые условия:

- узел учета тепловой энергии должен быть смонтирован с использованием монтажных комплектов, изготовленных в заводских условиях;

- при необходимости, предусмотреть замену арматуры, грязевиков, фильтров, предохранительных и аварийных клапанов.

  - Требования к защите от несанкционированного доступа к данным теплосчетчиков (вычислителей количества теплоты).

1.2.1.	Защита от несанкционированного доступа должна включать:

- аутентификацию по паролю при запросе на доступ к служебным режимам;

- блокирование изменения настроечных параметров без снятия пломб;

- контроль неизменности программного обеспечения и настроечных параметров;

- регистрацию в памяти теплосчетчика (вычислителя количества теплоты), количество попыток доступа к архивам, изменения настроечных параметров и др.

1.2.2.	Теплосчетчик (вычислитель количества теплоты), должен соответствовать требованиям нормативных документов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, в т.ч. требованиям ПР50.2.006 «Порядок проведения поверки СИ» и ПР50.2.007 «Поверительные клейма».

  - Особые условия.

1.3.1. Подрядчик выполняет работы по восстановлению коммерческого узла учета тепловой энергии за счёт собственных и/или привлеченных средств.

1.3.2. Работы считаются выполненными после получения Акта приемки выполненных работ и выполнения требований п.2 настоящего ТЗ.

1.3.4. Эксплуатация УУТЭ и сдача отчётов в энергоснабжающую организацию проводится в течение 1 месяца с момента получения Акта ввода в эксплуатацию узла учета.

1.3.4. Сдача-приемка выполненных работ производится при наличии циркуляции теплоносителя в системе отопления и ГВС здания.

  - Характеристики и состав средств измерения

Таблица №1

| Характеристика системы теплопотребления |  | Теплосчетчик не ниже класса 2 по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 с минимальной нормированной разностью температур Δtmin не более 3С: Наличие действующего свидетельства (сертификата) на комплект приборов и на каждый прибор учета в отдельности (в случае составного комплекта) |  |  |  |  |  |  | Подпитка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип присоединение системы теплоснабжения отопления | Схема присоединения системы теплопотребления | Теплосчетчик (вычислитель количества тепла) | Датчики Давления (подающий и обратный тр-ды, тр-ды ГВС и цирк.ГВС) | Расходомеры |  |  |  | Термо-сопротивления (подающий и обратный тр-ды, тр-ды ГВС и цирк.ГВС) |  |
|  |  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Трубопровод ГВС | Цирк. ГВС |  |  |
| Зависимая | Открытая, двухтрубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу (для двухтрубной открытой), работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 МПа, МПИ не менее 2 лет. | Ду65; Ду50; Ду40; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС класс не ниже А | Не измеряется |
| Зависимая | Открытая (нет отбора ГВС) | работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | 1,6 МПа, МПИ не менее 2 лет | Ду50;Ду32, диапазон измерения расходов не ниже 1÷150, МПИ не менее 4 лет. |  | Нет |  | Согласованный комплект, класс не ниже 2, МПИ не менее 4 лет. | Не измеряется |

- Требования к производству и качеству работ:

Исполнитель обязан обеспечить производство и качество работ в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

3.1.1. Наличие у организации выполняющей работы выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Для производства монтажных и пуско-наладочных работ необходимо иметь допуск на следующие работы:

Раздел III:

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

12.5. Устройство оклеечной изоляции;

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций;

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции;

33.5. Объекты теплоснабжения.

Вышеуказанные требования установлены в соответствии со статьей 3.2. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.17), и Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Приказом Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009 г.

3.1.2. Наличие у организации, выполняющей работы, опыта по проектированию, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по коммерческим узлам учёта энергоносителей - не менее 3 лет, при общем количестве коммерческих узлов учёта энергоносителей (для которых выполнялись работы по проектированию, строительно-монтажные и пусконаладочные работы) – не менее 61 штуки.

3.1.3. Наличие у организации выполняющей работы аттестованной технологии сварки при изготовлении, монтаже, ремонте трубопроводов, либо подтверждение возможности привлечения организации, обладающей аналогичной аттестованной технологией. Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки. Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики реконструируемого Объекта.

Требование установлено в соответствии с разделом 3 «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116.

3.1.4. Организация, выполняющая работы должна обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- электротехническим (электротехнологическим) персоналом, числящимися в штате и(или) принятыми по гражданско-правовому договору, имеющим III группу по электробезопасности (не менее двух человек).

Требование установлено в соответствии с Приложение №1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерством труда т социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н;

- специалистами, числящимися в штате или принятыми по гражданско-правовому договору, прошедшими аттестацию в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Министерством энергетики РФ от 24.03.2003 г. приказ №115.

- к производству работ по сварке и прихватке элементов трубопроводов допускаются сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (ПБ 03-273-99), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 г. № 63, зарегистрированными Минюстом России 04.03.99 г., рег. № 1721, и имеющие удостоверение на право выполнения данных сварочных работ.

Требование установлено в соответствии с разделом 3 «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116.

3.1.5. Организация, выполняющая работы должна располагать собственной производственно-технической базой и персоналом, для выполнения работ с постоянным размещением в г. Санкт-Петербурге.

  - Специальные требования:

3.2.1. Организация не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

3.2.2. Организация не вправе вносить права требования по Договору в залог третьим лицам без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

3.2.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.2.4. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.5. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

3.2.6. Иметь все необходимые для работ инструменты и специальные приспособления;

3.2.7. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

3.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов;

3.2.9. Вывозить мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ.

Приложение №1

к техническому заданию

| № п/п | Адрес жилого объекта |  | Административный район | Договорная нагрузка, Гкал/ч | Количество ИТП (при наличии) | Тип системы теплопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип присоединения системы отопления | ГВС (кол-во труб) |
| 1 | Ул. 7 Советская, д. 31, 29, 33 |  | Центральный | 0,538 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 2 | Ул. 6 Советская, д. 9, 11 |  | Центральный | 0,476 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 3 | Ул. 6 Советская, д. 37, 39 |  | Центральный | 0,461 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 4 | Ул. 7 Советская, д.4 ИТП 1 |  | Центральный | 0,42 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 5 | Ул. 7 Советская, д. 16, ул. 8 Советская, д. 15 |  | Центральный | 0,722 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 6 | Ул. 7 Советская, д. 28 |  | Центральный | 0,254 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 7 | Ул. 6 Советская, д. 4, ул. 7 Советская, д. 3, 5, корп. Б |  | Центральный | 0,567 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 8 | Ул. 7 Советская, д. 27 |  | Центральный | 0,229 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 9 | Суворовский пр., д. 36, 34 |  | Центральный | 1,602 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 10 | Суворовский пр., д. 49/1 |  | Центральный | 0,226 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 11 | Суворовский пр., д. 53 (СО, ГВС), 51 (ГВС) |  | Центральный | 0,241 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 12 | Ул. Фурштатская, д.31, 33 |  | Центральный | 0,985 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 13 | Ул. 10 Советская, д. 9,11,13 |  | Центральный | 0,863 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 14 | Ул. 10 Советская, д. 16 |  | Центральный | 0,58 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 15 | Ул. 8 Советская, д. 6-8 |  | Центральный | 0,629 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 16 | Ул. 8 Советская, д. 16/25, 18 |  | Центральный | 0,51 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 17 | Ул. 5 Советская, д. 47 к. А, Б, д. 49 |  | Центральный | 0,42 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 18 | Ул. 10 Советская, д. 12/29, ул. Мытнинская, д. 31 |  | Центральный | 0,607 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 19 | Ул. 10 Советская, д. 14 |  | Центральный | 0,733 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 20 | Ул. Херсонская, д. 10 | ИТП 1 | Центральный | 0,5243 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
|  |  | ИТП 2 | Центральный | 0,4797 | 1 | 2-х трубная | - |
| 21 | Ул. Херсонская, д. 31 |  | Центральный | 0,258 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 22 | Ул. Фурштатская, д. 56, 54 |  | Центральный | 0,649 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 23 | Ул. Фурштатская, д. 47, 43, 45 |  | Центральный | 1,122 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 24 | Ул. Херсонская, д. 5-7 |  | Центральный | 0,678 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 25 | Ул. Шпалерная, д. 44Б |  | Центральный | 0,7 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 26 | Ул. Фурштатская, д. 62/9 |  | Центральный | 0,224 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 27 | Ул. Тверская, д. 15 |  | Центральный | 0,67 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 28 | Синопская наб., д. 30 к. АВБЩ |  | Центральный | 1,792 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 29 | Ул. Тверская, д. 7 |  | Центральный | 0,28 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 30 | Солдатский пер., д. 8, ул. Радищева, д. 8 |  | Центральный | 0,297 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 31 | Ул. 8 Советская, д. 35 |  | Центральный | 0,3 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 32 | Ул. 9 Советская. д.22, 24, ул. 10 Советская, д. 1-3 |  | Центральный | 0,985 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 33 | Ул. 8 Советская. д. 4, д.2/27, Греческий пр., д. 29, ул. 9 Советская д. 3 к. 3 |  | Центральный | 0,678 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 34 | Ул. 8 Советская, д. 25, 27/29 |  | Центральный | 0,628 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 35 | Ул. 9 Советская, д. 32, 28,30 |  | Центральный | 0,458 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 36 | Ул. 7 Советская, д. 21, Красноборский пер. д. 7-9 |  | Центральный | 0,312 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 37 | Суворовский пр., д. 39 |  | Центральный | 0,43 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 38 | Суворовский пр., д. 33 |  | Центральный | 0,4 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 39 | Ул. Тележная, д. 3, 1/6, Харьковская ул. д. 8 |  | Центральный | 0,719 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 40 | Ул. Тележная, д. 15, 13, 11, 9, ул. Миргородская, д. 14 |  | Центральный | 1,166 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 41 | Ул. Тележная, д. 8/10 |  | Центральный | 0,3 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 42 | Суворовский пр., д. 15 |  | Центральный | 0,566 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 43 | Ул. Таврическая, д. 11, 9 |  | Центральный | 0,901 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 44 | Ул. Конная, д. 15 |  | Центральный | 0,33 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 45 | Ул. 2 Советская, д. 14 |  | Центральный | 0,666 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 46 | Ул. 1 Советская, д. 10 |  | Центральный | 0,43 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 47 | Ул. 2 Советская, д. 18 |  | Центральный | 0,688 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 48 | Ул. 4 Советская, д. 23 |  | Центральный | 0,3 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 49 | Ул. 4 Советская. д. 21, Суворовский пр. д. 7 |  | Центральный | 0,308 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 50 | Ул. 4 Советская, д. 18 ИТП 2, ул. 5 Советская, д. 19 (СО) |  | Центральный | 0,3547 | 1 | 2-х трубная | - |
| 51 | Ул. 3 Советская, д. 7 |  | Центральный | 0,584 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 52 | Ул. 3 Советская, д 9 |  | Центральный | 0,636 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 53 | Ул. 3 Советская, д.18, 16 |  | Центральный | 0,503 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 54 | Ул. 4 Советская. д. 4/9 к. А, Б, ул. 4 Советская, д. 6 лит. А |  | Центральный | 0,602 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 55 | Ул. Советская, д. 18 ИТП 1, д. 20, ул. 5 Советская, д. 19 (ГВС) |  | Центральный | 0,6243 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 56 | Ул. 5 Советская, д. 37 ИТП 2, д.41 (ГВС), д. 43 (ГВС) |  | Центральный | 0,319 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 57 | Ул. 5 Советская, д. 31-33 к. Б,В |  | Центральный | 0,24 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 58 | Синопская наб., д. 32/35 к. АВЖД, пр. Бакунина, д. 33 |  | Центральный | 0,943 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 59 | Ул. Тверская д. 18 |  | Центральный | 0,821 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| 60 | Ул. Профессора Ивашенцева, д. 4/30 |  | Центральный | 0,363 | 1 | 2-х трубная | Открытая (1) |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 61 |  |  |