Приложение 1

Перечень генераторного оборудования ОАО «ТГК-1»

| № п/п | ЭС | ст.№ | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петрозаводская ТЭЦ | ТГБ 01 | ТВФ-63-2У3 | Эл.сила | 1978 |
| 2 | Петрозаводская ТЭЦ | ТГБ 02 | ТВФ-120-2 | СЭТМ | 1980 |
| 3 | Петрозаводская ТЭЦ | ТГБ 03 | ТВФ-120-2 | СЭТМ | 1982 |
| 4 | Апатитская ТЭЦ | ТГ 01 | ТВ-50-2 | Эл.сила | 1959 |
| 5 | Апатитская ТЭЦ | ТГ 02 | ТВ-50-2 | Эл.сила | 1959 |
| 6 | Апатитская ТЭЦ | ТГ 03 | ТВ-60-2 | Эл.сила | 1960 |
| 7 | Апатитская ТЭЦ | ТГ 04 | ТВ-60-2 | Эл.сила | 1960 |
| 8 | Апатитская ТЭЦ | ТГ 05 | ТВ-60-2 | СЭТМ | 1961 |
| 9 | Апатитская ТЭЦ | ТГ 06 | ТВ-60-2 | Эл.сила | 1961 |
| 10 | Апатитская ТЭЦ | ТГ 07 | ТВФ-100-2 | Эл.сила | 1963 |
| 11 | Апатитская ТЭЦ | ТГ 08 | ТВФ-100-2 | Эл.сила | 1964 |
| 12 | ТЭЦ-2 ЦТЭЦ | ТГ 01 | ТВ-25-2 | Эл.сила | 1950 |
| 13 | ТЭЦ-2 ЦТЭЦ | ТГ 02 | ТЗВ-60-2 | Эл.сила | 1970 |
| 14 | ТЭЦ-2 ЦТЭЦ | ТГ 05 | ТЗВ-60-2 | Эл.сила | 1975 |
| 15 | ТЭЦ-5 Правобережная | ТГБ 01 | Т3В-220-2У3 | Эл.сила | 2005 |
| 16 | ТЭЦ-7 Василеостровская | ТГ 3 | ТФП-60-2 | Эл.сила | 2009 |
| 17 | ТЭЦ-7 Василеостровская | ТГ 4 | ТВС-30 | СЭТМ | 1962 |
| 18 | ТЭЦ-7 Василеостровская | ТГ 5 | ТВФ-60-2 | Эл.сила | 1964 |
| 19 | ТЭЦ-8 Дубровская | ТП 01 | К-50-90-1 | ЛМЗ | 1950 |
| 20 | ТЭЦ-8 Дубровская | ТП 02 | К-50-90-2 | ЛМЗ | 1949 |
| 21 | ТЭЦ-8 Дубровская | ТП 05 | Т-37-90/1,2 | ЛМЗ | 1954 |
| 22 | ТЭЦ-8 Дубровская | ТП 06 | К-50-90-1 | ЛМЗ | 1956 |
| 23 | ТЭЦ-14 Первомайская | ТГ-1 | ТВ2-30-2 | Эл.сила | 1956 |
| 24 | ТЭЦ-14 Первомайская | ТГ-2 | ТВ2-30-2 | Эл.сила | 1957 |
| 25 | ТЭЦ-14 Первомайская | ТГ-3 | ТВ-60-2 | Эл.сила | 1958 |
| 26 | ТЭЦ-14 Первомайская | ТГ-4 | ТВ-60-2 | Эл.сила | 1959 |
| 27 | ТЭЦ-14 Первомайская | ТГ-5 | ТВ-60-2 | Эл.сила | 1960 |
| 28 | ТЭЦ-14 Первомайская | ТГ-6 | ТВ-60-2 | Эл.сила | 1961 |
| 29 | ТЭЦ-14 Первомайская | ТГ-7 | ТВ-60-2 | Эл.сила | 1962 |
| 30 | ТЭЦ-15 Автовская | ТГ 01 | ТВ2-30-2 | Эл.сила | 1956 |
| 31 | ТЭЦ-15 Автовская | ТГ 02 | ТФП-25-2 | Эл.сила | 2007 |
| 32 | ТЭЦ-15 Автовская | ТГ 03 | ТФП-25-2 | Эл.сила | 2000 |
| 33 | ТЭЦ-15 Автовская | ТГ 04 | ТВС-30 | СЭТМ | 1958 |
| 34 | ТЭЦ-15 Автовская | ТГ 05 | ТВС-30 | СЭТМ | 1959 |
| 35 | ТЭЦ-15 Автовская | ТГБ 06 | ТВФ-120-2 | Эл.сила | 1973 |
| 36 | ТЭЦ-15 Автовская | ТГБ 07 | ТВФ-120-2 | Эл.сила | 1974 |
| 37 | ТЭЦ-17 Выборгская | ТГ 01 | ТВ2-30-2 | Эл.сила | 1954 |
| 38 | ТЭЦ-17 Выборгская | ТГ 02 | ТВС-30-2 | СЭТМ | 1959 |
| 39 | ТЭЦ-17 Выборгская | ТГБ 03 | ТВФ-120-2 | Эл.сила | 1968 |
| 40 | ТЭЦ-17 Выборгская | ТГБ 04 | ТФ-125-2 | Новосибирск | 2009 |
| 41 | ТЭЦ-21 Северная | ТГБ 01 | ТВФ-120-2УЗ | Эл.сила | 1975 |
| 42 | ТЭЦ-21 Северная | ТГБ 02 | ТВФ-120-2УЗ | Эл.сила | 1976 |
| 43 | ТЭЦ-21 Северная | ТГБ 03 | ТВФ-120-2УЗ | Эл.сила | 1978 |
| 44 | ТЭЦ-21 Северная | ТГБ 04 | ТВФ-120-2УЗ | Эл.сила | 1981 |
| 45 | ТЭЦ-21 Северная | ТГБ 05 | ТВФ-120-2УЗ | Эл.сила | 1983 |
| 46 | ТЭЦ-22 Южная | ТГБ 01 | ТВВ-320-2 | Эл.сила | 1981 |
| 47 | ТЭЦ-22 Южная | ТГБ 02 | ТВВ-320-2 | Эл.сила | 1982 |
| 48 | ТЭЦ-22 Южная | ТГБ 03 | ТВВ-320-2 | Эл.сила | 1987 |
| 49 | ТЭЦ-22 Южная | ТГБ 04 | ТЗФП-160-2 | Эл.сила | 2010 |

Приложение 2

Требования к разработке руководства по оценке технического состояния и повышения надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов, установленных на ТЭЦ ОАО «ТГК-1»

При разработке Руководства необходимо учесть требования по выполнению рекомендаций по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов с бандажными кольцами из коррозионно-нестойких и коррозионно-стойких сталей, установленных на ТЭЦ ОАО «ТГК-1», в том числе:

- герметичность обмотки статора, нормальная работа уплотнительных узлов воздухоохладителей, газоохладителей и водоподводов к обмоткам и другим узлам генераторов, не допускающие попадание влаги в активную зону генератора;

- предотвращение попадания масла в корпус генератора, а также выполнение норм ПТЭ в части отсутствия воды в эксплуатационном турбинном масле, подаваемом в систему маслоснабжения водородных уплотнений;

- применение для осушки водорода (воздуха в генераторах, переведенных на воздушное охлаждение) установки осушки, обеспечивающие температуру точки росы (влажность) водорода (воздуха) в корпусе генератора при рабочем давлении ниже, чем температура воды на входе в газоохладитель, но не выше 15 °С.

На турбогенераторах с водяным охлаждением обмотки ротора, полным водяным охлаждением и полным воздушным охлаждением должно быть обеспечено выполнение заводских норм влажности. Временная установка коррозионно-нестойких бандажных колец на этих генераторах допускается по согласованию с заводами-изготовителями на срок не более двух лет.

При выше указанных нарушенях, производится внеочередной профилактический осмотр со снятием бандажных колец и вспомогательных элементов бандажных узлов в ближайший ремонт с выводом ротора турбогенератора, но не позднее, чем через 5-6 лет эксплуатации.

На турбогенераторах Т3В, ТВМ и ТГВ-500 не допускается работа с протечками в системе водяного охлаждения обмотки ротора длительностью более 48 часов. На турбогенераторах ТВМ не допускается работа с протечками в системе водяного охлаждения маслоразделительного цилиндра длительностью более 48 часов.

При нарушениях указанных в предыдущем пункте, а также при больших (со срабатыванием системы УЖИ) протечках в системе водяного охлаждения обмотки статора производится внеочередной профилактический осмотр со снятием бандажных колец и вспомогательных элементов бандажных узлов в ближайший ремонт с выводом ротора, но не позднее чем через:

12 месяцев после возникновения протечки на роторах с коррозионно-нестойкими бандажными кольцами;

2 года после возникновения протечки на роторах с коррозионно-стойкими и титановыми кольцами.

При работе турбогенераторов с любой конструкцией бандажных узлов в несимметричных режимах с продолжительностью и перегрузками выше допустимых производится внеочередной профилактический осмотр со снятием бандажных колец и вспомогательных элементов бандажных узлов в ближайший ремонт с выводом ротора.