## Лист1
Приложение 1
Качественный состав воды горводопровода, применяемой для подпитки теплосети и химводоочисток на ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" в 2011г.
Месяц | рН 25 | Щелочность общая |  | Жесткость |  | Fe общ. |  | СО2 |  | Al+3 |  | SiO2 |  | Окисляем. |  | Na+ |  | Сl+ |  | SO4-2 | Cu+2 |  | NH4+ | æ | Взвеш. вещ-ва | Сухой остаток | NO2 | NO3 | Мутность | Сумма катионов | Сумма анионов
| min | min | Ср. | min | Ср. | min | Ср. | min | Ср. | min | Ср. | min | Ср. | min | Ср. | min | Ср. | min | Ср. | Ср. | min | Ср. | Ср. | Ср. | Ср. | Ср. | Ср. | Ср. | Ср. | Ср. | Ср.
| max | max |  | max |  | max |  | max |  | max |  | max |  | max |  | max |  | max |  |  | max
|  | мг-э /дм3 | мг-э /дм3 | мг-э /дм3 | мг-э /дм3 | мкг/дм3 | мкг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мкг/дм3 | мкг/дм3 | мкг/дм3 | мкг/дм3 | мгО2/дм3 | мгО2/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мкг/дм3 | мкг/дм3 | мг/дм3 | мкСм/см | мг/дм3 | мг/дм3 | мкг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг-экв/дм3 | мг-экв/дм3
январь | 6.31 | 0.33 | 0.36 | 750 | 802 | 130 | 141 | 11.3 | 12.6 | 257 | 371 | 604 | 829 | 2.96 | 3.24 | 6 | 6.7 | 8 | 8.8 | 24.5 | 2.8 | 3.3 | 0.41 | 130 | 3 | 91.3 | 20.6 | 1.3 | <0,58 | 1.1211 | 1.1384
| 6.36 | 0.4 |  | 865 |  | 153 |  | 13.4 |  | 485 |  | 972 |  | 3.52 |  | 7 |  | 9.5 |  |  | 3.7
февраль | 6.34 | 0.29 | 0.3 | 725 | 823 | 111 | 143.3333 | 11.3 | 12.89 | 140 | 252.6667 | 573 | 904.49 | 4.72 | 4.1333 | 6 | 6.3333 | 7 | 8.07 | 27 | 3.4 | 3.7333 | 0.30333 | 124.6667 | 3 | 89.3333 | 12.4333 | 1.2333 | <0,58 | 1.1203 | 1.1088
| 6.36 | 0.32 |  | 850 |  | 186 |  | 13.7 |  | 383 |  | 1100 |  | 3.68 |  | 7 |  | 9 |  |  | 4.3
март | 6.37 | 0.28 | 0.31 | 715 | 730 | 115 | 129 | 11.84 | 12.52 | 65 | 132 | 646 | 829 | 3.84 | 3.89 | 7 | 7.2 | 7 | 8.5 | 23 | 2.4 | 2.6 | 0.34 | 133 | 3 | 91.3 | 18.2 | 1.3 | <0,58 | 1.0665 | 1.0488
| 6.42 | 0.32 |  | 850 |  | 137 |  | 13.44 |  | 238 |  | 1079 |  | 4 |  | 8.5 |  | 8.75 |  | 47 | 2.8
апрель | 6.2 | 0.24 | 0.31 | 690 | 820 | 138 | 151 | 11.3 | 12.5 | 75 | 101 | 569 | 1149 | 3.6 | 3.76 | 6 | 7 | 6.5 | 9.5 | 27 | 2.5 | 3.6 | 0.49 | 139 | 3.6 | 94 | 17.4 | 0.99 | <0,58 | 1.1569 | 1.1551
| 6.44 | 0.46 |  | 1060 |  | 172 |  | 13.75 |  | 125 |  | 1657 |  | 3.92 |  | 8 |  | 11 |  |  | 4.2
май | 6.11 | 0.21 | 0.24 | 590 | 699 | 152 | 153 | 10.1 | 11.15 | 94 | 100 | 54.4 | 484 | 3.28 | 3.44 | 6 | 7 | 6.3 | 7.2 | 27 | 4.4 | 4.6 | 0.39 | 127 | 3 | 80.6 | 10.2 | 0.85 | <0,58 | 1.0304 | 1.0181
| 6.38 | 0.27 |  | 805 |  | 154 |  | 12.45 |  | 105 |  | 1139 |  | 3.6 |  | 7 |  | 8.5 |  |  | 4.7
июнь | 6.4 | 0.23 | 0.26 | 600 | 718 | 168 | 171 | 9 | 10.4 | 138 | 154 | 37 | 67 | 3.2 | 3.44 | 7 | 7 | 6.5 | 8.3 | 26 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 125 | 3 | 80.4 | 10.1 | 0.7 | <0,58 | 1.0451 | 1.0459
| 6.42 | 0.28 |  | 800 |  | 174 |  | 11.7 |  | 171 |  | 106 |  | 3.68 |  | 7 |  | 10 |  |  | 3.4
июль | 6.46 | 0.255 | 0.276 | 650 | 714.8 | 152 | 170 | 9.35 | 10.33 | 78 | 87 | 126 | 178.5 | 3.46 | 3.65 | 7.6 | 7.8 | 7 | 7.59 | 27 | 2.5 | 3.35 | 0.495 | 122.5 | 3 | 85.6 | 18.6 | 0.67 | <0,58 | 1.0875 | 1.0622
| 6.49 | 0.295 |  | 865 |  | 180 |  | 11.85 |  | 96 |  | 231 |  | 3.84 |  | 8 |  | 8.5 |  |  | 4.2
август | 6.42 | 0.27 | 0.29 | 660 | 757 | 157 | 172 | 9.6 | 10.75 | 60 | 65 | 49 | 520 | 3.52 | 3.64 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 26 | 2.8 | 2.95 | 0.45 | 129 | 3 | 81.2 | 13.2 | 0.44 | <0,58 | 1.0707 | 1.0717
| 6.48 | 0.32 |  | 835 |  | 187 |  | 14.3 |  | 69 |  | 1927 |  | 3.76 |  | 7 |  | 9.3 |  |  | 3.1
сентябрь | 6.5 | 0.28 | 0.3 | 720 | 770 | 223 | 246 | 9 | 10.13 | 31 | 43 | 226 | 860 | 3.84 | 3.95 | 6 | 7 | 6.5 | 7.9 | 26.5 | 3.8 | 4.6 | 0.39 | 128 | <3,0 | 104 | 31 | 0.55 | <0,58 | 1.1048 | 1.0826
| 6.57 | 0.33 |  | 805 |  | 290 |  | 11.55 |  | 51 |  | 1462 |  | 4.08 |  | 7 |  | 8.8 |  |  | 6
октябрь | 6.3 | 0.28 | 0.3 | 665 | 734 | 114 | 151 | 9.9 | 10.5 | 38 | 46 | 304 | 505 | 3.44 | 3.86 | 6 | 6 | 7 | 7.9 | 23 | 3 | 3.6 | 0.27 | 127 | 3 | 91.3 | 14.7 | 0.97 | <0,58 | 1.0152 | 1.0165
| 6.4 | 0.33 |  | 800 |  | 206 |  | 12.1 |  | 57 |  | 744 |  | 4.16 |  | 7 |  | 8.3 |  |  | 4.2
ноябрь | 6.32 | 0.25 | 0.28 | 665 | 726 | 180 | 230 | 9.95 | 11.04 | 30 | 37 | 140 | 862 | 3.4 | 3.6 | 6 | 7 | 7 | 7.65 | 26.5 | 2.8 | 2.8 | 0.32 | 124 | 3 | 87.5 | 24.2 | 0.63 | <0,58 | 1.0563 | 1.0568
| 6.32 | 0.31 |  | 795 |  | 280 |  | 13.4 |  | 44 |  | 936 |  | 3.8 |  | 8 |  | 7.8 |  |  | 2.8
декабрь | 6.3 | 0.26 | 0.28 | 635 | 725 | 121 | 130 | 10.3 | 11.48 | 29 | 31 | 705 | 1021 | 3.36 | 3.84 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7.9 | 28 | 5.4 | 5.5 | 0.37 | 130 | 3 | 93.3 | 18.2 | 1.12 | <0,58 | 1.1197 | 1.103
| 6.31 | 0.31 |  | 815 |  | 140 |  | 12.6 |  | 33 |  | 1920 |  | 4.32 |  | 9 |  | 8.5 |  |  | 5.6
год | 6.3358 | 0.26458 | 0.29217 | 672.0833 | 751.5667 | 146.75 | 165.6111 | 10.245 | 11.3575 | 86.25 | 118.3056 | 336.1167 | 684.0825 | 3.5517 | 3.7036 | 6.5083 | 7.0028 | 6.9417 |  | 25.9583 | 3.2583 | 3.6694 | 0.37736 | 128.2639 | 3.0545 | 89.1528 | 17.4028 | 0.89611 | <0,58 | 1.0829 | 1.0756
| 6.4125 | 0.32875 |  | 845.4167 |  | 188.25 |  | 12.8533 |  | 154.75 |  | 1106.0833 |  | 3.8633 |  | 7.5417 |  | 8.9958 |  |  | 4.0833