Приложение 3

Основные физико-химические показатели

прямой и обратной сетевой воды

на ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 0-2 |
| Привкус | - " - | <2 |
| Цветность | градусы | 10-25 |
| Мутность | мг/дм3 (по каолину) | 0,5-2,0 |
| Водородный показатель | Един. рН | 8,5-9,0 |
| Содержание железа | мг/дм3 | 0,2-0,4 |
| Содержание кремнекислоты (в пересчете на Si+) | мг/дм3 | 10 |