Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ВПУ ТЭЦ-15

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Принципиальная технологическая схема: коагуляция в осветлителях – осветление на механических фильтрах - 2-х ступенчатое обессоливание.

| №п/п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Осветлитель типа ЦНИИ-3 № 1, 2 | Производительность: – проектная – фактическая | 230 (м3/час) 110(м3/час) | 2 |  |
| 2. | Бак коагулированной воды № 1, 2 | Объем Диаметр Высота | 200 (м3) 6,6 (м) 6,0 (м) | 2 |  |
| 3. | Насос коагулированной воды № 1-3 | № 1,2 :Тип насоса: 6 НДВ-60 центробежн. тип электродвигателя: АО-2-91-4 № 3: Тип насоса: Д 320-50 центробежн. тип электродвигателя: АО-2-92-4 | Q=360-216 (м3/ч) Н=39-48 (м в.ст.) N=75 (квт) n=1450 (об/мин.) Q=320 (м3/ч) Н=50 (м в.ст.) N=100 (квт) n=1450 (об/мин.) | 3 |  |
| 4. | Фильтр механический № 1-6 типа ФОВ-3,0-6 завод-изготовитель- Таганрогский завод «Красный котель-щик» | Давление: рабочее- пробное гидравлическое-Диаметр фильтра: Площадь фильтрования: Высота фильтрующего слоя: Объем загрузки (с подстилкой) : Производительность: | 6 (кг/см2) 9 (кг/см2) 3,0 (м) 7,1 (м2) 1,8-2,0 (м) 17,5 -22,5 (м3) 25 - 50 (м3/час) | 6 |  |
| 5. | Фильтр гидроперегрузки № 1,2 | Диаметр: Высота: | 2,0 (м) 4,28 (м) | 2 |  |
| 6. | Бак взрыхления механических фильтров. | Диаметр: Высота: Объем: | 6,9 (м) 7,3 (м) 250 (м3) | 1 |  |
| 7. | Насос взрыхления механических фильтров. | Тип насоса: 8К-18 центробежн. Тип электродвигателя: АО2-71-4С2 | Q=285 (м3/час) H=18,9(м.вод.ст.) N=22 (квт)n =1460(об/мин.) | 1 |  |
| 8. | Фильтр водород-катионитовый 1 ступени № 1-5 типа ФИПаI-2,6-6 Изготовитель: Таганрогский завод “Красный котель-щик | Давление: рабочее- пробное гидравлическое-Диаметр фильтра: Площадь фильтрования: Высота загрузки: Объем загрузки : Подстилочный слой, антрацит Средневзвешенная динамическая обменная емкость ДОЕр=425г-экв/м3 | 6 (кг/см2) 9 (кг/см2) 2,6 (м) 5,3 (м2) 1,8-2,0 (м) 9,0-11,9 (м3) 200 (мм) ДОЕр=390г-экв/м3 ДОЕр=434г-экв/м3 ДОЕр=446г-экв/м3 ДОЕр=406г-экв/м3 ДОЕр=450г-экв/м3 | 5 |  |
| 9. | Бак взрыхления водород-катионитовых фильтров 1 ступени | Высота: Объем: Изготовлен из 2-х круглых баков соединенных между собой, радиус круглой части: | 5,0 (м) 60 (м3) 1,4 (м) | 1 |  |
| 10. | Насос взрыхления водород-катионитовых фильтров 1ступени | Тип насоса: 4 К-6А центробеж. Тип электродвигателя: А200 L 2 У3 1001 | Q=85 (м3/час) H=75 (м вод.ст.) N=45 (квт) n =2900(об/мин.) | 1 |  |
| 11. | Фильтр анионитовый 1 ступени № 1-4 типа ФИПа 1-2,6-6 Изготовитель: Таганрогский завод “Красный котель-щик | Давление: рабочее - пробное гидравлическое -Диаметр фильтра: Площадь фильтрования: Высота загрузки: Объем загрузки : Подстилочный слой: антрацит для № 1,3,4; №2 Средневзвешенная динамическая обменная емкость ДОЕр=832г-экв/м3 | 6 (кг/см2) 9 (кг/см2) 2,6 (м) 5,3 (м2) 1,5 (м) 7,95 (м3) 200 (мм) отсутствует ДОЕр=850г-экв/м3 ДОЕр=798г-экв/м3 ДОЕр=886г-экв/м3 ДОЕр=793г-экв/м3 | 4 |  |
| 12. | Декарбонизатор № 1,2 | Производительность: Диаметр: Загрузка: - Кольца Рашига Высота загрузки: | 120 (м3/час) 2,0 (м) 1,7 (м) | 2 |  |
| 13. | Вентилятор технологический декарбонизатора № 1,2. | № 1 : Тип вентилятора : Ц 9 - 57 № 5 Тип электродвигателя: АО 2 - 61 - 4 № 2 : Тип вентилятора : Ц 14- 46 № 6,3 Тип электродвигателя: АО - 63 - 6 | Q=5030 (м3/час) H=140,5 (кг/см2) N=13,0 (квт) n=1450(об/мин.) Q=5510 (м3/час) H=146,0 (кг/см2) N=10,0 (квт) n= 970(об/мин.) | 2 |  |
| 14. | Бак Декарбонизованной воды № 1,2 | Объем: Диаметр: Высота: | 100 (м3) 4,8 (м) 5,624 (м) | 2 |  |
| 15. | Насос Декарбонизованной воды № 1-4. (НДВ) | № 1: Тип насоса : 8К-18 центробежный Тип эл.двиг.: А02-71-2 __________________________ № 2 : Тип насоса : 4К-8 центробежный Тип эл.двиг.: 4АМ-180 __________________________ № 3 : Тип насоса : 4К-8 центробежный Тип эл.д.: АИР180М2У3 | Q=65-112 (м3/ч) H=75 (м.в.ст.) N=22 (квт) n=2900 (об/мин) Q=90 (м3/ч) H=55 (м в.ст.) N=30 (квт) n=2940 (об/мин.) Q=90 (м3/ч) H=55 (м в.ст.) N=30 (квт) n=2925 (об/мин.) Q=90 (м3/ч) H=45 (м в.ст.) N=22 (квт) n=2900(об/мин) | 4 |  |
|  |  | № 4 :Тип насоса: К100-65-200А центроб. Тип эл.двиг.: А02-71 2С2 |  |  |  |
| 16. | Фильтр водород-катионитовый 2 ступени № 1,2 типа ФИПаII-2,6-6 Изготовитель: Таганрогский завод “Красный котельщик | Давление: рабочее- пробное гидравлическое-Диаметр фильтра: Площадь фильтрования: Высота загрузки Объем загрузки : Производительность: | 6 (кг/см2) 9 (кг/см2) 2,6 (м) 5,3 (м2) 1,1 (м) 5,83 (м3) 30-180 (м3/час) | 2 |  |
| 17. | Фильтр анионитовый 2 ступени № 1-4 Изготовитель: Таганрогский завод “Красный котельщик | Давление: рабочее- пробное гидравлическое-Диаметр фильтра: Площадь фильтрования: Объем загрузки : Высота загрузки: Производительность: | 6 (кг/см2) 9 (кг/см2) 2,6 (м) 5,3 (м2) 8,0-9,5 (м3) 1,5-1,8 (м) 50-100 (м3/час) | 4 |  |
| 18. | Бак взрыхления анионитовых фильтров (бак повторного использования щелочи) | Объем : Высота: Диаметр: | 50 (м3) 6,15 (м) 3,2 (м) | 1 |  |
| 19. | Насос взрыхления анионитовых фильтров | Тип насоса: Х90/33 КСД У4 Тип электродвигателя: 4А 180 S 2У3 | Q=90 (м3/ч) H=33 (м.вод.ст.) N=22 (квт) n =2945 (об/мин) | 1 |  |
| 20. | Бак сбора агрессивных вод № 1,2 | Диаметр: Высота: Объем: | 4,2 (м) 2,3 (м) 30 (м3) | 2 |  |
| 21. | Насос агрессивных вод № 1,2. | Тип насосов № 1,2: ХО 100-65-250 Е-СД цент. Тип электродвигателя: №1 КО-31-2 №2 АО2-81-2 | Q=100 (м3/ч) H=80 (м в.ст.) N=30 (квт) n=2940 (об/мин.) N=30 (квт) n=2920 (об/мин.) | 2 |  |
| 22. | Бак- нейтрализатор № 1,2 | Диаметр max: Высота бака: Объем: | 10,230 (м) 14,0 (м) 700 (м3) | 2 |  |

Проектная производительность ВПУ 180 т/час по обессоленной воде

Фактическая производительность :

Максимальная -176 т/час

Минимальная – 40 т/час

Средняя           -  76 т/час

Собственные нужды 25%