Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ ВПУ (ионообменная технология)

Первомайской  ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Принципиальная технологическая схема: прямоточная коагуляция– осветление на 2-х ступенях механических фильтров - 2-х ступенчатое обессоливание.

| № п\п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Кол-во (шт). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеситель | Ø 2,5 м | 1 |
| 2 | Механические фильтры I ступени: Механические фильтры II ступени: | Ø 3,0 м, высота загрузки 1,7 м (гидроантрацит и сульфоуголь СК-1); Ø 3,0 м, высота загрузки 1,7 м (гидроантрацит и сульфоуголь СК-1); Ø 2,0 м, высота загрузки 1,7 м (гидроантрацит и сульфоуголь СК-1). | 10 4 8 |
| 3 | Н-катионитовые фильтры I ступени: | Ø 3,0 м, высота загрузки 1,6 м средневзвешенная динамическая емкость 550 г-экв/м3; | 7 |
| 4 | Анионитовые фильтры I ступени: | Ø 3,0 м, высота загрузки 1,7 м, средневзвешенная динамическая емкость 850 г-экв/м3; | 6 |
| 5 | Декарбонизаторы | Производительность:150т/ч Диаметр: Ø 1,5 м Загрузка: Кольца Рашига Высота загрузки:1,65м | 2 |
| 6 | Н-катионитовые фильтры II ступени: | Ø 2,0 м, высота загрузки 1,2 м; | 6 |
| 7 | Анионитовые фильтры II ступени: | Ø 3,0 м, высота загрузки 1,7 м. | 6 |
| 8 | Бак хранения серной кислоты №1 (рабочий); Бак хранения серной кислоты №2 (резервный); | V=30 м3 V=30 м3 | 1 1 |
| 9 | Бак хранения едкого натра №3 (рабочий); Бак хранения едкого натра №1 (резервный); Бак хранения едкого натра №2 (консервация); | V=36 м3 V=30 м3 V=30 м3 | 1 1 1 |
| 10 | Бак декарбонизованной воды; | V=150 м3 | 2 |
| 11 | Бак запаса обессоленной воды; | V=1000 м3 | 2 |
| 12 | Баки воды взрыхления фильтров | V=150 м3 | 2 |
| 13 | Насосы обессоленной воды | Q=320 м3/час, Н=70 м в.ст.; | 3 |
| 14 | Насосы декарбонизованной воды | Q= 250 м3/час; Н= 50 м.в.ст.; | 4 |
| 15 | Насосы воды взрыхления механических фильтров I ступени | Q= 288 м3/ч; Н= 29 м.в.ст.; | 2 |
| 16 | Насос взрыхления Н-катионитовых и анионитовых фильтров 2-ой ступени | Q= 70 м3/час; Н= 18 м.в.ст.; | 1 |
| 17 | Насос перекачки раствора коагулянта, | Q=30 м3 /ч; Н=24 м.в.ст.; | 1 |
| 18 | Насосы-дозаторы коагулянта | Q= 0,4 м3 /ч; | 3 |
| 19 |  |  |  |

1. Исходная вода на ХВО

Производительность по исходной воде за 2011 г. 			94 т/ч

Максимальная производительность по исходной воде за 2011 г.	116 т/ч

Минимальная производительность по исходной воде за 2011 г.	57 т/ч

2. Обессоленная вода

Производительность по обессоленной воде за 2011 г. 			75 т/ч

Максимальная производительность по обессоленной воде за 2011 г.	84 т/ч

Минимальная производительность по обессоленной воде за 2011 г.	40 т/ч

Собственные нужды 35,1%

Проектная производительность:

по исходной воде		373,5 т/ч (при работе на воде гор. водопровода)

по обессоленной воде	300 т/ч

Собственные нужды 24,5%