Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ ВПУ ПГУ (мембранная технология)

Первомайской  ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Принципиальная технологическая схема: фильтрация на самопромывных фильтрах– ультрафильтрация – обратный осмос - электродеионизация.

| № п\п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Кол-во (шт). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Автоматическая станция Opal 4*2" | # Габаритные размеры 845х815х720 мм # Производительность - 50 м3/ч, # Рейтинг фильтрации - 200 мкм | 4 |
| 2 | # Установка ультрафильтрации | # УФС-02-8 фирмы «INGE», Германия. # ультрафильтрационные модули с многоканальными волокнами типа disser5000plus – 8 шт, фильтрование «изнутри-наружу», # номинальная производительность - 24 м3/ч | 3 |
| 3 | Установка обратного осмоса | ДВС-М/150-8-18, США. Фильтр тонкой очистки CF-28 с 7 картриджами микрофильтрации ЭФМ 1016-5Т - 1 шт, фильтрование на ФТО – «снаружи-вовнутрь», рейтинг фильтрации – 5 мкм. Обратноосмотические элементы BW30-400(DOW) – 18 шт. Номинальная производительность - 16 м3/ч; мах перепад давления на мембранном блоке - 18 бар. | 3 |
| 4 | Установка электродеионизации | ЭДС-М. EDI- модуль - IP-VNX-50-3 – 1 шт, номинальная производительность - 15 м3/ч, перепад давления номинальный - 1,0-2,0 бар | 3 |
| 5 | Бак исходной воды | Ø2310мм Н=3830мм V=14,5 м3 | 1 |
| 6 | Бак осветленной воды | Ø2310мм Н=3830мм V=14,5 м3 | 2 |
| 7 | Бак частично-обессоленной воды | Ø2310мм Н=3830мм V=14,5 м3 | 1 |
| 8 | Бак сбора концентрата после УОО | Ø2310мм Н=3830мм V=14,5 м3 | 1 |
| 9 | Бак сбора дренажей | Ø2310мм Н=3830мм V=14,5 м3 | 1 |
| 10 | Станция химической мойки УУФ | Бак – 3 м3 | 1 |
| 11 | Станция химической мойки УОО и УЭДИ | Бак – 0,75 м3, Фильтр тонкой очистки CF-14 с 7 картриджами ЭФМ 508-5Т – 1 шт; рейтинг фильтрации – 5 мкм | 1 |
| 12 | Узел дозирования щелочи в исх. воду | Мерник 0,5 м3 – 2 шт, насос DME 8-10 AR – 2 шт | 1 |
| 13 | Станция дозирования едкого натра в УУФ при хим. промывке | Мерник 0,2 м3 – 2 шт, насос DME 60-10 AR – 2 шт | 1 |
| 14 | Станция дозирования кислоты в УУФ при хим. промывке | Мерник 0,2 м3 – 2 шт, насос DME 19-6 AR – 2 шт | 1 |
| 15 | Станция дозирования антискаланта на УОО | Мерник 0,2 м3 – 2 шт, насос DME 2-18 AR – 2 шт | 1 |
| 16 | Станция дозирования метабисульфита натрия на УОО | Мерник 0,2 м3 – 2 шт, насос DME 2-18 AR – 2 шт | 1 |
| 17 | Станция дозирования едкого натра на УОО | Мерник 0,2 м3 – 2 шт, насос DME 2-18 AR – 2 шт | 1 |

Номинальная проектная производительность по деионизированной воде ВПУ – 45 м3/ч; максимальная проектная производительность – 51 м3/ч.

1. Исходная вода на ВПУ

Производительность по исходной воде за 2011 г. 			38,4 т/ч

Максимальная производительность по исходной воде за 2011 г.

(24*3)=72 т/ч или 24 т/ч

Минимальная производительность по исходной воде за 2011 г.	(10*3)=30 т/ч или 10 т/ч

2. Обессоленная вода

Производительность по обессоленной воде за 2011 г. 			27,2 т/ч

Максимальная производительность по обессоленной воде за 2011 г.	   (17*3)=51 т/ч или 17 т/ч

Минимальная производительность по обессоленной воде за 2011 г.	(7*3)=21 т/ч или 7 т/ч

Собственные нужды за 2011 г. 41%.