Приложение №1

к Поручению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ (услуг)

на проектирование реконструкции оздоровительного комплекса Автовской ТЭЦ-15

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6

(ГКПЗ №9601/2.4-2612)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский», Броневая, 6.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                  август 2011 г.

Окончание           октябрь 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ.

| - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Этажность Высота этажей | - Этажность –1 этажное здание со ступенчатым повышением - Помещение бассейна – высота не менее 4 м (от чистого пола помещения до подшивного потолка); - Помещения комплекса – высота не менее 2,5м (от чистого пола до подвесного потолка) - Технические помещения – высота не менее 2,5 м |
| 1.2 | Виды помещений | - Величина типов помещений в процентах от общей площади комплекса: тамбуры, кладовые - 2,5%; прихожая, коридоры, раздевалка – 15%; тренажерный зал, чайные комнаты бильярдная – 20,8%; бассейн – 38,8%. сауна, парилка, душевые - 13,4%. технические помещения - 9,5%, |
| 1.3 | Наружные несущие стены | - Существующие, из полнотелого силикатного кирпича 640 мм с расшивкой швов – оставить без изменений. |
| 1.4 | Внутренние несущие стены | Существующие, из полнотелого силикатного кирпича 510мм - оставить без изменений. Высоту проемов увеличить до высоты 2,1 м. (по требованию Противопожарного Регламента) |
| 1.5 | Внутренние стены и перегородки | - Существующие, из полнотелого силикатного кирпича 250 мм и 120 мм - оставить без изменений. Высоту проемов увеличить до 2.1 м. Привести в соответствие существующую планировку помещений нормам Противопожарного Регламента, обеспечив дымоудаление и освещенные эвакуационные выходы. |
| 1.6 | Лестницы | - Лестница из душевых в бассейн - заменить на новую на месте входа в техническое помещение с нормативными ступенями и облицовкой керамической плиткой; - Существующая деревянная в русскую парилку - оставить без изменений; - Предусмотреть специальные лестницы для спуска в основной и малый бассейны. |
| 1.7 | Кровельное покрытие | - Существующее – оставить без изменений |
| 1.8 | Конструкции полов | - В тамбурах – предусмотреть керамогранит по цементно-песчаной стяжке; - В прихожей – предусмотреть керамогранит по цементной-песчаной стяжке; - В сауне, русской парной – предусмотреть дощатый настил из осины; - В коридорах №1, №2, тренажерном зале, раздевалке, душевых, санитарных узлах – предусмотреть напольную керамическую плитку с шероховатой поверхностью по цементно-песчаной стяжке; - В малом бассейне – предусмотреть керамическую плитку; - В коридоре по периметру бассейна – предусмотреть керамическую плитку с шероховатой поверхностью по цементно-песчаной стяжке; - В VIP-чайной– предусмотреть по отдельному дизайн-проекту; - В бильярдной – существующий; - В чайной – предусмотреть ковролин по цементно-песчаной стяжке; - В венткамерах, насосной – существующие с дополнительной покраской. - Полы в тамбурах, прихожей, санузле, коридорах, вентиляционной камере выполнить с уклоном в сторону душевых. - В тренажерном зале демонтировать ванну джакузи. - Предусмотреть устройство обмывочной ванны для ног при входе в основной бассейн. - Предусмотреть устройство теплых полов во всех помещениях (кроме сауны и русской парной, вентиляционной камере) |
| 1.9 | Отделка стен | - Тамбуры, кладовые, венткамеры, насосная – предусмотреть окраску водно-дисперсионными составами светлых тонов - Прихожая, коридоры №1, №2, тренажерный зал, чайная комната, раздевалка, санитарный узел, душевые - предусмотреть настенную керамическую плитку - Сауна – предусмотреть обшивку вагонкой из абаша, устройство полок; - VIP-чайная и бильярдная - по отдельному дизайн-проекту - Русская парилка с прихожей – предусмотреть обшивку вагонкой из осины и абаша, устройство полок - Предусмотреть металлический лист над печкой - Стена тренажерного зала – предусмотреть зеркало на всю высоту - Предусмотреть шумоизоляцию между вентиляционной камерой и раздевалкой - Основной бассейн – предусмотреть настенную керамическую плитку с рисунком (вариант – мозаика) |
| 1.10 | Устройство потолков | - Тамбуры, прихожая, чайная комната, раздевалка, коридоры №1, №2, тренажерный зал – предусмотреть подвесные потолки системы «Армстронг» со встроенными люминесцентными светильниками, оборудованными зеркальными экранами - VIP-чайная - предусмотреть потолки из влагостойкого ГКЛ по металлическому каркасу, многоуровневый, со встроенными светильниками - Русская парилка с прихожей – предусмотреть обшивку вагонкой из осины - Душевые кабины, санитарный узел – предусмотреть подвесные наборные влагостойкие потолки со встроенными светильниками - Бассейн – существующий - Венткамеры, насосная – предусмотреть окраску водно-дисперсионными составами - Предусмотреть устройство системы аудио – колонок в потолок коридоров, чайной, тренажерного зала, VIP-чайной, большого бассейна. |
| 1.11 | Освещение | - Тамбуры, прихожая, коридоры №1, №2, санитарный узел, раздевалка, тренажерный зал, чайная комната – предусмотреть светильники люминисцентные, встроенные в подвесной потолок «Армстронг», оборудованные зеркальными экранами - Кладовые – предусмотреть светильники накладные, влагозащищённые - Душевые кабины – предусмотреть светильники потолочные, влагозащищённые - Основной бассейн – предусмотреть светильники люминесцентные, влагозащищённые - Предусмотреть устройство декоративной подсветки в основном бассейне – по дизайн-проекту - VIP-чайная - по дизайн-проекту - В бильярдной - существующее |
| 1.12 | Окна | - Металлопластиковые, двухкамерный стеклопакет - Коэффициент сопротивления теплопередачи для окон не менее – 0,82 м2 С/Вт - Отливы, карнизы - цинкованная листовая сталь с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм - В прихожей, тренажерном зале, чайной, раздевалке, основном бассейне на окнах предусмотреть установку жалюзи. |
| 1.15 | Двери | - Наружные при входе в здание – предусмотреть металлические, утеплённые, с глазком и доводчиком - Внутренние в тамбурах – предусмотреть двери металлопластиковые, остеклённые, с доводчиком - В сауну и парилку – предусмотреть двери стеклянные, жаропрочные - В VIP-чайную, кладовые, санитарный узел, раздевалку, венткамеры, насосную - предусмотреть двери деревянные, глухие - В тренажерную, чайную – предусмотреть проемы без заполнения - В коридор парилки, коридор сауны, бассейн – предусмотреть двери металлопластиковые, остеклённые - Рассмотреть возможность устройства дверей в душевых кабинах. |
| 1.13 | Наружная отделка фасадов | - Разработать проект отделки фасадов на всю высоту отделочными материалами по типу сайдинга с утеплением части фасада (стены бассейна) на всю высоту утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм - Предусмотреть наружное освещение прилегающей территории по периметру здания. |
| 1.14 | Входы в здание, эвакуационный выход | - Предусмотреть крыльцо центрального входа с козырьком - Предусмотреть металлическую лестницу и дверной проем на месте существующего окна бассейна на втором этаже. |
| 1.15 | Благоустройство территории | Разработать проект благоустройства территории, который предусматривает: - демонтаж молниезащитной вышки, - устройство парковки на 10 м/мест, - устройство газона, - устройство площадки из тротуарной плитки перед основным входом в здание и крытой шестиугольной, деревянной беседки, - устройство площадки для отдыха, оборудованной скамьями и урнами, - устройство площадки для мусора с глухим ограждением с одной стороны, - ограждение газона - устройство площадки с ограждением и крытой беседки со стороны дополнительного выхода из VIP-чайной |
| 1.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ (КРОМЕ ТЕХНИЧЕСКИХ) И ТЕРРИТОРИИ.(3D, спецификации) |  |  |
| # 2.КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА |  |  |
| 2.1 | Фундаменты | - Существующий - на свайном основании монолитный ж/б плитный ростверк по расчету – остается без изменений |
| 2.2 | Защита от грунтовых вод | - Существующий дренаж по расчету – остается без изменений |
| 2.3 | Гидроизоляция | - Существующая обмазочная либо гидроизоляционная мембрана – остаются без изменений |
| 2.4 | Каркас | - Существующий подвал – монолитный железобетон – остается без изменений - Существующие стены из кирпичной кладки – остаются без изменений |
| 2.5 | Армирование железобетонных конструкций | - Существующее армирование по расчету – остается без изменений |
| 2.6 | Несущие конструкции кровли | - Существующая скатная, совмещённая, по ж/б плитам – остается без изменений |
| Все проектные решения должны соответствовать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ, Федерального закона № 384-ФЗ, Федерального закона № 261-ФЗ и Приказа МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ № 262 от 28 мая 2010 г. |  |  |

3. РАЗДЕЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЫЙ ВОЛОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| 3.1 | Расчётные параметры | Расчетные параметры наружного воздуха: Наименование; Единица измерения; Значение; Примечание. Температура: Зимняя для систем вентиляции и кондиционирования Летняя для систем вентиляции; °С °С; -26,0 # +20,6; Параметры «Б» Параметры «А». Расчетные параметры внутреннего воздуха принять: Наименование; Зимний период; Летний период. Помещения апартаментов; 18-20°С φ-не контролируется; 22-24°С φ-не контролируется. Остальные помещения; В соответствии с назначением помещений и требованиями соответствующих СНиП и пособий по проектированию.. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Отопление | Проектировать отопление согласно техническим условиям. Параметры теплоносителя для расчетов принять 90º/70º. В качестве нагревательных приборов в системах отопления принять конвекторы с кожухом «Atoll» фирмы «Изотерм». Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотреть с помощью терморегуляторов с термостатическими элементами RTD-N. Выпуск воздуха из систем теплоснабжения и отопления осуществляется в верхних точках через воздуховыпускные устройства запорных кранов, автоматические воздухоотводчики и воздуховыпускные клапаны нагревательных приборов. Опорожнение систем через шаровые краны с патрубками для присоединения шлангов, установленные в нижних точках систем. Для гидравлической увязки в системах используются балансировочные клапаны. В качестве запорно-регулирующей арматуры используется арматура фирмы "Danfoss". Трубы системы отопления Металлопластиковые " WAVIN" с нижней разводкой. |
| 3.3 | Вентиляция | Для банного комплекса выполнить механические приточные и вытяжные системы вентиляции, где предусмотрены очистка, нагрев наружного воздуха. Воздухообмен в помещениях отдыха посетителей принять из условия подачи не менее 60 м3/час наружного воздуха на 1 человека. Вентиляция встроенных помещений выполнить самостоятельными приточно-вытяжными системами с механическим побуждением. Разбивка на системы – в зависимости от назначения и режима работы помещений. Воздухообмен в помещении бассейна определить из условия ассимиляции тепло- и влаго- избытков (от людей, оборудования, электрического освещения, солнечной радиации и т.д.). В саунах, парных, раздевалках, душевых и санузлах– в соответствии с нормативной документацией. В помещении тренажерного зала – из условия подачи не менее 80 м3/час наружного воздуха на 1 человека. В остальных помещениях воздухообмены назначить по кратностям и санитарным нормам. Вентиляционное оборудование разместить в венткамерах. Выброс вытяжного воздуха вывести через строительные шахты или по наружной стене здания, выше кровли здания. В качестве основных приточно вытяжных систем использовать оборудование "Rosenberg". С целью экономии энергоресурсов для встроенных помещений использовать установки с рекуперацией. Приемные устройства приточных систем предусмотреть в наружных стенах в пределах венткамер. Воздухозаборные решетки разместить на уровне не менее 2 м от уровня земли. Разводка над натяжным потолком. Рассмотреть возможность переноса вентиляционного оборудования на кровлю и расширение помещения раздевалки. |
| 3.4 | Автоматизация систем вентиляции, стем водопровода и канализации | Все приточные венткамеры должны быть полностью автоматизированы в объёме, требуемом СНиП 2.04.05-91* (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Автоматизация инженерных систем, предусмотренных для обслуживания помещений банного комплекса, должна обеспечивать управление вентиляционными установками. Управление отопительными конвекторами (радиаторами) осуществляется также индивидуально, от термостатических регулирующих головок с механическим приводом, устанавливаемых у каждого из отопительных приборов. Зональное регулирование (автоматическое управление включением или охлаждения или нагрева в помещении) не применяется. Управление, контроль и мониторинг для системы диспетчеризации огнезадерживающих клапанов осуществляет система пожарной сигнализации. Устройсто управления и защиты для автоматического управления работой исполнительных механизмов вентиляционной установки с функциями: - регулирование, контроль, обеспечение параметров работы вентиляционного агрегата - работа, температура, воздухопроизводительность, состояния аварии; - защиту элементов системы автоматики и вентиляционной установки; - управление работой агрегата из произвольного места здания при помощи внешних коммуникационных элементов. |
| 3.5 | Противопожарные мероприятия | Проект должен соответствовать ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года и, в частности, своду правил "СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177). |
| 3.6 | Внутренний водопровод | Проектировать водоснабжение согласно техническим условиям. Мероприятия по рациональному использованию воды: - использования надежной водоразборной арматуры, уменьшающей утечки воды (арматуры с керамическими уплотнениями, клапанами из высококачественной резины и синтетических уплотнителей и т. д.); - применение смесителей с одной рукояткой, полуавтоматической и автоматической арматуры, снижающей непроизводительные расходы воды. - установка смывных бачков рационального объема (4-6л), двойного смыва. - снижение избыточного давления в системах холодного и горячего водоснабжения путем использования регуляторов давления. - стабилизация качества и температуры воды, что снизит бесполезные сливы воды низкого качества. Проект водоподготовки бассейна выполняется специализированной организацией. Система горячего водоснабжения (ГВС). В душевых и ванных комнатах банного комплекса предусмотреть установку электрополотенцесушителей. Предусмотреть тепловую изоляцию всех трубопроводов, включая стояки, кроме подводок к санитарно-техническим приборам. |
| 3.7 | Внутренняя канализация | Старые сети канализации демонтируються. Выполнить из труб ПВХ ∅110х3,2 Водоотведение с кровли неорганизованный. |
| 3.8 | Наружная канализация | Точка подключения определяется техническими условиями. Выполнить из труб ПВХ ∅110х3,2. |
| 3.9 | Электроосвещение и силовое электрооборудование | Проектировать электроснабжение согласно техническим условиям. Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с требованиями СНиП 23-05-95, СП31-110-2003. Систему внутреннего электроснабжения электроустановки принять типа TN-S, 380/220В. Вводно-распределительное устройство (ВРУ) разместить в киоске за пределами здания. Предусмотреть рабочее, аварийное. Уровень освещенности в помещениях определить на основании действующих норм, а так же специальных требований по заданию заказчика. Вводно-распределительное устройство разработать на базе оборудования и материалов фирмы АВВ, Schneider. Силовые распределительные и групповые щиты освещения разработать на базе оборудования и материалов фирмы АВВ, Schneider. Марку кабелей определить проектом. Распределительные сети выполнить скрыто за подвесными потолками при их наличии и перегородках стен. Групповые сети за подвесными потолками выполнить по кабельным лоткам, в перегородках стен в гофрированных ПВХ трубах. Количество розеток проектировать: - согласно плану расстановки оборудования; в коридорах - не менее одной розетки (Iном=16А) на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридора; Высота установки для настенных розеток (в случае, если не указано иное): - на высоте 0,4м от пола. Для внутреннего освещения применять светильники люминесцентными лампами. Типы светильников определить в соответствии с дизайн проектом, типами потолков, средой и назначением помещений. Выключатели и устройства управления освещением установить на высоте 1 м от уровня чистого пола со стороны ручки двери. Проектирование вести в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и технологическими требованиями. Молниезащиту здания выполнить в соответствии с действующими нормативными документами СО153-34.21.122-2003. В здании выполнить систему уравнивания потенциалов. |

4. РАЗДЕЛ АПС. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| 4.1 | Место выдачи сигналов системы | Сигналы системы выдать в помещение поста охраны, обеспеченного круглосуточным дежурством. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Назначение системы | Автоматическая система пожарной сигнализации (далее АПС) предназначена для раннего обнаружения пожара в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Рабочее проектирование выполнить в соответствии с СП 5.13130.2009. |
| 4.3 | Требования по составу, параметрам и размещению оборудования АПС | В здании запроектировать систему пожарной сигнализации. Шлейфы сигнализации проложить в гофротрубах. Опуски к ручным пожарным извещателям выполнить скрыто в гофротрубах. |
| 4.4 | Требования к электропитанию | Автоматическая система пожарной сигнализации является потребителем электроэнергии I категории надежности электроснабжения по ПУЭ и должна питаться от двух независимых источников питания. Основное и резервное питание устройств питания 380В, 50 Гц. Электропитание устройств, размещенных в пожарном посту, предусматривается от двух независимых вводов 220В, 50 Гц. |

После работ по проектированию заказчик должен получить следующую документацию:

  - Рабочий проект – 3 экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде ;

  - Рабочий проект – 1 экз на электронном носителе;

  - Приложения в виде эскизов по дизайнерским и конструктивным решениям.

Рабочий проект на бумажном носителе должен быть согласован, только внештатным пожарником ТЭЦ-15.

До подачи заявки на конкурс необходим обязательный осмотр объекта и рассмотрение имеющегося проекта потенциальным подрядчиком. Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в  СЛиОП,  ГКС ТЭЦ-15. Обращаться к начальнику СЛиОП Малкову Кириллу Александровичу (тел. 901-41-55), начальнику ГКС Ходневич Владимиру Ивановичу (тел. 901-41-64).

- Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на проектирование реконструкции оздоровительного комплекса Автовской ТЭЦ-15.

1. Обязательным условием является доскональное знание особенностей проектируемого объекта.

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

4. Иметь  допуск на проектные работы.

5.   Быть членом СРО по проектным работам;

6. Иметь в своём составе достаточное количество профильных специалистов по теме разрабатываемого проекта, с опытом работы в проектной организации не менее 5-ти лет.

7. Гарантировать соответствие разработанной проектной и рабочей документации государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям.