Приложение №1

к Поручению на закупку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции столовой Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 9601/2.4-4689.

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:   (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник СЛ и ОП – Малков К.А., тел: 901-41-94, моб: 921-869-86-20; Начальник ГКС – Ходневич В.И., тел: 901-41-64, моб: 921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                октябрь 2011г.

Окончание          декабрь 2011 г.

Предельная цена закупки – не объявляется;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Стоимость монтажа - по ТЭР-2001 СПб,

Индексы - по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве,

Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

2. Цель проведения работ.

Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования столовой Автовской ТЭЦ обеспечит удаление загрязнённого воздуха, избытков влажного воздуха и его паров,  систему местной раздельной вентиляции по помещениям с необходимой кратностью воздухообмена, а так же  микроклимат соответствующий оптимальным значениям санитарных норм для помещений общественного питания.

3. Сведения об объекте проектирования.

Существующая на данный момент вытяжная вентиляция, установленная в 1957 г. морально и физически устарела, выработала свой нормативный ресурс. Восстановлению не подлежит.

4. Требования к выполнению работ.

4.1. Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ и графику работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

4.2. Выполнять требования «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181 – 2003;

4.3. Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

4.4. Все работы проводить при наличии  оформленного наряд-допуска;

    - 4.5. Все работы по монтажу систем кондиционирования и вентиляции, а так же их сдачу выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

    - 4.6.  Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали толщиной в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

4.4.  Подрядчик обязан производить сбор мусора, отходов образующихся в ходе проведения работ, и осуществлять их вывоз и утилизацию в соответствии с "Правилам обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге" (Постановление правительства СПб № 1589 от 20.10.05, № 1577 от 14.12.06).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции столовой Автовской ТЭЦ-15

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентиляция вытяжная, существующая ВУ1: - демонтаж вентилятора Ц4-70(электродвигатель - 4А100L4У3; N=4,0 кВт) - демонтаж воздуховодов вентиляции В1 500х500; - демонтаж зонта. | шт. м2 шт. | 1 25 1 |
| 2. | Вентиляция вытяжная, существующая ВУ2: - демонтаж вентилятора Ц4-70(электродвигатель - 4А100L4У3; N=4,0 кВт) - демонтаж воздуховодов вентиляции В1 700х700; - демонтаж зонта. | шт. м2 шт. | 1 25 1 |
| 3. | Вентиляция вытяжная, (новая L=7500 м3/ч) В1: - монтаж вентилятора UTR 80-50 V1.35-3x30 R - монтаж гибкой вставки WG 80-50 - монтаж воздуховодов ø710 - монтаж зонта ø710 - монтаж шумоглушителей | шт. шт. м2 шт. шт. | 1 1 30 1 2 |
| 4 | Вентиляция вытяжная, (новая L=3000 м3/ч) В2: - монтаж вентилятора UTR 50-30 V1.28-1.1x30 R - монтаж гибкой вставки WG 50-30 - монтаж воздуховодов ø510 - монтаж зонта ø500 - монтаж шумоглушителей | шт. шт. м2 шт. шт. | 1 1 30 1 2 |
| 5 | Вентиляция приточная установка П1: - пробивка отверстия под воздухозаборную решетку 700х700 - монтаж приточной установки ANR6/L/K1/P1/T4.23/H2/V1.0.P45.R-7,5x30/H1/B1 - монтаж блока управления CHU 220-W-3R3R-1-1H25-F/N - монтаж узла обвязки калорифера П1 - монтаж воздуховодов 700х700-15м, 1200х400-10м, 600х500-6м, 500х500-8м, ø100-7м, ø160-3м, ø125-2м, фасонные части - дроссельклапана/воздухораспределители/диффузоры | шт. шт. шт. шт. м2 шт. | 1 1 1 1 128 6/11/4 |
| 6 | Компрессорно-конденсаторный блок: - монтаж компрессорно-конденсаторного блока KCA 27 S/Z с виброопорами - монтаж фреонопроводов | шт. | 1 |
| 7 | Кондиционирование: - монтаж кондиционеров LS-H36TC4/LU-H36UC4 - монтаж фреонопроводов, межблочных кабелей | шт. м | 2 37 |
| 8 | Электрика и автоматика: - монтаж кабельных сетей силовых и управления | м | 100 |
| 9 | - пробивка отверстий в стенах под воздуховоды вентиляции и под фреонопроводы кондиционеров | шт. | 8 |

5. Требования к производству и качеству работ:

5.1. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по Договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность здания и сооружений" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"), электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте правил внутреннего распорядка;

5.2.   Подрядчик должен компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

5.3.  Перед началом производства работ на объекте Подрядчик представляет Заказчику приказ "О назначении на объекте ответственных лиц за пожарную безопасность, технику безопасности и внутриобъектный режим"

5.4 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться привила безопасности согласно ГОСТ 12.3.009.

5.5.   Качество работ и применяемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, СНИПам, нормам, требованиям настоящего Технического задания.

    - 5.6.  Подрядчик должен предоставить гарантийный срок не менее 12 месяцев на выполненные работы, выполнить работы в полном объеме и с надлежащим качеством.

    - 5.7.  В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

    - 5.8.  В случае необходимости, при обнаружении нарушений законодательства РФ. Заказчик имеет право запрета допуска к выполнению работ на любом этапе до момента устранения таких нарушений.

- 5.9. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

6. Требования к подрядной организации:

6.1. Подрядчик должен иметь свидетельства на допуск:

-  строительство зданий и сооружений 1и 2 уровней;

- проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней;

-  к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

-  к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства;

6.2. Иметь опыт строительства и проектирования не менее з-х лет.

7. Требования к приёмке.

8.1. Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

8.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

8.3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

8.4. Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического

перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

8.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

9. Документация, предъявляемая заказчику.

Подрядчик предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарный план выполнения работ.

- Исполнительную документацию на «Устройство приточно-вытяжной вентиляции в столовой»

сброшюрованную в папки:

а - пояснительная записка;

б - характеристика отопительно-вентиляционной системы;

в - схемы приточно-вытяжной вентиляции;

г – паспорта на системы вентиляции;

д - спецификация приточно-вытяжной вентиляции;

- Техническое задание на СМР и смету;

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования, гарантийные талоны, руководства по эксплуатации;

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.