ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений 
по выбору исполнителя проектных работ по модернизации действующей системы вентиляции и кондиционирования в помещениях 1-6 этажа БЦ «Арена-Холл»

I.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Требования к месту выполнения работ: 
офисные помещения на 1-6 этажах БЦ «Арена Холл» 
по адресу: СПб, пр. Добролюбова, д.16, корп.2, лит.А

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица,

составившего техническое задание: 
начальник сервисного отдела АСД Флерко Владимир Владимирович, т. +7 (812) 901-32-62

Период выполнения работ:

Начало                 сентябрь 2012 г.

Окончание           ноябрь 2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Основная концепция проектирования изменений – приведение в соответствие микроклимата рабочих зон сотрудников по следующим нормируемым параметрам: кратности воздухообмена, температуре и влажности воздуха.

Необходимо принять во внимание как уже произведённую установку временных офисных перегородок, так и планируемую к монтажу.

- ТРЕБОВАНИЯ.

  - Требования к месту выполнения работ:

Адрес выполнения работ: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16, корп.2, лит. А (бизнес-центр «Арена Холл», площадь помещений 7 964 кв.м.

  - Назначение помещений - Главный офис ОАО «ТГК-1».

  - Необходимо провести инструментальные замеры параметров воздуха во всех режимах работы оборудования и выполнить перераспределение фанкойлов таким образом, чтобы выдерживались требования:

- один фанкойл работает на одну зону кондиционирования или её часть

- при необходимости в Помещениях устанавливаются дополнительные фанкойлы или сплит системы.

- мощность фанкойлов должна соответствовать существующим тепловым нагрузкам в Помещениях (или его части для нескольких фанкойлов) с учётом находящихся в них сотрудников и оборудования

1.4. Требуется произвести расчёты имеющихся мощностей холодильных машин для           возможности установки дополнительных фанкойлов и сплит-систем.

1.5. Все изменения не должны противоречить действующим на территории Российской Федерации нормами с учётом назначения Помещений, режима и характера труда, количества людей.

1.6. Вносимые изменения и принимаемые проектные решения должны быть согласованы Заказчиком, Арендодателем и Собственником Помещений, а также независимыми органами технического надзора, привлечёнными данными сторонами. Исполнительную документацию выполнить в трёх экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (диске).

1.7. Изменения должны вноситься с учётом максимально возможного дальнейшего использования существующего вентиляционного и кондиционерного оборудования.

1.8.  Исполнитель должен осуществлять авторский надзор на всех этапах реализации проекта.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. При проектировании изменений в действующие системы следует руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 31-05-2003.  Общественные здания административного назначения.

- СНиП 41-01-2003.  Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 23.01-99.      Строительная климатология.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 21-01-97.      Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- ГОСТ 30494-96.	Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении

- СОСТАВ ПРОЕКТА.

3.1. В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009  проект должен соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.2. Проект перепланировки указанных помещений  должен содержать следующие разделы:

- Пояснительная записка

- План производства работ (план-график)

- Вентиляция и кондиционирование

- Водопровод и канализация

- Внутреннее электроснабжение

4.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Заказчик 	-    ОАО «ТГК-1»

  - Собственник -   ООО «Балт-Клин-Комплект».

  - Помещение	- помещение, арендуемые Заказчиком у Собственника, в котором организованы рабочие места и в котором необходимо поддержание комфортных условий.

  - Зона кондиционирования	- помещение, в котором имеется возможность поддержания индивидуальных условий микроклимата с помощью пульта местного управления.

  - Фанкойл	- кондиционерное оборудование, включающее в своём составе теплообменник «вода-воздух», автономный вентилятор, дренажную систему для отвода конденсата, систему воздуховодов подачи и забора воздуха, систему плавного регулирования холодопроизводительности, пульт местного управления

5.  СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ.

5.1. В качестве агрегатов системы вентиляции принимаются существующие системы приточно-вытяжной вентиляции здания.

5.2. Объём подаваемого приточного воздуха в каждую зону должен быть максимально возможным с учётом производительности вентиляционных установок, но с нормируемой  скоростью движения воздушного потока. Исключить прямое попадание воздушного потока на рабочие места.

5.3. Подача приточного воздуха в каждое Помещение должна осуществляться независимым ответвлением от магистрального воздуховода системы вентиляции, независимо от системы воздухораспределения Фанкойлов.

5.4. Воздухораспределители укомплектовать устройствами регулирования расхода воздуха. Для предварительной регулировки (для каждого воздухораспределителя) предусмотреть установку дроссельных клапанов.

5.5. На планах системы вентиляции указать сечение воздуховодов и размещение оборудования, а также расход и скорость воздуха.

5.6. Планируемые воздуховоды должны быть теплоизолированы с предотвращением образования конденсата или иметь систему отведения конденсата с учётом температуры приточного воздуха +12 градусов Цельсия.

6.  СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

6.1. Основным энергоносителем системы кондиционирования должна являться вода.

6.2.  Вспомогательным энергоносителем при установке сплит систем принимается фреон.

  - В качестве генератора холода принять существующие холодильные машины ХМ1, ХМ2 и гидромодули.

  - Этажные отводы от магистрального трубопровода энергоносителя оборудуются по  необходимости дополнительными насосами для обеспечения перепада давления на конечных устройствах.

  - В каждом Помещении должен быть смонтирован независимый Фанкойл, обеспечивающий климат в рабочих зонах и не оказывающий прямого воздействия на другие Помещения.

  - Фанкойлы должны иметь запорную арматуру для возможности отключения их от системы кондиционирования без остановки системы.

  - Фанкойл должен иметь возможность управления им с местного пульта, расположенного в пределах Помещения. Места установки стационарных пультов управления согласовать с  Заказчиком.

  - Доставку энергоносителя от магистрального трубопровода системы кондиционирования до Фанкойла выполнить полипропиленовыми трубами, с расчётным диаметром необходимым для обеспечения достаточного количества энергоносителя, согласно техническим характеристикам Фанкойлов.

  - Дренажные трубопроводы вывести в существующие канализационные стояки, установку дренажных насосов в систему кондиционирования согласовать отдельно для каждого кондиционера.

  - Дренажная система должна иметь спускные устройства для возможности принудительного отведения конденсата до стояка.

  - Забор воздуха для Фанкойла производится из надпотолочного пространства Помещения, в котором данный Фанкойл поддерживает климатические параметры.

  - Охлаждённый воздух должен доставляться, по возможности, в зоны с повышенным выделением тепла.

  - Подключение воздуходоводчиков к Фанкойлам должно осуществляться гибкими или стальными воздуховодами с теплоизоляцией, достаточной для предотвращения потерь  параметров в системе кондиционирования и образования конденсата.

  - Крепление воздуховодов к перекрытиям выполнить согласно требований СНиП (опоры, подвесы). Прокладку воздухововодов осуществить в межпотолочном пространстве с соблюдением нормативов расстояний от светильников, электрических коммуникаций, а также между приборами притока и вытяжки.

  - Размещение наружных блоков сплит-систем согласовать с владельцем Помещения и балансодержателем здания. На чертежах планов разместить наружные и внутренние блоки сплит-систем с указанием габаритных размеров, высот установки и отверстиями в стене (проходы) для питающих кабелей и трубопроводов.

7.   УВЛАЖНЕНИЕ.

  - В каждом Помещении должна поддерживаться нормативная относительная влажность воздуха. Расчётными параметрами воздуха в Помещении принять:

- температура воздуха в холодный период +18…+ 22 градуса Цельсия

- температура воздуха в теплый период +24 градуса Цельсия

- относительная влажность воздуха 40-60 %.

7.2.  Расчётную температуру наружного воздуха принять согласно СНиП 23.01-99.

7.3. Необходимо рассмотреть возможность решения задачи путём монтажа встроенных       парогенераторов, использования камер сотового орошения или обеспечения влажностного режима локальными увлажнителями.

8.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Участвовать в ОЗП может любое юридическое лицо. Участник должен отвечать следующим требованиям:

  - Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

  - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

  - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

  - Техническая оснащенность: наличие лицензионного программного обеспечения AutoCad

9. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

  - Заверенную участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике ОЗП в Единый государственный реестр юридических лиц;

  - Заверенную  участником заверенную копию устава в действующей редакции;

  - Заверенные участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

  - Заверенные участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

  - Анкету по установленной форме;

  - Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной форме;

  - Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной форме;

  - Иные документы, которые по мнению Участника подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору ОЗП в соответствии Участника данному требованию.

10. Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

10.1.  Оценка заявок.

Оценка заявок включает отборочную стадию и оценочную стадию.

Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящего технического задания;

соответствие технического предложения (характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия отклоняет заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

- поданы Участником, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие условиям настоящего технического задания;

Конкурсная комиссия также вправе отклонить заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

Оценочная стадия.

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным  Регламентом Закупочной комиссии, исходя из следующих критериев:

- Срок выполнения работ;

- Стоимость выполнения работ

- Наиболее выгодные условия оплаты;

- Гарантийные обязательства;

- Надёжность Участника (опыт работы с крупными компаниями по выполнению аналогичных услуг, качество предлагаемых услуг, ресурсные возможности и деловая репутация Участника).

Определение Победителя ОЗП.

Закупочная комиссия на своем заседании определяет Победителя ОЗП, как Участника ОЗП, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

Заключение договора.

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах ОЗП.