ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ (услуг)

на выполнение проектных и изыскательских  работ по  реконструкции системы вентиляции и кондиционирования столовой Дубровской ТЭЦ-8  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

по адресу: г. Кировск, Ленинградской обл., ул. Набережная 37. (ГКПЗ №9601/5.24-2867)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Дубровской ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

по адресу: г. Кировск, Ленинградской обл., ул. Набережная 37.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ПТО Дубровской ТЭЦ-8 Абрамкин Юрий Петрович - тел. 901-83-65, мобильный тел.: +7 921- 953- 19-48

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                апрель  2013 г.

Окончание:         декабрь  2013 г.

II.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

| - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Этажность Высота этажей | Существующие помещения столовой на 1 этаже административного корпуса, высота 4,2м |
| 1.2 | Виды помещений | Величина типов помещений: VIP-зал поз. 27 - 25м² Обеденный зал, поз. 28 – 80 м² Кухня поз. 29 – 44 м² Комната разделки мяса поз. 35 – 17 м² Комната разделки овощей поз. 34 – 15 м² Комната кондитерских изделий поз. 33 – 10 м² Коридор поз. 36 – 18 м² |
| 1.3 | Наружные несущие стены | Существующие – оставить без изменений. |
| 1.4 | Конструкции полов | Существующие – оставить без изменений. |
| 1.5 | Отделка стен | Существующие – оставить без изменений. |
| 1.6 | Устройство потолков | Существующие – оставить без изменений. |
| 1.7 | Освещение | Существующие – оставить без изменений. |
| 1.8 | Окна | Существующие – оставить без изменений. |
| 1.9 | Двери | Существующие – оставить без изменений. |
| Все проектные решения должны соответствовать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ, Федерального закона № 384-ФЗ, Федерального закона № 261-ФЗ и Приказа МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ № 262 от 28 мая 2010 г. |  |  |

III.РАЗДЕЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| 3.1 | Расчётные параметры | Расчетные параметры температуры наружного воздуха: Наименование; Единица измерения; Значение; Примечание. Температура: для систем вентиляции и кондиционирования в зимний период для систем вентиляции и кондиционирования в летний период; °С °С; -26,0 # +20,6; Параметры «Б» Параметры «А». Расчетные параметры температуры воздуха внутри помещений принять: Наименование; Зимний период; Летний период. Помещения апартаментов; 18-20°С φ-не контролируется; 22-24°С φ-не контролируется. Остальные помещения; В соответствии с назначением помещений и требованиями соответствующих СНиП и пособий по проектированию.. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Система вентиляции | Выполнить механические приточные и вытяжные системы вентиляции, где будет предусмотрены очистка и нагрев наружного воздуха. Воздухообмен в помещениях поз. 27, 28 принять из условия подачи не менее 60 м3/час наружного воздуха на 1 человека. Вентиляцию помещений поз. 33,34,35 выполнить самостоятельными приточно-вытяжными системами с механическим побуждением. Разбивка на системы – в зависимости от назначения и режима работы помещений. Вентиляционное оборудование разместить в вент. камерах во внутреннем коридоре. Выброс вытяжного воздуха вывести через выполненное отверстие в стене с последующим монтажом по наружной стене здания, выше кровли здания. В качестве основных приточно-вытяжных систем использовать оборудование "Rosenberg". Приемные устройства приточных систем предусмотреть в наружных стенах в пределах вент камер. Воздухозаборные решетки разместить на уровне не менее 2 м от уровня земли. Разводка под потолком. |
| 3.4 | Система кондиционирования | Выполнить кондиционирование воздуха в помещениях поз. 27, 28. Марку и параметры кондиционеров выбрать проектом. |
| 3.5 | Автоматизация систем вентиляции, и систем водопровода и канализации | Все приточные вент камеры должны быть полностью автоматизированы в объёме, требуемом СНиП 2.04.05-91* (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Автоматизация инженерных систем, предусмотренных для обслуживания помещений столовой, должна обеспечивать управление вентиляционными установками. Управление отопительными конвекторами (радиаторами) осуществляется также индивидуально, от термостатических регулирующих головок с механическим приводом, устанавливаемых у каждого из отопительных приборов. Зональное регулирование (автоматическое управление включением охлаждения или нагрева в помещении) не применяется. Управление, контроль и мониторинг для системы диспетчеризации огне задерживающих клапанов осуществляет система пожарной сигнализации. Устройство управления и защиты для автоматического управления работой исполнительных механизмов вентиляционной установки с функциями: - регулирование, контроль, обеспечение параметров работы вентиляционного агрегата - работа, температура, воздухопроизводительность, состояния аварии; - защиту элементов системы автоматики и вентиляционной установки; - управление работой агрегата из произвольного места здания при помощи внешних коммуникационных элементов. |
| 3.6 | Электроосвещение и силовое электрооборудование | Проектировать электроснабжение согласно техническим условиям. Систему внутреннего электроснабжения электроустановки принять типа TN-S, 380/220В. Вводно-распределительное устройство (ВРУ) разместить в существующем ВРУ во внутреннем коридоре вместо старых нерабочих автоматов. Вводно-распределительное устройство разработать на базе оборудования и материалов фирмы АВВ, Schneider. Силовые распределительные и групповые щиты освещения разработать на базе оборудования и материалов фирмы АВВ, Schneider. Марку кабелей определить проектом. Распределительные сети выполнить разводку наружно в электрических коробах. Групповые сети выполнить разводку наружно в электрических коробах, в перегородках стен в гофрированных ПВХ трубах. Предусмотреть заземляющие устройства. |

После работ по проектированию заказчик должен получить следующую документацию:

  - Рабочий проект – 3 экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде;

  - Рабочий проект – 1 экземпляр на электронном носителе;

  - Приложения в виде отдельных разделов проекта по дизайнерским и конструктивным решениям.

а - пояснительная записка;

б - характеристика отопительно-вентиляционной системы;

в – расчет параметров вентиляции и кондиционирования;

г - схемы приточно-вытяжной вентиляции;

е - спецификация приточно-вытяжной вентиляции;

ж – раздел электроснабжение

- Техническое задание на СМР и смету;

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования, , руководства по эксплуатации;

До подачи заявки на ОЗП необходим обязательный осмотр объекта и рассмотрение имеющегося проекта потенциальным подрядчиком. Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в ПТО, СЛОП ТЭЦ-8.

IV.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СТОЛОВОЙ .

- Обязательным условием является наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы.

- Обязательным условием является доскональное знание особенностей проектируемого объекта.

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

V. Требования к подрядной организации:

5.1. Участник ОЗП должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом;

5.2. Участник ОЗП должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь свидетельство о членстве в СРО на особо опасные объекты:  п.32.5, группы работ п.15.4, 24.14;

5.3. Участник ОЗП не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника ОЗП в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника ОЗП не должна быть приостановлена;

5.4. Иметь опыт строительства и проектирования не менее 3-х лет.