ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

« Реконструкции помещения для организации сушки спец. одежды ГЭС-1 Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

в 2013 году.

номер закупки 9601/5.24-2870

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, город Кондопога, Кондопожская ГЭС, Каскад Сунских ГЭС, филиала «Карельский», ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер по ремонту ПТО Пирогов А.А.  тел. (814-51) 2-07-04

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник гидротехнической службы В.Н. Нюхтиков тел.(8142) 71-38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июль 2013 г.

Окончание          декабрь 2013 г.

Планируемая стоимость:

500,00 тыс. руб., без учета НДС, включая затраты на материалы и запчасти.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с          требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

Стоимость строительно-монтажных работ – по сборникам ТЕР -2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001;

Индексы - по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве,

Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: реконструкция Помещения №3 (изменение его назначения) для выполнения полного цикла подготовки спец. одежды персонала Кондопожской ГЭС (стирки, сушки, утюжки, временного хранения), а так же улучшение условий труда для персонала, выполняющих эти работы.

1. 	 Изменение технико-экономических показаний помещения (количества и площади комнат):

- устройство отдельной сушильной комнаты с приточно-вытяжной вентиляцией (приточная вентиляция с нагревателем воздуха);

- увеличение площади коридора для устройства места временного хранения грязной спец. одежды и уборочного инвентаря за счет уменьшения площади туалетов (разборка деревянных перегородок и устройство перегородок из газобетонных блоков).

2.  Повышение уровня инженерного оборудования (электропроводка, трубопроводы водоснабжения и канализации, вентиляция):

- новая схема электропитания помещения и оборудования (прокладка электропроводки для подключения вентиляторов, стиральных машин, электронагревателей, водонагревателя, установка розеток для подключения электроприборов) в соответствии с ПУЭ;

-  установка силового электрощитка с автоматическими выключателями и УЗО.

3.  Улучшение условий труда (снижение влажности воздуха, восстановление отопления помещения):

- устройство вытяжной вентиляции во всех помещениях: женском и мужском санузлах, комнате для сушки, коридоре;

-  устройство теплого пола.

Техническая характеристика объекта:

Здание II очереди Кондопожской ГЭС 1940 года постройки.

Габариты: длина – 58,83 м.; ширина – 22,91 м.; высота надземной части – 24,12 м.

Наименование объекта – «Помещение», согласно записи в Техническом паспорте на здания территории Кондопожской ГЭС, выполненный ГУП РГЦ «НЕДВИЖИМОСТЬ».

Помещение расположено на отм. 46,32м.

Стены – кирпичные.

Разделяющая перегородка между помещением, коридором и туалетом деревянная.

Перекрытие – ж/б монолитное.

Пол – керамическая плитка по бетонной подготовке.

Внутренняя отделка: облицовка стен керамической плиткой на высоту 1600 мм. от уровня пола, остальная поверхность окрашена.

Оконный проем – деревянный блок с остекленными рамами.

Дверной проем – деревянный блок с филенчатой дверью. Помещение временно используется для стирки и хранения спец. одежды.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по реконструкции помещения для сушки спец. одежды  Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС  филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж смесителя. | шт. | 5 |
| 2 | Демонтаж раковины. | шт. | 3 |
| 3 | Демонтаж ванны. | шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж сифонов. | шт. | 4 |
| 5 | Демонтаж водонагревателя. | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения, труба металлическая диаметр 20 мм. | п. м. | 24 |
| 7 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 12 мм. | п. м. | 19,5 |
| 8 | Врезка в действующие сети водоснабжения. | врезка | 1 |
| 9 | Установка мойки для мытья уборочного инвентаря.(из нерж.стали, глубина 400мм, 630х630х870) | шт. | 1 |
| 10 | Установка раковины с тумбой и зеркалом. | шт. | 1 |
| 11 | Установка смесителей одноклавиш.(пр-во Финлянд.) | шт. | 2 |
| 12 | Установка унитаза компакт. | шт. | 2 |
| 13 | Установка водонагревателя «Термекс» V-150л., мощность 2.0-3.0 кВт. | шт. | 1 |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ диаметром 50 мм. | п. м. | 8 |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения. | п. м. | 19,5 |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамической плитки. | кв. м. | 36.0 |
| 2 | Демонтаж деревянного блока (3 блока). | кв. м. | 4,9 |
| 3 | Разборка каркасных деревянных перегородок обшитых фанерой. | кв. м. | 26.0 |
| 4 | Устройство перегородок из газобетонных блоков D500 625х250х100 мм. | кв. м. | 36,5 |
| 5 | Обрамление дверного проема угловой сталью (угол 50х50х5 мм. – 3,77 кг/п. м.). | т. | 0,04 |
| 6 | Установка однополых дверных блоков в перегородках из ПВХ (2 блока) с доводчиками и замками в санузлах. | кв. м. | 2,95 |
| 7 | Установка однополых дверных блоков в перегородках из ПВХ (2 блока) с доводчиками и замками. | кв. м. | 3,4 |
| 8 | Облицовка стен керамической плиткой 200х300мм, Н-2.6м (цвет согласовать с заказчиком). | кв. м. | 96,4 |
| 9 | Установка встраиваемых металлических шкафов для спецодежды (1950х1000х485мм, 4 полки) | шт. | 2 |
| 10 | Установка встраиваемых металлических шкафов для спецодежды (1830х575х500мм, 3 полки) | шт. | 1 |
| 11 | Установка встраиваемой гладильной доски (1200х480мм) | шт. | 1 |
| Потолок |  |  |  |
| 1 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» (использовать поликарбонат толщиной 4 мм, Н -2.6м). | кв. м. | 23,3 |
| Вентиляция |  |  |  |
| 1 | Установка осевого вентилятора К 125 ХL (1-фазн.) на приточную вентиляцию с функцией подогрева воздуха (канальный воздухонагреватель СВМ 125-1,2, шумоглушитель LDC 125-900, регулятор оборотов двигателя). | комплект | 1 |
| 2 | Прокладка воздуховодов приточной вентиляции из окрашенного оцинкованного железа прямоугольного сечения 380х120 мм. | кв. м. | 8 |
| 3 | Установка осевого вентилятора К 315 L (1-фазн.) на вытяжную вентиляцию (шумоглушитель LDC 315-900, регулятор оборотов двигателя). | комплект | 1 |
| 4 | Прокладка воздуховодов вытяжной вентиляции из окрашенного оцинкованного железа прямоугольного сечения 380х120 мм. | кв. м. | 18 |
| 5 | Устройство врезок с установкой переходов в существующую приточно-вытяжную вентиляцию | врез. | 2 |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамической плитки. | кв. м. | 23,7 |
| 2 | Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм. | кв. м. | 23,7 |
| 3 | Устройство теплых полов с нагревательными матами в Помещении, с терморегулятором | кв. м. | 4,9 |
| 4 | Устройство теплых полов с нагревательными матами в в сушильной комнате, с терморегулятором | кв. м. | 2,3 |
| 5 | Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм. | кв. м. | 23,7 |
| 6 | Устройство обмазочной гидроизоляции составом ФЛЭХЕНДИХТ, КНАУФ с заводкой на стену 150мм | кв. м. | 26,0 |
| 7 | Устройство покрытий полов из керамической плитки 300х300мм цвет согласовать с Заказчиком) | кв. м. | 23,7 |
| 8 | Устройство плинтусов из керамической плитки 70-100мм (цвет согласовать с Заказчиком) | п. м. | 37,8 |
| Окна |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянного оконного блока (1блок). | кв. м. | 0,9 |
| 2 | Установка двухстворчатого, двухкамерного оконного блока из ПВХ, одна створка глухая, вторая поворотно-откидная. | кв. м. | 0,9 |
| 3 | Облицовка внутренних откосов пластиковыми панелями. | кв. м. | 1 |
| 4 | Установка окрашенных сливов из оцинкованного железа. | кв. м. | 0,35 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп. | шт. | 4 |
| 2 | Демонтаж выключателей и розеток. | шт. | 6 |
| 3 | Демонтаж открытой электропроводки. | п. м. | 35 |
| 4 | Пробивка штроб в каменных стенах площадью сечения 20 см2. | п. м. | 21,5 |
| 5 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 в металлическом рукаве диаметром 20 мм. | п. м. | 17 |
| 6 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 в штробе диаметром 20 мм. | п. м. | 20 |
| 7 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3*2,5 по существующим лоткам | п. м. | 35 |
| 8 | Прокладка кабеля ВБбШвнг-LS 5*6 по лестничным маршам в кабель-канале ПВХ 60х100мм | п. м. | 15 |
| 9 | Установка выключателей одноклавишных скрытой проводки | шт. | 5 |
| 10 | Установка розеток скрытой проводки IP | шт. | 7 |
| 11 | #### Установка щита АВВ Unibox (12посад.мест), навесной, 245х295х115 мм. | шт. | 1 |
| 12 | Установка автоматических выключателей марки Shnaider Elektrik (трех-полюсн. на ток 50А - 1 шт., трех-полюсн. на ток 40А - 1 шт., одно-полюсн. на ток 16А – 3 шт.), одно-полюсн. на ток 10А – 1 шт., | шт. | 6 |
| 13 | Установка УЗО по фазно 16А 30мА | шт. | 3 |
| 14 | Установка встраиваемых светодиодных светильников в подвесные потолки 600х600мм IP (типа СПО-72 или аналог) | шт. | 5 |
| 15 | Установка встраиваемых светодиодных светильников в подвесные потолки IP сушильной комнаты диам.130-150мм | шт. | 2 |
| 16 | Шкаф металлический сборно-разборный 1800х950х495 мм. (5 полок). | шт. | 3 |
| 17 | Монтаж настенных масляных радиаторов с терморегулятором 1,5-2.0 кВт | шт. | 1 |
| Материалы, инструмент и приспособления |  |  |  |
| 1 | Подрядчик самостоятельно обеспечивает работы по ремонту материалами, инструментом и приспособлениями. |  |  |

Примечание:

- При выполнении ремонтных работ предусмотреть укрытие работающего оборудования.

2. Уточнение с  Подрядчиком  объёма   ремонтных работ, утверждение «Ведомости  планируемых работ …» главным инженером   КСГЭС    в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Гарантийный срок результата Работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Требования к производству работ:

1.   Обязательное уточнение предмета работ, количества материалов и запасных частей с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.     Выполнение требований:

  - ПТЭ 2003г.  подраздел 1.6 – «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация», подраздел 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства», подраздел 3.1- «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - ПОТ РМ-012-2003. «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003. «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

  - РД-11-02-2006 Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/1995 г.,  №3/1996 г.

  - ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах.

  - ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - Руководствоваться техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

  - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

  - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте  (ПОТ РМ-012-2000). Утверждены постановлением Минтруда России от 04.10.2000 №68.

  - Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоин-струментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  сле-сарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Разделы 1,2.

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт работы по ремонту зданий и сооружений не менее 5 лет.

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Кондопожская ГЭС не является особо опасным, технически сложным и уникальным объектом, свидетельства СРО не требуются;

- До подачи заявки потенциальным подрядчиком на ОЗП необходим обязательный осмотр объекта и ознакомление с имеющейся технической документацией.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в программе «А-0»;

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Специальные требования:

1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

Обеспечить необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющего опыт ремонтов зданий и сооружений, для ведения работы (облицовщик-плиточник 4-5 разряда, плотники-бетонщики 3-5 разряда, электромонтеры 3-5 разряда, слесари сантехники 3-5 разряда).

  - Обеспечить необходимым количеством дипломированных ИТР (руководителей работ) для ведения работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду.

  - 2. Обеспечить наличие автотранспорта (автобуса) для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

  - 3. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

  - 4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

  - 5. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

  - 6. Обеспечить наличие специального инструмента и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объекте Каскада Сунских ГЭС;

  - 7. Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

  - 8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком производства работ;

  - 9. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие виды работ с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

  - 10. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

  - 11. Подрядчик самостоятельно организовывает погрузку, разгрузку и вывозку мусора на площадки временного хранения, образовавшегося в ходе выполнения работ; ежедневно организовывает и производит уборку рабочих мест;

  - 12.  Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал местом проживания;

  - 13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

  - 14. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

  - 15. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

Требования к Субподрядчикам:

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Производство работ:

Здание II очереди находится на территории Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС.