Содержание

| Обозначение | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проекта |  |
|  | Содержание |  |
| 1 | Основание для разработки рабочей документации | 2 |
| 2 | Исходные данные и условия для подготовки проектной документации | 2 |
| 3 | Сведения о функциональном назначении объекта | 3 |
| 3.1. | Сведения о земельном участке | 3 |
| 3.2. | Сведения об объекте реконструкции | 3 |
| 3.2.1. | Архитектурные и бъемно-плировочные решения. | 3 |
| 3.2.2. | Конструктивные решения | 5 |
| 3.2.3. | Технологические решения по водоподготовке и электрооборудованию бассейна и купели | 6 |
| 3.2.3.1. | Водоподготовка бассейна | 6 |
| 3.2.3.2. | Водоподготовка купели | 14 |
| 3.2.3.3. | Электрооборудование бассейна | 21 |
| 3.2.3.4. | Электрооборудование купели | 23 |
| 3.2.4. | Система водопровода и канализации | 24 |
| 3.2.4.1. | Хозяйственно-питьевой водопровод | 24 |
| 3.2.4.2. | Горячее и рециркуляционное водоснабжение | 25 |
| 3.2.4.3. | Система хозяйственно-бытовой (К1) и производственной канализации (К3) | 25 |
| 3.2.4.4. | Требования монтажа | 26 |
| 3.2.5. | Система отопления и вентиляции | 26 |
| 3.2.5.1. | Исходные данные для разработки раздела | 26 |
| 3.2.5.2. | Система отопления | 27 |
| 3.2.5.3. | Система вентиляции | 28 |
| 3.2.5.4. | Защита от шума и вибрации | 30 |
| 3.2.5.5. | Автоматизация вентиляции | 30 |
| 3.2.6. | Система электроснабжения | 31 |
| 3.2.7. | Автоматическая пожарная сигнализация | 36 |
| 3.2.8. | Автоматизация | 37 |
| 3.2.9. | Наружные сети канализации | 40 |
| 4. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 41 |

  - 1. Основание для разработки рабочей документации

Проектная документация на реконструкцию оздоровительного комплекса Автовской  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», находящегося по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.6., разработана ООО «УИОН» согласно договору № 38449 от 31 августа 2011 года действующего на основании Свидетельства №0142.01-2009-7813331594-П-031 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 12.10.2010 года.

Вид строительства – реконструкция.

  - 2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Исходные данные для разработки проектной документации:

- Техническое задание на проектирование реконструкции оздоровительного комплекса Автовской  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»;

При проектировании использована следующая нормативно-техническая документация:

- СНиП 2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- СНиП 23-05-95*«Естественное и искусственное освещение»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СНиП 41.01.2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания";

- СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы";

- СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров";

- СанПиН 2.1.2.1188-03 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Плавательные бассейны";

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- СНиП 3.05.05.-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

3.1. Сведения о земельном участке

Общие данные по участку строительства.

Объект реконструкции находится на земельном участке Автовской ТЭЦ-15.

Существующее положение. Участок для благоустройства свободен от строений. Растительность отсутствует. Подъезд к участку предполагается по существующему проезду. На участку проложены тепловые сети, сети водоснабжения и канализации.

Проектируется благоустройство существующей территории вблизи оздоровительного комплекса, а именно устройство асфальтового покрытия для подъезда к комплексу. Организуются парковочные места для посетителей. Для релаксации (отдыха на воздухе) организуется зона с покрытием из плитки, установкой беседки на 10 сосадочных мест, подсветкой и дизайнерскими решениями по отделке ограждения.

3.2. Сведения об объекте реконструкции

3.2.1. Архитектурные и бъемно-плировочные решения.

Объект реконструкции.

Существующее положение. Здание оздоровительного комплекса  одноэтажное с размерами в плане 24,10х18,42 м.

Фундаменты - на свайном основании монолитный ж/б плитный ростверк.

Наружные стены из полнотелого силикатного кирпича толщиной 640 мм, перегородки из силикатного кирпича 250 мм и 120 мм. Часть наружных стен – несущие.

Перекрытие – ребристые плиты.

Покрытие – совмещенное, скатное. Кровля мягкая, наплавляемая.

Оконные заполнения – металлопластиковые окна, стеклоблоки.

Дверные заполнения – наружные двери металллические, внутренние двери деревянные.

Здание оборудовано отоплением и вентиляцией, водопроводом и канализацией, электроснабжением, пожарной сигнализацией.

Реконструкция оздоровительного комплекса заключается в выполнении работ по:

- Перепланировке отдельных помещений с целью увеличения общей полезной площади и изменения функционального назначения помещений;

- Увеличению дверных проемов;

- Устройству эвакуационного выхода из помещения бассейна;

- Переустройству внутренней лестницы из помещения душевых в бассейн и из бассейна наружу;

- Изменению внутренней отделки помещений по дизайн-проекту;

- Полной замене инженерных сетей: отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электроснабжения, пожарной сигнализации, технологии водоподготовки и электрооборудования бассейна и купели;

- Замена существующих электрических печей в сауне и парилке на HARVIA BC165 SteeHarvia с пультом управления Griffin CG 170.

- Устройстве наружной канализации оздоровительного комплекса;

- Утеплению помещений бассейна и наружной отделка фасада;

- Благоустройстве территории.

Внутренняя отделка помещений.

Помещение парной.

Внешние габаритные размеры 3590 х 2790 x 2200 мм. S = 10.02 м²,

H чистовая = 2.1 м,	V = 21.04 м³, Vс учётом стекл. двери = 22.34 м³,	 Pпечи=16.5 кВт.

Стены и потолок внутри парной из ЛИПЫ “Экстра” (Россия). Без внешней обшивки вагонкой. Полы -  шпунт лиственница.

Теплоизоляция стен/потолка - Izover 50/100 мм.

Пароизоляция  – фольга алюминиевая на бумажной основе Alucraft с проклейкой стыков.

Стеновой/потолочный брус – обрешётка (сухой строганный брусок 45х45мм).

Полки (два яруса) Г- образной формы из доски абаши 28х95мм: нижний полок П-образной формы– стационар.

Спинка, декоративное ограждение между полками из доски абаши 28х95мм

Ограждение печи из доски абаши 28х95мм.

Трапик – съёмная деревянная решетка на пол из осины 1200х500 мм – 2шт.

Электрическая печь HARVIA Vega BC 165 Steel, (16.5 кВт, 16-30 м³, Финляндия) , 380В, с камнями - колотый габбро-диабаз 50кг.

Пульт управления выносной HARVIA Griffin CG170 с релейным блоком (РБ) в комплекте.

Светильник термостойкий угловой Lindner (Германия) с деревянным  ограждением (бра) из осины тип 4. Светильник Harvia SAS (подсветка  между полками) Финляндия.  Покрытие защитными банными спецсоставами, стен, потолка, полков.

Вентиляционный канал с вент. клапаном из сосны Ø100 мм Pisla в потолке и вент. решёткой Harvia под полком.

Помещение сауны.

Внешние габаритные размеры 4030 х 2290 x 2200 мм, S = 9.23 м², Hчистовая = 2.10 м, V = 19.38 м³, Vс учётом стекл. двери = 20.68 м³,	P печи = 16.5 кВт.

Стены и потолок внутри сауны из ЛИПЫ “Экстра” (Россия). Без внешней обшивки вагонкой.

Полы -  шпунт лиственница.

Теплоизоляция стен/потолка - Izover 50/100 мм.

Пароизоляция  – фольга алюминиевая на бумажной основе Alucraft с проклейкой стыков.

Стеновой/потолочный брус – обрешётка (сухой строганный брусок 45х45мм)

Полки (два яруса) Г- образной формы из доски абаши 28х95мм: нижний полок – стационар.

Спинка, декоративное ограждение между полками из доски абаши 28х95мм.

Ограждение печи из доски абаши 28х95мм.

Трапик – съёмная деревянная решетка на пол из осины 1200х500 мм.

Дверь Заказчика (установлена).

Электрическая печь HARVIA Vega BC 165 Steel, (16.5 кВт, 16-30м³,  Финляндия)  380В, с камнями колотый габбро-диабаз 50кг.

Пульт управления выносной HARVIA Griffin CG 170 с релейным блоком (РБ) в комплекте.

Светильник термостойкий угловой Lindner (Германия) с деревянным  ограждением (бра) из осины тип 4.

Светильник  Harvia SAS (подсветка  между полками) Финляндия. Термогигрометр.

Покрытие защитными банными спецсоставами, стен, потолка, полков.

Вентиляционный канал с вент. клапаном из сосны Ø100 мм Pisla в потолке и вент. решёткой Harvia под полком.

Остальная отделка помещений и установка оборудования по помещениям оздоровительного комплекса в соответствии с разделами проектной документации.

3.2.2. Конструктивные решения.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола раздевальной.

Разделом проекта «Конструктивные и объемно-планировочные решения» предусмотрены технические решения:

- решения по устройству новой внутренней лестницы для перехода из помещения душевых в бассейн;

- решения по увеличению площади помещения сауны № 15 с демонтажом перегородки в помещении 13 (кладовая для хозинвентаря) до отметки устройства перекрытия;

- решения по устройству перекрытия в помещении №13 (опалубка, армирование);

- решения по устройству дверного проема с выходом наружу из помещения бассейна с устройством наружной лестницы;

- решения по устройству крылец перед входами в здание;

3.2.3. Технологические решения по водоподготовке и электрооборудованию бассейна и купели.

3.2.3.1. Водоподготовка бассейна

Тип бассейна  - рециркуляционный, скиммерный, закрытый;

Назначение бассейна: оздоровительный;

Параметры бассейны:

Объем воды в бассейне:				-	121 м3

Площадь водного зеркала бассейна		-	75.6 м2

Температура воды					-	26-29 С0

Температура воздуха в бассейне			-	29-32 С0

Относительная влажность воздуха		      -	до 65%

Заполнение и подпитка чаши бассейна водой.

Подача воды производится из трубопровода холодной воды системы водоснабжения дома, подсоединенного к оборотной системе водоснабжения бассейна.

Рассчитаем диаметр трубопровода, необходимого для заполнения бассейна:

,

где  - диаметр трубопровода, мм;

- площадь живого сечения воды, м.

Площадь живого сечения воды:

где Vбас - объём воды в бассейне, м;

Т- время заполнения бассейна водой, час;

- скорость движения воды в трубопроводе.

Диаметр трубопровода:

34,5мм.

Принимаем трубопровод для заполнения бассейна Dу40.

Планируемая частота заполнения чаши составит 1-2 раза в год. Качество воды поступающей на заполнения бассейна должна соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода» и СанПин 2.1.4.1188-03.

Потери воды из чаши бассейна на испарение, выплёскивание и унос на теле и купальных костюмах в крытых ваннах может определяться по следующей формуле:

,

где S – площадь зеркала воды бассейна, м2.

Компенсация потерь и поддержание постоянного уровня воды в бассейне осуществляется автоматически.

Определение величины циркуляционного расхода и кратности водообмена.

Период полного водообмена в чаше бассейна согласно СанПиН 2.1.2.1188-03 (таблица №1) не должен превышать 6 часов.

Рассчитаем требуемый рециркуляционный расход:

,

где Qц — расчётный рециркуляционный расход, м/ч;

Sбас — площадь зеркала воды в бассейн , м

Sп — площадь поверхности воды на одного посетителя согласно СанПиН  2.1.2.1188-03, м

q — рециркуляционный расход на каждого посетителя согласно СанПиН  2.1.2.1188-03, м/ч;

Рециркуляционный расход выбираем 30м/ч.

Выбираем современный скоростной фильтровальный корпус Emaux-Opus S900 диаметр 900мм, производительностью 30 м/ч,

в количестве 1 шт. Насос BADU 90/30 производительностью 30 м/ч и мощностью 1,9 кВт в количестве 2 шт (1 рабочий, 1 резервный).

Рассчитаем время полного водообмена:

,

что удовлетворяет требованиям СанПиН  2.1.2.1188-03.

При таком расходе полная смена воды в бассейне произойдет около 6 раз в сутки.

График работы водоочистительной установки бассейна определяется в ходе пуско-наладочных работ и корректируется в процессе эксплуатации в зависимости от качества воды и теплового режима.

Во время пользования бассейном работа фильтровальной установки, для удаления вносимых загрязнений, должна быть обязательной.

Водоотведение бассейна.

Отвод воды из ванны бассейна производится с помощью насоса системы водоочистки через донный трап, расположенный в глубокой части бассейна, направленный по трубам ПВХ Dy 63 через бак разрыва струи в канализацию К1 Dy110. Аварийный перелив из чаши бассейна организован в канлизацию К2 Dy110.

Опорожнение бассейна для технологических нужд производится в систему канализационной сети. Дополнительная очистка воды перед её сбросом в канализацию не требуется.

Определим количество трапов необходимых для опорожнения и рециркуляции воды в бассейне. Рассчитаем диаметр трубы, необходимой для этих процессов:

Для бассейна:

где Sсеч – площадь сечения трубы, м ;

υ – скорость воды в трубе, м/с;

Qц — расчётный рециркуляционный расход, м/ч.

Для бассейна:

Принимаем два донных трапа с диаметром отводящей трубы 63 мм от каждого.

Для возможного полного слива воды из чаши бассейна донные трапы располагаются с уклоном дна 0,1 к месту их установки.

При очистке фильтра разовый сброс составит:

,

где i- интенсивности промывки,  л/с м2  ;

S- площадь фильтрующего слоя, м2  ;

n - количество фильтров;

t- время промывки, мин.

Подача, распределение и отвод воды в бассейне.

Из расчета, для подачи воды в бассейн, необходимо 8 напорных форсунки с диаметром сопла 20 мм, расположенных на стене бассейна. Подвод воды к соплам форсунок осуществляется по трубам ПВХ с диаметрами 63 и 50мм.

Забор воды производится из 4-х скиммеров и двух донных трапов.

Устройство скиммера позволяет равномерно снимать с поверхности воды верхний слой. Поддержание уровня воды в бассейне осуществляется при помощи автоматического регулятора уровня воды встроенного в один скиммер, также в один из скиммеров встроен аварийный перелив.

В схеме трубной обвязки предусмотрена возможность регулирования количества забираемой воды с поверхности и со дна ванны бассейна.

Технологическая схема водоочистки бассейна.

В проекте для очистки воды применена оборотная схема с более чем 6-и- кратным водообменном в течение суток. Работа технологической схемы очистки воды основана на применении химической (реагентной) обработки воды с последующей её очисткой на песчаном фильтре. Эта технология позволяет очищать воду в бассейнах до требуемых показателей, неприхотлива в эксплуатации.

Предлагаемая технологическая схема водоочистки, включает в себя следующие основные элементы:

- фильтр грубой очистки (волосоловка);

- фильтр осветлительный;

- циркуляционный насос;

- трубопроводы;

- запорно-регулирующую аппаратуру;

- оборудование чаши; (скиммер, впускная форсунка, донный трап, форсунка «пылесоса»);

- систему распределения и отвода воды в чаше;

- технологическую канализацию;

- теплообменник;

- КИП и автоматику;

- Система обеззараживания;

Дополнительное оборудование:

- электронагреватель;

- Противоток навесной.

Фильтр грубой очистки (волосоловка).

Фильтр грубой очистки предназначен для извлечения из циркулирующей воды сравнительно крупных загрязнений (волос, волокон и т.п.). В проекте применена волосоловка сетчатого типа, размером ячейки сетки- 2х2 мм, конструктивно входящая в состав насосного агрегата.

Фильтровальная установка.

Фильтровальная установка предназначена для удаления из воды взвешенных и коллоидных загрязнений.

Принцип действия фильтровальной установки.

Исходная вода из бассейна поступает на фильтр и проходит через слой зернистого фильтрующего материала (песка) в направлении сверху вниз.

Взвешенные примеси, находящиеся в воде, задерживаются фильтрующей загрузкой, а осветленная вода собирается нижней распределительной системой и отводится от фильтра. По мере работы фильтра происходит его загрязнение.

Рабочий цикл заканчивается при достижении установленной разности давлений до и после фильтра (разность давлений определяется в ходе пуско-наладочных работ).

Для промывки фильтра используется блок обратной промывке Eurotronic 10 (работающий в автоматическом режиме).

Вода для промывки фильтра забирается из бассейна.

Частота промывок зависит от качества воды в бассейне и по опыту аналогичных бассейнов составляет 1 раз в неделю.

Отвод промывной воды осуществляется в бак разрыва струи, далее в канализацию К1.

Подогрев воды в бассейне

Поддержание требуемой температуры в бассейне осуществляется подогревом циркуляционной воды в проточном теплообменнике. Работа теплообменника предусмотрена в двух режимах. В режиме эксплуатации (основной режим) и в режиме первоначального нагрева воды в бассейне.

Расчет и подбор водонагревателя:

,

где: Vбас — объём бассейна, м;

С-удельная теплоемкость –1,163 кВт/кг.

Т-время нагрева воды в бассейне(до48ч)

tбас-температура воды в бассейне-28 0C;

tхол - средняя температура холодной воды из водопровода-10 0C;

где: Qкп -компенсация потерь при теплообмене для крытого бассейна-180 Вт/м2,

S- площадь бассейна, м.

2.7

Необходимая мощность для нагрева составляет 120 кВт.

Выбираем два теплообменника Pahlen НF 75 с мощностью 75 кВт (t0 С теплоносителя: прямая 90, обратная 70) для работы в зимний период. Во время отключения теплоносителя (летний период) используется для поддержания температуры в чаше бассейна два электронагревателя по 18 кВт Pahlen с общей мощностью 36кВт.

Обеззараживание воды в бассейне.

Обеззараживание воды в бассейне предусматривается комбинированным методом, основанным на современной обработке воды хлором с воздействием на воду жестким ультрафиолетовым облучением. Сочетание воздействия УФ облучения и хлора на обрабатываемую воду обеспечивает высокий бактерицидный эффект, в том числе и в отношении споровых форм бактерий, вирусов. При этом уменьшается в 2-3 раза расход реагентов, упрощается эксплуатация.

Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым светом.

Применение УФ облучения для обеззараживания воды плавательных бассейнов позволяет:

- принципиально повысить комфортность условий плавания в бассейне, так как в воду не вводятся химические дезинфиктанты или вводятся в значительно меньших количествах;

-повышает  качество воды и надежное её обеззараживание:

-в проекте использована установка Terminator UV-C Tech 80N, со следующими характеристиками:

- эффективная доза облучения	      -	16 мДж/см2

- производительность			      -	15м3/ч

- потери напора в установке		-	0,3м.вод.столба

- рабочее давление (не более)		-	8 кг/см2

- срок службы ламп при непрерывном режиме работы – 8000 часов

- напряжение питания	                   -	220 вольт

- потребляемая мощность	             -	200 Вт

Корпус камеры дезинфекции выполнен из нержавеющей стали – рефлектируют ультрафиолетовый свет, что повышает мощность прибора на 35%.

Установка монтируется на напорной линии в агрегатной с условием свободного доступа к защитному кожуху кварцевой лампы.

Установку необходимо очищать не реже 2 раз в год.

Выбор реагентов для обработки воды в бассейне.

Для эффективной работы фильтров по задержанию загрязнений и для обеззараживания воды в очищаемую воду вводятся химические реагенты. Вид и количество вводимых реагентов зависит от показателей качества воды в бассейне и воды, поступающей на её подпитку или наполнение.

В проекте предложено использование следующих реагентов:

-в качестве коагулянта – Эквитал ;

-для регулирования РН – раствор биосульфата натрия – рН минус(плюс);

-для обеззараживания –Гипохлорид натрия;

-для препятствия образования водорослей и осветления воды – Альгицид.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.2.1188-03 все перечисленные реагенты разрешены для использования, при очистке питьевой воды.

Расчет потребности в химических реагентах.

Первоначальный запуск бассейна в эксплуатацию.

1.Ударное хлорирование.

Для ударного хлорирования применяется стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия – Хлор в гранулах, подаваемый в ручном режиме. При ударном хлорировании, хлор в гранулах добавляется единовременно и требует технического перерыва в работе бассейна на 12 часов. В соответствии с инструкцией по использованию хлора в гранулах это составляет 150гр на 10 м3 воды, содержащейся в бассейне. То есть необходимое количество хлора в гранулах при первоначальном запуске бассейна составляет:

0,15х (121/10)= 1.8 кг

2.Регулирование уровня рН

Потребность в среде для регулирования рН определяется только опытным путем в зависимости от показателя рН подающей воды. Ориентировочный расход средства для коррекции уровня рН (рН+ или рН -) при первоначальном запуске бассейна не превысит 15л.

3.Обработка воды альгицидами.

Перед начальным заполнением бассейна дно и стенки обрабатываются 1%-ным раствором альгицида. Согласно инструкции по использованию этого средства, на 1м3 воды требуется 0,01л альгицида, то есть его необходимое количество составляет:

0,01х 121=1,21л;

Текущая эксплуатация

1.Дезинфекция воды.

Для дезинфекции воды в проекте применен гипохлорит натрия.

Количество используемого дезинфицирующего средства зависит от степени загрязненности воды в бассейне, уровня рН и температуры воды.

Подача хлора составляет не менее 2г хлора на каждый 1м3 циркуляционной воды. При плотности раствора 1,43 г/см3 и концентрации активного хлора в растворе около 15%, часовой расход гипохлорита натрия составит:

2х30/(1,43х0,15) = 280мл/час;

2.Поддержания уровня рН.

При эксплуатации pH корректор подается в автоматическом режиме.

3.Предотвращение появления микрорастений.

Для борьбы с микрорастениями применяется жидкий концентрированный альгицид в количестве 0,25л на каждый 25м3 суммарного объема воды (согласно инструкции по использованию), то есть расход альгицида составляет:

0,01х121 =1,21л/нед

4.Коагулирование.

Для коагуляции воды используется жидкий коагулянт в количестве 0,5-1,5мл на каждый 1м3 циркулирующей воды (согласно инструкции по использованию). Таким образом, исходя из общей производительности фильтровальной установки 6 м3/ч, средний расход коагулянта составляет:

11м3/ч х 1мл/м3 =11 мл/час;

Хранение химических реагентов.

Для нормальной работы фильтровальной установки необходимо предусмотреть достаточное количество химических реагентов в соответствии с проектом.

Хранение и складирование химических реагентов необходимо выполнять в соответствии со следующими требованиями:

Химические реагенты должны храниться в оригинальной упаковке в темных, вентилируемых помещениях при температуре не более +200С. Хлорин жидкий необходимо хранить отдельно от других химических реагентов.

При использовании химических реагентов необходимо строго соблюдать предписания по охране труда.

До пуска бассейна необходимо проверить, приняты ли все меры по охране труда обслуживающего персонала.

Качество воды в ванне бассейна.

Для контроля за качеством воды в бассейне, на водопроводной сети технологического оборудования установлены пробоотборники (см. схемы). Расположение пробоотборников позволяет проводить контроль качества воды на всех стадиях водоподготовки. Контроль качества проводится в соответствии с разд. СанПиН2.1.2.1188-03.(таблица 1)

Таблица 1

Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна

| № | показатели | нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запах, баллы | не более 3 |
| 2 | Цветность, градусы | не более 20 |
| 3 | Мутность, мг/л | не более 2,0 |
| 4 | Хлориды (при обеззараживании воды гипохлоридом натрия, получаемым электролизом поваренной соли), мг/л | не более 700 |
| 5 | Остаточный: - хлор, мг/л - озон, мг/л - бром, мг/л | не менее 0,3 – не более 0,5 не более 0,1 (перед поступлением в ванну бассейна) 0,8-1,5 |
| 6 | Хлороформ (при хлорировании), мг/л | не более 0,1 |
| 7 | Формальдегид (при озонировании) | не более 0,05 |
| 8 | Общие колиформные бактерии в100 мл | не более 1 |
| 9 | Термотолерантные колиформные бактерии в100 мл | отсутствие |
| 10 | Колифаги в 100 мл | отсутствие |
| 11 | Золотистый стофилококк в 100 мл | отсутствие |
| 12 | Возбудители кишечных инфекций | отсутствие |
| 13 | Синегнойные палочки в 100 мл | отсутствие |
| 14 | Цисты лямбий в 50 л | отсутствие |
| 15 | Яйца и личинки гельминтов в 50л | отсутствие |

Проведение монтажных и пуско-наладочных работ.

Монтажные и пуско-наладочные работы всего установленного оборудования производит специализированная организация. Во время пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия:

- проверка работоспособности установленного оборудования и работоспособности запорной арматуры;

- проверка на герметичность смонтированных трубопроводов;

- настройка станций дозирования;

- установка таймеров работы систем;

- другие необходимые мероприятия согласно ГОСТ 34.603-92.

Рекомендации.

С целью поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния помещения бассейна необходимо соблюдать требования п.3.9 СанПиН2.1.2.1188-03 к уборке и дезинфекации помещений и ванн.

Посетителям необходимо соблюдать личную гигиену. Перед входом в бассейн они должны пройти дезинфекционный барьер (ножную ванну).

Заказчику необходимо организовать производственный контроль в процессе эксплуатации бассейна (в соответствии с положениями раздела 5 СанПиН2.1.2.1188-03). Если у Заказчика нет возможности производить такой контроль, необходимо привлечь лабораторию, аккредитованную и аттестованную в

системе государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Техническое помещение должно быть оборудовано системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции и трапами для сбора технологической воды в соответствии со Справочным пособием к СНиП «Проектирование бассейнов», Москва, Стройиздат, 1991г.

3.2.3.2. Водоподготовка купели

Тип бассейна  - рециркуляционный, скиммерный, закрытый;

Назначение бассейна: купель;

Параметры бассейны:

- Объем воды в бассейне:				-	10,2 м3

- Площадь водного зеркала бассейна		-	7,5 м2

- Температура воды					-	5-8 С0

- Температура воздуха в бассейне			-	29-32 С0

- Относительная влажность воздуха		-	до 65%

Расчет и подбор основных элементов станции очистки воды:

Заполнение и подпитка чаши бассейна водой.

Подача воды производится из трубопровода холодной воды системы водоснабжения дома, подсоединенного к оборотной системе водоснабжения бассейна.

Рассчитаем диаметр трубопровода, необходимого для заполнения бассейна:

,

где  - диаметр трубопровода, мм;

- площадь живого сечения воды, м.

Площадь живого сечения воды:

где Vбас - объём воды в бассейне, м;

Т- время заполнения бассейна водой, час;

- скорость движения воды в трубопроводе.

Диаметр трубопровода:

10,5мм.

Принимаем трубопровод для заполнения бассейна Dу26.

Планируемая частота заполнения чаши составит 1-2 раза в год. Качество воды поступающей на заполнения бассейна должна соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода» и СанПин 2.1.4.1188-03.

Потери воды из чаши бассейна на испарение, выплёскивание и унос на теле и купальных костюмах в крытых ваннах может определяться по следующей формуле:

,

где S – площадь зеркала воды бассейна, м2.

Компенсация потерь и поддержание постоянного уровня воды в бассейне осуществляется автоматически.

2.2. Определение величины циркуляционного расхода и кратности водообмена.

Период полного водообмена в чаше бассейна согласно СанПиН 2.1.2.1188-03 (таблица №1) не должен превышать 6 часов.

Рассчитаем требуемый рециркуляционный расход:

,

где Qц — расчётный рециркуляционный расход, м/ч;

Sбас — площадь зеркала воды в бассейн , м

Sп — площадь поверхности воды на одного посетителя согласно СанПиН  2.1.2.1188-03, м

q — рециркуляционный расход на каждого посетителя согласно СанПиН  2.1.2.1188-03, м/ч;

Рециркуляционный расход выбираем 6м/ч.

Выбираем современный скоростной фильтровальный корпус Granada GTO406-33 диаметр 400мм, производительностью 6 м/ч,

в количестве 1 шт. Насос Granada GTO406 производительностью 6 м/ч и мощностью 0,45 кВт в количестве 1 шт.

Рассчитаем время полного водообмена:

,

что удовлетворяет требованиям СанПиН  2.1.2.1188-03.

При таком расходе полная смена воды в бассейне произойдет около 14 раз в сутки.

График работы водоочистительной установки бассейна определяется в ходе пуско-наладочных работ и корректируется в процессе эксплуатации в зависимости от качества воды и теплового режима.

Во время пользования бассейном работа фильтровальной установки, для удаления вносимых загрязнений, должна быть обязательной.

Водоотведение бассейна.

Отвод воды из ванны бассейна производится с помощью насоса системы водоочистки через донный трап, расположенный в глубокой части бассейна, направленный по трубам ПВХ Dy 50 через бак разрыва струи в канализацию К1 Dy90.

Опорожнение бассейна для технологических нужд производится в систему канализационной сети. Дополнительная очистка воды перед её сбросом в канализацию не требуется.

Определим количество трапов необходимых для опорожнения и рециркуляции воды в бассейне. Рассчитаем диаметр трубы, необходимой для этих процессов:

Для бассейна:

где Sсеч – площадь сечения трубы, м ;

υ – скорость воды в трубе, м/с;

Qц — расчётный рециркуляционный расход, м/ч.

Для бассейна:

Принимаем один донный трап с диаметром отводящей трубы 50 мм.

Для возможного полного слива воды из чаши бассейна донные трапы располагаются с уклоном дна 0,1 к месту их установки.

При очистке фильтра разовый сброс составит:

,

где i- интенсивности промывки,  л/с м2  ;

S- площадь фильтрующего слоя, м2  ;

n - количество фильтров;

t- время промывки, мин.

Подача, распределение и отвод воды в бассейне.

Из расчета, для подачи воды в бассейн, необходимо 2 напорных форсунки с диаметром сопла 20 мм, расположенных на стене бассейна. Подвод воды к соплам форсунок осуществляется по трубам ПВХ с диаметром 50мм.

Забор воды производится из скиммера и донного трапа.

Устройство скиммера позволяет равномерно снимать с поверхности воды верхний слой. Поддержание уровня воды в бассейне осуществляется при помощи автоматического регулятора уровня воды встроенного в скиммер, также в скиммер встроен аварийный перелив.

В схеме трубной обвязки предусмотрена возможность регулирования количества забираемой воды с поверхности и со дна ванны бассейна.

Технологическая схема водоочистки бассейна.

В проекте для очистки воды применена оборотная схема с более чем 14-и- кратным водообменном в течение суток. Работа технологической схемы очистки воды основана на применении химической (реагентной) обработки воды с последующей её очисткой на песчаном фильтре. Эта технология позволяет очищать воду в бассейнах до требуемых показателей, неприхотлива в эксплуатации.

Предлагаемая технологическая схема водоочистки, включает в себя следующие основные элементы:

фильтр грубой очистки (волосоловка);

фильтр осветлительный;

циркуляционный насос;

трубопроводы;

запорно-регулирующую аппаратуру;

оборудование чаши;

(скиммер, впускная форсунка, донный трап, форсунка «пылесоса»);

систему распределения и отвода воды в чаше;

технологическую канализацию;

КИП и автоматику;

Фильтр грубой очистки (волосоловка).

Фильтр грубой очистки предназначен для извлечения из циркулирующей воды сравнительно крупных загрязнений (волос, волокон и т.п.). В проекте применена волосоловка сетчатого типа, размером ячейки сетки- 2х2 мм, конструктивно входящая в состав насосного агрегата.

Фильтровальная установка.

Фильтровальная установка предназначена для удаления из воды взвешенных и коллоидных загрязнений.

Принцип действия фильтровальной установки.

Исходная вода из бассейна поступает на фильтр и проходит через слой зернистого фильтрующего материала (песка) в направлении сверху вниз.

Взвешенные примеси, находящиеся в воде, задерживаются фильтрующей загрузкой, а осветленная вода собирается нижней распределительной системой и отводится от фильтра. По мере работы фильтра происходит его загрязнение.

Рабочий цикл заканчивается при достижении установленной разности давлений до и после фильтра (разность давлений определяется в ходе пуско-наладочных работ).

Промывка фильтра в ручном режиме, см. инструкцию по эксплуатации.

Вода для промывки фильтра забирается из бассейна.

Частота промывок зависит от качества воды в бассейне и по опыту аналогичных бассейнов составляет 1 раз в неделю.

Отвод промывной воды осуществляется в бак разрыва струи, далее в канализацию К1.

Обеззараживание воды в бассейне.

Обеззараживание воды в бассейне предусматривается обработккой воды хлором.

Выбор реагентов для обработки воды в бассейне.

Для эффективной работы фильтров по задержанию загрязнений и для обеззараживания воды в очищаемую воду вводятся химические реагенты. Вид и количество вводимых реагентов зависит от показателей качества воды в бассейне и воды, поступающей на её подпитку или наполнение.

В проекте предложено использование следующих реагентов:

-в качестве коагулянта – Эквитал ;

-для регулирования РН – раствор биосульфата натрия – рН минус(плюс);

-для обеззараживания –Гипохлорид натрия;

-для препятствия образования водорослей и осветления воды – Альгицид.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.2.1188-03 все перечисленные реагенты разрешены для использования, при очистке питьевой воды.

Расчет потребности в химических реагентах.

Первоначальный запуск бассейна в эксплуатацию

1.Ударное хлорирование.

Для ударного хлорирования применяется стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия – Хлор в гранулах, подаваемый в ручном режиме. При ударном хлорировании, хлор в гранулах добавляется единовременно и требует технического перерыва в работе бассейна на 12 часов. В соответствии с инструкцией по использованию хлора в гранулах это составляет 150гр на 10 м3 воды, содержащейся в бассейне. То есть необходимое количество хлора в гранулах при первоначальном запуске бассейна составляет:

0,15х (10/10)= 0,15 кг

2.Регулирование уровня рН

Потребность в среде для регулирования рН определяется только опытным путем в зависимости от показателя рН подающей воды. Ориентировочный расход средства для коррекции уровня рН (рН+ или рН -) при первоначальном запуске бассейна не превысит 5л.

3.Обработка воды альгицидами.

Перед начальным заполнением бассейна дно и стенки обрабатываются 1%-ным раствором альгицида. Согласно инструкции по использованию этого средства, на 1м3 воды требуется 0,01л альгицида, то есть его необходимое количество составляет:

0,01х 10=0,1л;

Текущая эксплуатация

1.Дезинфекция воды.

Для дезинфекции воды в проекте применен гипохлорит натрия.

Количество используемого дезинфицирующего средства зависит от степени загрязненности воды в бассейне, уровня рН и температуры воды.

Подача хлора составляет не менее 2г хлора на каждый 1м3 циркуляционной воды. При плотности раствора 1,43 г/см3 и концентрации активного хлора в растворе около 15%, часовой расход гипохлорита натрия составит:

2х6/(1,43х0,15) = 56мл/час;

2.Поддержания уровня рН.

При эксплуатации pH корректор подается в автоматическом режиме.

3.Предотвращение появления микрорастений.

Для борьбы с микрорастениями применяется жидкий концентрированный альгицид в количестве 0,25л на каждый 25м3 суммарного объема воды (согласно инструкции по использованию), то есть расход альгицида составляет:

0,01х10 =0,1л/нед

4.Коагулирование.

Для коагуляции воды используется жидкий коагулянт в количестве 0,5-1,5мл на каждый 1м3 циркулирующей воды (согласно инструкции по использованию). Таким образом, исходя из общей производительности фильтровальной установки 6 м3/ч, средний расход коагулянта составляет:

6м3/ч х 1мл/м3 =6 мл/час;

Хранение химических реагентов.

Для нормальной работы фильтровальной установки необходимо предусмотреть достаточное количество химических реагентов в соответствии с проектом.

Хранение и складирование химических реагентов необходимо выполнять в соответствии со следующими требованиями:

Химические реагенты должны храниться в оригинальной упаковке в темных, вентилируемых помещениях при температуре не более +200С. Хлорин жидкий необходимо хранить отдельно от других химических реагентов.

При использовании химических реагентов необходимо строго соблюдать предписания по охране труда.

До пуска бассейна необходимо проверить, приняты ли все меры по охране труда обслуживающего персонала.

Качество воды в ванне бассейна.

Для контроля за качеством воды в бассейне, на водопроводной сети технологического оборудования установлены пробоотборники (см. схемы). Расположение пробоотборников позволяет проводить контроль качества воды на всех стадиях водоподготовки. Контроль качества проводится в соответствии с разд. СанПиН2.1.2.1188-03.(таблица 1)

Таблица 1

Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна

| № | показатели | нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запах, баллы | не более 3 |
| 2 | Цветность, градусы | не более 20 |
| 3 | Мутность, мг/л | не более 2,0 |
| 4 | Хлориды (при обеззараживании воды гипохлоридом натрия, получаемым электролизом поваренной соли), мг/л | не более 700 |
| 5 | Остаточный: - хлор, мг/л - озон, мг/л - бром, мг/л | не менее 0,3 – не более 0,5 не более 0,1 (перед поступлением в ванну бассейна) 0,8-1,5 |
| 6 | Хлороформ (при хлорировании), мг/л | не более 0,1 |
| 7 | Формальдегид (при озонировании) | не более 0,05 |
| 8 | Общие колиформные бактерии в100 мл | не более 1 |
| 9 | Термотолерантные колиформные бактерии в100 мл | отсутствие |
| 10 | Колифаги в 100 мл | отсутствие |
| 11 | Золотистый стофилококк в 100 мл | отсутствие |
| 12 | Возбудители кишечных инфекций | отсутствие |
| 13 | Синегнойные палочки в 100 мл | отсутствие |
| 14 | Цисты лямбий в 50 л | отсутствие |
| 15 | Яйца и личинки гельминтов в 50л | отсутствие |

Проведение монтажных и пуско-наладочных работ.

Монтажные и пуско-наладочные работы всего установленного оборудования производит специализированная организация. Во время пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия:

проверка работоспособности установленного оборудования и работоспособности запорной арматуры;

проверка на герметичность смонтированных трубопроводов;

настройка станций дозирования;

установка таймеров работы систем;

другие необходимые мероприятия согласно ГОСТ 34.603-92.

Рекомендации.

С целью поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния помещения бассейна необходимо соблюдать требования п.3.9 СанПиН2.1.2.1188-03 к уборке и дезинфекации помещений и ванн.

Посетителям необходимо соблюдать личную гигиену. Перед входом в бассейн они должны пройти дезинфекционный барьер (ножную ванну).

Заказчику необходимо организовать производственный контроль в процессе эксплуатации бассейна (в соответствии с положениями раздела 5 СанПиН2.1.2.1188-03). Если у Заказчика нет возможности производить такой контроль, необходимо привлечь лабораторию, аккредитованную и аттестованную в

системе государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Техническое помещение должно быть оборудовано системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции и трапами для сбора технологической воды в соответствии со Справочным пособием к СНиП «Проектирование бассейнов», Москва, Стройиздат, 1991г.

3.2.3.3. Электрооборудование бассейна

Комплект чертежей марки ЭМ разработан на основании требований действующих ГОСТ Р.50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93), ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и СП-31-110-2003.

Основные решения.

Система автоматизации электрическая на релейно-контактных элементах (магнитных пускателях).

Питание общих цепей управления осуществляется от щита ЩС-1, питание навесного противотока предусмотрено от ЩС-2, электропитание электронагревателей от ЩС-3. Напряжение питания 380/220 В, 50 Гц (фаза-ноль).

Силовое электрооборудование.

Рабочие чертежи электрической части проекта разработаны на основании строительной и технологической частей в соответствии с действующими ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

Потребители электроэнергии бассейна по надежности электроснабжения относятся к третьей категории.

Питание щитов управления предусмотрено от вводно-распределительного устройства пятипроводными вводами напряжением  3х-  фазным 50 Гц 380/220 с глухозаземленной нейтралью (рабочий и защитный нулевые проводники разделены в щите ВРУ, предусмотрено повторное заземление нулевого проводника). Линия питания электродвигателей насосов выполнено пятипроводным кабелем с дополнительным защитным проводником.

По условиям окружающей среды помещения проектируемого объекта относятся:

- влажные - помещения для технологического оборудования.

- особо сырые – помещение чаши бассейна.

Степень защиты оболочек щитов, аппаратов и светотехнического оборудования соответствует классам помещений:

- щит управления (ЩУ) не менее IP-44

- подводные светильники              IP-68

- трансформаторы светильников   IP-65

Применение УЗО обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током - при прямом и косвенном прикосновении. Кроме того, УЗО обеспечивает снижение пожарной опасности. Силовая распределительная сеть выполнена кабелем НУМ и проводом ПВС в пластмассовой гофрированной трубе диметром 20мм, линии электропитания прожекторов выполнены проводом ПВ3-6 в пластмассовой гофрированной трубе диметром 25мм. В случае преднамеренного прикосновения к токоведущим частям, при малых токах замыкания, снижения уровня изоляции, а также при обрыве нулевого провода, применение УЗО является единственно возможным способом обеспечения защиты, как и в случае отказа основных защит.

Применение фазного монитора обеспечивает защиту основного оборудования от перекоса фаз, потери напряжения на одной из фаз, понижения частоты в сети, при снижении напряжения, что может негативно отразиться на двигателях агрегатов.

Применяемое в проекте низковольтное оборудование концерна АВВ.

Сечение проводов и кабелей выбраны из условий:

- допустимого нагрева токами нагрузки в соответствии с ПУЭ таблица 1.3.4, 1.3.6, и соответствия расчетному току нагрузки, номинального тока расцепителя автоматического выключателя, защищающего линию и потребителя.

-  проверки выбранных сечений проводов на допустимое отклонение напряжения от номинального для наиболее отдаленных электроприемников. Не более 5% от номинального напряжения в нормальном режиме, согласно СП-31-110-2003.

Все металлоконструкции и металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат соединению с целью выравнивания потенциалов, и занулению подсоединением к нулевому проводнику.

Монтаж электрооборудования выполнить в соответствии с действующими требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», а также СП-31-110-2003.

Электрические соединения.

В данном проекте основное силовое оборудование смонтировано в щите ЩС-1, ЩС-3, ЩС-2- щит противотока. В проекте предусмотрено включение освещения бассейна от бытового выключателя, устанавлеваемого по согласованию с заказчиком.

3.2.3.4. Электрооборудование купели

Комплект чертежей марки ЭМ разработан на основании требований действующих ГОСТ Р.50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93), ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и СП-31-110-2003.

Основные решения.

Система автоматизации электрическая на релейно-контактных элементах (магнитных пускателях).

Питание общих цепей управления осуществляется от щита ЩС-1. Напряжение питания 380/220 В, 50 Гц (фаза-ноль).

Силовое электрооборудование.

Рабочие чертежи электрической части проекта разработаны на основании строительной и технологической частей в соответствии с действующими ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

Потребители электроэнергии бассейна по надежности электроснабжения относятся к третьей категории.

Питание щита управления предусмотрено от вводно-распределительного устройства трехпроводными вводом  однофазным напряжением 50 Гц 220В с глухозаземленной нейтралью (рабочий и защитный нулевые проводники разделены в щите ВРУ, предусмотрено повторное заземление нулевого проводника). Линия питания электродвигателей насосов выполнено трехпроводным кабелем с дополнительным защитным проводником.

По условиям окружающей среды помещения проектируемого объекта относятся:

- влажные - помещения для технологического оборудования.

- особо сырые – помещение чаши бассейна.

Степень защиты оболочек щитов, аппаратов и светотехнического оборудования соответствует классам помещений:

- щит управления (ЩУ) не менее IP-44

- подводные светильники              IP-68

- трансформаторы светильников   IP-65

Применение УЗО обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током - при прямом и косвенном прикосновении. Кроме того, УЗО обеспечивает снижение пожарной опасности. Силовая распределительная сеть выполнена кабелем НУМ и проводом ПВС в пластмассовой гофрированной трубе диметром 20мм, линии электропитания прожектора выполнена проводом ПВ3-6 в пластмассовой гофрированной трубе диметром 25мм. В случае преднамеренного прикосновения к токоведущим частям, при малых токах замыкания, снижения уровня изоляции, а также при обрыве нулевого провода, применение УЗО является единственно возможным способом обеспечения защиты, как и в случае отказа основных защит.

Применение фазного монитора обеспечивает защиту основного оборудования от перекоса фаз, потери напряжения на одной из фаз, понижения частоты в сети, при снижении напряжения, что может негативно отразиться на двигателях агрегатов.

Применяемое в проекте низковольтное оборудование концерна АВВ.

Сечение проводов и кабелей выбраны из условий:

- допустимого нагрева токами нагрузки в соответствии с ПУЭ таблица 1.3.4, 1.3.6, и соответствия расчетному току нагрузки, номинального тока расцепителя автоматического выключателя, защищающего линию и потребителя.

-  проверки выбранных сечений проводов на допустимое отклонение напряжения от номинального для наиболее отдаленных электроприемников. Не более 5% от номинального напряжения в нормальном режиме, согласно СП-31-110-2003.

Все металлоконструкции и металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат соединению с целью выравнивания потенциалов, и занулению подсоединением к нулевому проводнику.

Монтаж электрооборудования выполнить в соответствии с действующими требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», а также СП-31-110-2003.

Электрические соединения.

В данном проекте основное силовое оборудование смонтировано в щите ЩС-1. В проекте предусмотрено включение освещения бассейна от бытового выключателя, устанавлеваемого по согласованию с заказчиком.

3.2.4. Система водопровода и канализации.

3.2.4.1. Хозяйственно-питьевой водопровод.

В здании предусмотрены следующие системы водопровода и канализации:

- Хозяйственно-питьевой (В1) и противопожарный (В2) водопровод;

- Горячее (Т3) и рециркуляционное (Т4) водоснабжение;

- Объединенная хозяйственно-бытовая (К1) и производственная (К3) канализация;

Источником водоснабжения является существующая водопроводная сеть В1, входящая в здание в осях 3-4. Водопровод от точки ввода до распределительного коллектора, установленного в техподполье, выполняется из труб ПЭ 100 PN10  ⌀50х3,0. От него происходит раздача воды потребителям.

Монтаж сети В1 осуществляется из металлополимерных труб марки «PEX-AL-PEX» ⌀16-26мм. Технологическое водоснабжение бассейна и купели осуществляется из полиэтиленовых труб ПНД ⌀32-50мм

Прокладку сети В1 в местах, где возможно ее механическое повреждение или воздействие солнечной радиации выполнить скрыто, в штробах или защитных коробах.

Для отключения потребителей от сети внутреннего водопровода В1 на коллекторе и на подводках к сантехприборам установлены шаровые краны.

Для очистки воды от механических примесей на входе в коллектор установлен фильтр механической очистки.

Для стабилизации и выравнивания давления в сети В1 на входе в коллектор установлен редуктор.

Для отключения здания от внешней сети В1 на вводе устанавливается отключающий шаровый кран.

Уклон трубопроводов принят 0,002 в направлении коллектора.

Помещение парильной и сауны оборудуются по периметру сухотрубом с дренчерным устройством из расчета интенсивности орошения не менее 0,05 л/с на один кв. м. от системы водопровода оздоровительного центра с управлением перед входом в парильную и сауну. При возникновении пожара, то надо открыть кран и вода идёт по сухотрубу и разбрызгивается внутри помещения, орошая обшивку и предотвращая горение.

3.2.4.2. Горячее и рециркуляционное водоснабжение

Система Т3 предназначена для обеспечения горячей водой хозяйственно-бытовых нужд потребителей. Потребителями являются: душевые кабины, раковины.

Источником горячего водоснабжения является проектируемый индивидуальный тепловой пункт (ИТП). От него происходит подача воды потребителям.

Монтаж сети Т3 осуществляется из металлополимерных труб марки «PEX-AL-PEX» ⌀16-26мм.

Прокладку сети Т3 в местах, где возможно ее механическое повреждение или воздействие солнечной радиации выполнить скрыто, в штробах или защитных коробах, в теплоизоляции.

Для предотвращения подачи некачественной воды потребителям сеть горячего водоснабжения выполнена с рециркуляцией из труб марки «PEX-AL-PEX» ⌀16мм.

Для отключения потребителей от сети внутреннего водопровода Т3 подводках к сантехприборам установлены шаровые краны.

Уклон трубопроводов принят 0,002 в сторону ИТП.

3.2.4.3. Система хозяйственно-бытовой (К1) и производственной канализации (К3).

Система предназначена для отвода хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от потребителей.

В хозяйственно-бытовую систему канализации поступают стоки от раковин, унитаза, душевых кабин, стиральной машины, трапов, технологического оборудования.

Прокладка сети К1 выполнена из канализационных ПВХ труб ⌀50-160мм. Сборный лежак прокладывается в полу. К нему подключаются выпуски сантехприборов, трапов и технологического оборудования.

Подключение технологического оборудования к канализационной сети должно осуществляться с разрывом струи не менее 2 см.

Уклон трубопроводов принят 0,02-0,03 в сторону существующей сети.

3.2.4.4. Требования монтажа.

Все работы по изготовлению, монтажу и испытанию систем водоснабжения выполнить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы",  СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов  систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Все узловые соединения выполнить согласно планам трассировки сети.

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах с уплотнением негорючим материалом, края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен и перегородок, но на 30мм выше поверхности чистого пола.

После монтажа трубопроводы должны быть промыты водой, опрессованы и испытаны на давление равное 1.25 Рраб.

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию:

а) Прокладка трубопроводов в штробах, каналах, в полу;

б) Устройство пересечек трубопроводов со строительными конструкциями;

в) Герметизация трубопроводов на выпусках;

г) Заземление металлических сантехприборов.

Перечень участков сетей, подлежащих освидетельствованию:

а) Монтаж трубопроводов.

Узлы заделки пересечения противопожарных преград выполнить в соответствии с п. 5.19 СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

3.2.5. Система отопления и вентиляции.

3.2.5.1. Исходные данные для разработки раздела

Пропускная единовременная способность бассейна - 10 человек.

Режим работы бассейна - 1 смена по 3 часа.

Количество персонала -1 человек.

Количество занимающихся одновременно в миниспортзале (пом.9) - 2 человека.

Раздевальная (пом. 6) рассчитана на 10 человек.

Количество посадочных мест в чайной (пом. 19) - 10.

Количество посадочных мест в чайной комнате (пом. 4) - 5.

Перечень помещений сведен в таблицу 1 (раздел «ОВ»).

Параметры наружного воздуха, принятые при проектировании систем отопления и вентиляции:

Температура зимняя           -26 °С

летняя          +20,5 °С

Барометрическое давление                                       1010 ГПа

Средняя температура отопительного периода                  -0,9°С

Продолжительность отопительного периода                    239 суток

Скорость ветра для расчёта инфильтрации                       3,5 м/с

В помещениях принята температура в соответствии со СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания».

Основные показатели на отопление и вентиляцию:

| Наименование здания (сооружения), помещения | Объем, м3 | Периоды года при ty, С | Расход тепла, кВт |  |  |  | Расход холода, кВт | Установленная мощность электродвигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на тепловые завесы | общий |  |  |
| Оздоровительный комплекс | 1352,80 | Зимний -26 | 68,03 | 62,06 | 6 | 136,09 | - | 5,71 |
|  |  | Летний +20,5 | - | - | - |  | - |  |

Характеристику отопительно-вентиляционных систем смотри раздел проекта «Отопление и вентиляция».

3.2.5.2. Система отопления

Для отопления проектируемого здания оздоровительного комплекса Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» предусмотрена самостоятельная система водяного отопления с местными нагревательными приборами.

Теплоносителем для целей водяного отопления служит вода с параметрами 90-70оС.

Схема системы водяного отопления принята двухтрубная с нижней разводкой (согласно плана). Трубы системы отопления металлопластиковые "Wavin".

Магистраль подающих трубопровода (Т11) и обратного трубопровода (Т21) прокладывается в полу (согласно плана).

Система водяного отопления запроектирована с местными нагревательными приборами, установленными под окнами. В качестве нагревательных приборов в системах отопления принять конвекторы с кожухом «Atoll» фирмы «Изотерм».

Для создания защитного воздушного барьера на входе в здание в тамбуре 1 установлена водяная тепловая завеса Guard100W фирмы «Sonniger» (Италия).

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется с помощью терморегуляторов с термостатическими элементами RTD-N.

Выпуск воздуха из систем теплоснабжения и отопления осуществляется в верхних точках через воздуховыпускные устройства запорных кранов, автоматические воздухоотводчики и воздуховыпускные клапаны нагревательных приборов.

Опорожнение систем через шаровые краны с патрубками для присоединения шлангов, установленные в нижних точках систем.

Для гидравлической увязки в системе используются балансировочные клапаны. В качестве запорно-регулирующей арматуры используется арматура фирмы "Danfoss".

Диаметры подводок к нагревательным приборам и стоякам выполняются 
Ду 20 мм, замыкающих участков – Ду 15 мм.

У нагревательных приборов в качестве регулирующей арматуры установлены вентили с ручной регулировкой фирмы "Danfoss" ¾".

Автоматическое регулирование системой приточной вентиляции обеспечивает восстановление нормируемой температуры к началу работы.

Трубопроводы, проложены по помещениям закрытым способом, в полу. Главные магистральные трубопроводы, прокладываемые в полу, изолируются теплоизоляцией типа «Rockwool» толщиной 40мм для труб Ду более 25 мм, 30 мм для труб Ду менее 25 мм.

3.2.5.3. Система вентиляции.

Проектом предусматривается устройство общеобменной системы вентиляции с механическим побуждением для удаления избытка тепла и влаги, выделяемых в помещениях оздоровительного комплекса Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» для создания необходимого температурно–влажностного режима.

Воздухообмен в помещениях рассчитывается по нормативной кратности в зависимости от назначения помещения.

Результаты расчета сведены в таблицу 2.

Сводная таблица воздушного баланса здания оздоровительного комплекса

Таблица 2

| № п/п | № пом. | Наименование помещения | Объем м3 | Кратность, 1/ч |  | Ln, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | приток | вытяжка | приток | вытяжка |
|  | 1 | Тамбур | 8,71 | - | - | - | - |
|  | 2 | Гардеробная уличной одежды | 23,18 | - | По балансу с админ. пом. | - | 30 |
|  | 3 | Коридор | 31,06 | По балансу с админ. пом. | - | 368 | - |
|  | 4 | Раздевальная | 38,62 | 2 | 2 | 232 | 232 |
|  | 5 | Туалет | 9,65 | - | 75 м3/ч на унитаз и раковину | - | 75 |
|  | 6 | Чайная | 71,93 | 3 | 2 | 116 | 77 |
|  | 7 | Вент. камера | 50,90 | - | - | - | - |
|  | 8 | Коридор | 35,69 | По балансу с админ. пом. | - | 368 | - |
|  | 9 | Миниспортзал | 58,90 | 3 | 2 | 282 | 126 |
|  | 10 | Тамбур | 12,40 | - | - | - | - |
|  | 11 | Сауна | 39,60 | - | 10* | - | 275 |
|  | 12 | Коридор | 17,16 | По балансу с админ. пом. | - | 368 | - |
|  | 13 | Кладовая для хоз. инвентаря | 7,34 | - | - | - | - |
|  | 14 | Тамбур | 29,04 | - | - | - | - |
|  | 15 | Парная | 42,90 | - | 10* | - | 339 |
|  | 16 | Душевая с купелью | 148,26 | - | 10* | - | 1500 |
|  | 17 | Чайная | 102,87 | 3 | 2 | 309 | 206 |
|  | 18 | Комната отдыха | 90,52 | 3 | 2 | 272 | 181 |
|  | 19 | Помещение бассейна | 427,83 | 4,5 | 5,5 | 1925 | 2353 |
|  | 20 | Техническое помещение | 42,15 | 2 | 3 | 84 | 126 |
|  | 21 | Тамбур | 8,19 | - | - | - | - |
|  | 22 | Тех. подполье | 55,88 | - | - | - | - |

Все расчеты по системе вентиляции сведены в приложения раздела «ОВ».

Для обеспечения расчетных расходов воздуха на приток и вытяжку предусматривается устройство следующих вентиляционных систем:

П1 – приточно-вытяжная система, реализованная на базе блочно-модульной приточно-выттяжной установки Airbox A20-07Q (Rosenberg), с промежуточным теплоносителем и рекуперацией тепла, обеспечивает подачу приточного воздуха в объеме 2010 м3/ч, с температурой 31С в помещение бассейна.

П2 – приточная система, реализованная на базе моноблочной вентиляционной установки Airbox A20-08F (Rosenberg), обеспечивает подачу приточного воздуха в объеме 1920 м3/ч с температурой 22С в раздевальную (помещение 4), чайную (помещение 6), в миниспорзал (помещение 9) и в коридоры 8 и 12.

П3 – приточная система, реализованная на базе моноблочной вентиляционной установки Airbox A20-07F (Rosenberg), обеспечивает подачу приточного воздуха в объеме 581 м3/ч с температурой 22С в комнату отдыха (бильярдная) и чайную (помещения 17 и 18 соответственно).

В1- приточно-вытяжная система, реализованная на базе блочно-модульной приточно-выттяжной установки Airbox A20-07Q (Rosenberg), обеспечивает удаление воздуха в объеме 2500 м3/ч из помещения чаши бассейна с 20% преобладанием над вытяжкой, для создания разряжение в помещении бассейна.

В2- вытяжная система, реализованная на базе канального вентилятора R100 (Rosenberg), обеспечивает удаление воздуха в объеме 126 м3/ч из технического помещения 20.

В3- вытяжная система, реализованная на базе канального вентилятора R100 (Rosenberg), обеспечивает удаление воздуха в объеме 75 м3/ч из туалета (помещение 5).

В4- вытяжная система, реализованная на базе канального вентилятора R160 (Rosenberg), обеспечивает удаление воздуха в объеме 314 м3/ч из раздевальной (помещение 4), чайной (помещение 6) и миниспорзала (помещение 9).

В5- вытяжная система, реализованная на базе канального вентилятора R355 (Rosenberg), обеспечивает удаление воздуха в объеме 1500 м3/ч из душевой с купелью.

В6- вытяжная система, реализованная на базе канального вентилятора R100 (Rosenberg), обеспечивает удаление воздуха в объеме 30 м3/ч из шкафа в гардеробной уличной одежды.

В7- вытяжная система (технологическая), реализованная на базе канального вентилятора R160 (Rosenberg), обеспечивает удаление воздуха в объеме 339 м3/ч из парной для просушки.

В8- вытяжная система(технологическая), реализованная на базе канального вентилятора R160 (Rosenberg), обеспечивает удаление воздуха в объеме 275 м3/ч из сауны для просушки.

В9- вытяжная система, реализованная на базе канального вентилятора R315 (Rosenberg), обеспечивает удаление воздуха в объеме 581 м3/ч из комнаты отдыха (бильярдной) и чайной (помещения 17 и 18 соответственно).

3.2.5.4. Защита от шума и вибрации

Для достижения в помещениях и на прилегающей к зданию территории нормируемых уровней шума, создаваемых работающим оборудованием систем вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение оборудования в отдельном помещении;

- применение оборудования с пониженным уровнем шума;

- применение виброизолированных вентиляторов, соединенных с воздуховодами гибкими вставками;

- установка шумоглушителей до и после вентустановок;

- ограждающие конструкции вентиляционной звукоизолируются.

В системе отопления и теплоснабжения калориферов вентиляции и тепловой завесы в точках ввода наружных теплопроводов в здание принятым диаметром ограничена скорость движения воды исходя из предельно допустимой скорости и соответствующий ей уровнь звука.

3.2.5.5. Автоматизация вентиляции.

Автоматизация систем вентиляции (СВ) предусматривает:

- включение/выключение СВ;

- управление приводом воздушной заслонки;

- автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха;

- контроль состояния теплообменных агрегатов (защита водяных калориферов от замерзания при понижении температуры приточного воздуха или температуры обратной воды из калорифера);

- контроль загрязнённости воздушных фильтров;

- отключение приточных систем при возникновении аварийных ситуаций;

- отключение СВ по сигналам пожаротушения;

- автоматическое переключение режимов «зима-лето».

3.2.6. Система электроснабжения.

На проектируемом объекте взрыво-пожароопасных помещений нет.

В отношении опасности поражения людей электрическим током помещение 5,11,15,16,19 - относится к помещениям с повышенной опасности.

Для освещения используются  светильники с люминесцентными лампами, декоративные светильники с лампами накаливания, а также светильники со степенью защиты IP44.

Внешнюю сеть электроснабжения оздоровительного комплекса выполнить кабелем 5х50, согласно проекту внешнего электроснабжения,  от точки присоединения согласно ТУ сетевой организации, марку кабеля и способ прокладки указать в проекте внешнего электроснабжения. Расчет электрических нагрузок представлен в таблице №1.

Для подключения переносного оборудования устанавливаются розетки с      заземляющим контактом. Розетки устанавливаются на высоте не менее 0,5 м от уровня пола, выключатель – не менее 0,8 м.

Установка силового оборудования определяется при монтаже.

На данном объекте проектирования используется система заземления ТN - С- S.

Электроприемниками являются: освещение, розетки, охранно-пожарная сигнализация, силовое оборудование

Категория надежности электроснабжения объекта 3-категория – согласно СП 31-110-2003.

Установленная мощность – Pу=177,44 кВт. Pp=124,979 кВт. Sp=131,46 кВА. Напряжение питающей сети – 0,4 кВ.

Режим нейтрали источника питания – глухозаземленная нейтраль, система заземления – TN-C-S.

Для учета электроэнергии используется перепрограммированный в однотарифный режим и один сезон, прямоточный счетчик  типа ЛЕ111.1.DО, 5(60) А, класс точности 1,0, с возможностью хранения профиля нагрузки.

Групповые сети прокладываются скрыто в штробах стен,  кабелем марки ВВГнгls.

Выбор освещенности помещений проектируемого объекта в соответствии с СНиП 23-05-95.

Для освещения используются  светильники с люминесцентными лампами, а также декоративные светильники и светильниками со степенью защиты IP44.

Места прохода кабелей через стены выполнить в трубах. Зазоры между кабелем и трубой заделать легкоудаляемой массой.

Места соединений и ответвлений проводов кабелей не должны испытывать механических усилий, а также иметь изоляцию равноценную изоляции целых мест жил этих кабелей.

Опуски и подъемы к выключателям, светильникам и штепсельным розеткам устанавливают вертикально, параллельно дверных и оконных проемов или углов помещений на расстоянии не менее 100 мм.

Монтаж электрооборудования, электроустановочных изделий и электропроводки выполнить в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

Расчет осветительных установок произведен методом удельной. Значения удельной мощности РУД, зависящие от типа светильников, требуемой освещенности, характера отражающей поверхности (потолков, стен), площади помещения (S) и высоты подвеса определены из справочных таблиц.

Требуемое количество светильников при этом:

,

где S – площадь помещения;

РУД – значение удельной мощности;

РЛ – мощность ламп выбранного типа светильника.

Результаты расчетов приведены в таблице 3 раздела «Система электроснабжения»

Система уравнивания потенциалов.

На объекте выполняется  система уравнивания потенциалов:

Главная - соединяющая между собой следующие проводящие части:

- Защитный проводник (PE-проводник) питающей;

- Корпуса силового оборудования;

- Корпуса арматуры светильников и розеток.

Соединение указанных проводящих частей выполняется при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ). В качестве ГЗШ объекта используется шина РE ВРУ,  выполненная из медной полосы,  сечением не менее  50 мм2.

Все контактные соединения в системе уравнивания потенциалов выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 10434.

Над шиной должен быть нанесен знак

Изолированные проводники системы уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. Неизолированные проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами, выполненными краской или клейкой двухцветной лентой. Схема системы уравнивания потенциалов представлена в рабочих чертежах.

Защитные меры безопасности

Для обеспечения электробезопасности проектом предусмотрены следующие решения:

- Линии групповой сети выполнены  трехпроводными (для однофазных электроприемников) с раздельными нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводником.

- Основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям электрооборудования обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей и применением защитных оболочек для силового и осветительного электрооборудования.

- В ВРУ объекта на отходящих линиях предусмотрены автоматические выключатели с комбинированными (тепловыми и электромагнитными) расцепителями, защищающие сети от токов коротких замыканий и перегрузок.

- В качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током предусмотрены устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Для исключения ложных срабатываний нулевые рабочие проводники N, включенные после УЗО, не соединять с корпусами электроприемников. Ежемесячно необходимо проверять срабатывание УЗО путем нажатия на кнопку ТЕСТ.

- Штепсельные розетки выбраны с защитным контактом и степенью защиты IP20, IP44.

- Последовательное включение нулевого защитного проводника РЕ в защитные контакты штепсельных розеток не допускается. Указанное требование относится также к подключению светильников и других электроприемников.

- Соединения нулевых защитных проводников должны быть доступны для осмотра.

- Защитные проводники групповых линий подключить к нулевой защитной шине РЕ электрощита, присоединенной к корпусу электрощита.

- К выключателям следует подключать фазные проводники групповой сети.

- Заземление (зануление) электроприемников выполнить  в соответствии с требованиями ПУЭ.

Организация эксплуатации

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителями и энергоснабжающей организацией устанавливается согласно, акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Эксплуатация электроустановок (ЭУ) объекта должна осуществляться в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001, ПТЭЭП и требованиями предприятий-изготовителей ЭУ.

Руководитель (владелец) организации должен обеспечить:

- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2001 и другой НТД;

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования;

- обучение электротехнического персонала и проверку знаний правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и производственных инструкций;

- надежность работы электроустановок и безопасность их обслуживания;

- разработку должностных и производственных инструкций для персонала;

- выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

Приказом руководителя должен быть назначен ответственный за электрохозяйство, а также лицо, замещающего его, из числа руководителей или специалистов Потребителя, успешно прошедших проверку знаний ПТЭЭП в управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Санкт-Петербургу (ПТЭЭП, п. 1.2.3. и п. 1.2.6.).

Организация эксплуатации системы электроснабжения объекта возлагается на лицо ответственного за электрохозяйство объекта, имеющего группу по электробезопасности не ниже ( III квалификационной группы). Техническое обслуживание должно осуществляться лицами электротехнического персонала ( два человека не ниже III квалификационной группы).

Приказ или распоряжение о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, его замещающего, издается после проверки знаний требований НТД (ПТЭЭП, ПОТ РМ, инструкций и др.). К эксплуатации ЭУ допускается только подготовленный персонал. Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи должны проводиться в соответствии с «Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок» и другой НТД. Персонал, обслуживающий ЭУ, должен подвергаться периодической проверке знаний по ТБ, а ЭУ – соответствующим профилактическим испытаниям, проверкам и измерениям.

Ввод в эксплуатацию осуществить только после приемки их приемочными комиссиями согласно действующим положениям, составления акта допуска электроустановки в эксплуатацию и выдачи разрешения на ее подключение.

Электроустановка вводится в эксплуатацию после получения разрешения от органов Ростехнадзора и на основании договора на электроснабжение между потребителем и энергоснабжающей организацией. П.1.3.11. ПТЭЭП.

На элементах ЭУ должны быть нанесены соответствующие маркировки и надписи (знаки безопасности, назначение групп на щитах, маркировка и т.д.).

Взаимоотношения с энергоснабжающей организацией должны быть построены на основании действующей НТД и в соответствии с заключенным договором на пользование электрической энергией.

На объекте должна быть следующая техническая документация:

- план с нанесенными электротехническими коммуникациями;

- утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;

- акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;

- исполнительные рабочие схемы электрических соединений;

- технические паспорта основного электрооборудования;

- инструкции по эксплуатации электроустановок;

- инструкции по действию обслуживающего персонала в аварийных ситуациях;

- должностные инструкции по каждому рабочему месту;

- инструкции по охране труда.

Потребители, у  которых  при  эксплуатации  электроустановок образуются  токсичные  отходы от люминесцентных ламп,  должны  обеспечивать   их   своевременную утилизацию, обезвреживание и захоронение. Складирование  или  захоронение токсичных отходов на территории Потребителя не допускается.

Организация и производство электромонтажных работ

Общие нормы и правила по организации и производству электромонтажных работ (ЭМР) определены в СНиП 3.05.06-85 и СНиП 3.01.01-85.

До начала работ должна быть получена рабочая документация, разработан график производства работ, согласованный с заказчиком и спланированы поставки необходимых материалов, изделий и оборудования. Работы выполняются в два этапа.

На первом этапе проводится подготовка мест и монтаж необходимых опорных конструкций для установки оборудования, монтаж стальных и пластмассовых труб для скрытых проводок до штукатурных и отделочных работ, монтаж наружной кабельной сети и системы заземления.

Скрытые проводки прокладываются параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояния горизонтально проложенных кабелей и проводов от плит перекрытия не должны превышать 150 мм. Все соединения кабелей и проводов должны быть выполнены опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в соединительных коробках.

Проходы кабелей и проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб или коробах, а через сгораемые – в отрезках стальных труб. В местах прохода кабелей и проводов через стены и перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между кабелями или проводами и трубой (коробом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.

Провода и кабели должны иметь маркировку в начале и конце труб и коробов, а так же в местах ответвлений и подключения их к электрооборудованию. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий. Контактные соединения должны удовлетворять ГОСТ 10434-82.

В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.

Присоединение светильников к групповой сети должны выполняться с помощью клеммных колодок.

При производстве работ должны выполняться общие требования безопасности согласно СНиП III-4-80 (2000), СНиП 12-03-99, ГОСТ 12.3.032-84 (1990),  ССБТ и использоваться средства индивидуальной защиты работающих, предусмотренные в ГОСТ 12.4.011-89.

3.2.7. Автоматическая пожарная сигнализация.

Система автоматической пожарной сигнализации (ПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) предназначены для усиления, существующего на объекте, комплекса мер, направленных на обнаружение пожара на ранней стадии его развития, с выдачей сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного потенциала.

При срабатывании пожарных извещателей включается СОУЭ. Также система выдает сигналы на управление инженерным оборудованием.

Основные технические решения.

В качестве технических средств пожарной сигнализации используется оборудование следующих типов:

- извещатели дымовые оптико-электронные точечные – ДИП-34А-01-02 вер. 1.20;

- извещатели ручные – ИПР513-3А исп.02, вер.1.03;

- извещатели тепловые точечные – ИП-105-1D САУНА.

В качестве приемно-контрольного прибора использован контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.1.46, С2000-4 для извещателей ИП-105-1D САУНА.

Контролер используется как адресуемое устройство при работе совместно с сетевым контролером в составе ИСБ «Орион». Информация о состоянии извещателей по информационной магистрали RS485 передается на (существующий) ПКУ С2000М, установленный на КПП, расположенный в другом здании.

Для передачи сигналов на управление инженерным оборудованием предусмотрен сигнально-пусковой блок С2000-СП1 исп.01, вер.1.30.

В соответствии с СП 13130.2009 на объекте предусмотрена система оповещения людей о пожаре 2-го типа. Для этого предусмотрена установка световых табло КОП-25 с надписью «Выход» и звуковых оповещателей МАЯК-12-3М.

Контроль состояния огнезадерживающих клапанов (откр.закрыт) осуществляется адресным двухзонным расширителем С2000-АР2 исп.01, вер.2.10. Общий сигнал на закрытие ОЗК поступает с С2000-КПБ вер.1.09 на реле УК-ВК/02, далее в соответствии с заданием в раздел СЭ.

Оповещатели подключаются через контрольно-пусковые блоки С2000-КПБ вер.1.09, обеспечивающие контроль цепей оповещения и запуск системы оповещения по сигналу «Пожар» (данные сигналы так же передаются на ПКУ С2000М, а также на блок индикации С2000-БИ, устанавливаемого рядом с С2000М).

Сигнал о состоянии РИП-12-RS неисправность, разряжен, пропадании основного питания передаются на пульт С2000М и С2000-БИ.

Электропитание. В соответствии с СП 13130.2009, по степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок охранно-пожарной сигнализации относятся к I категории по ПУЭ.

Электропитание системы осуществляется:

- основное – от отдельных групп (автоматическиз выключателей) электрощитов здания сети переменного т ока напряжением 220 В 50 Гц.;

- резервное – от аккумуляторный батарей источников резервированного питания;

- дежурный режим – 24 часа;

- режим «Пожар» - 3 часа.

Размещение оборудования, кабельные связи и основные требования к охране трудо смотри раздел 9 «Автоматическая пожарная сигнализация».

3.2.8. Автоматизация

Автоматизация систем вентиляции строится на базе контроллеров серии PCO компании Carel.

Автоматизация приточно-вытяжной системы П1В1 с контуром рекуперации с промежуточным теплоносителем и водяным калорифером  обеспечивает:

- поддержание температуры в воздуховоде посредством управления клапанами контура рукуперации  с промежуточным теплоносителем и водяного калорифера;

- ручное включение/выключение;

- контроль загрязнения воздушных фильтров;

- контроль перепада давления на охладителе для обеспечение автоматического включения режима оттайки теплообменника;

- контроль срабатывания защиты от замораживания по воздуху;

- контроль температуры обратной воды калориферов;

- контроль температуры наружного воздуха;

- выключение вентиляторов при поступлении сигнала о пожаре;

- контроль  на щите управления состояния вентиляторов, насосов, фильтров, сигнала общей аварии и других параметров на выносном дисплее, устанавливаемом на дверце щита управления.

Автоматизация приточных системы П2 и П3 с водяным калорифером  обеспечивает:

- поддержание температуры в воздуховоде посредством управления клапаном водяного калорифера;

- ручное включение/выключение;

- контроль загрязнения воздушных фильтров;

- контроль срабатывания защиты от замораживания по воздуху;

- контроль температуры обратной воды калориферов;

- контроль температуры наружного воздуха;

- выключение вентиляторов при поступлении сигнала о пожаре;

- контроль  на щите управления состояния вентиляторов, насосов, фильтров, сигнала общей аварии и других параметров на выносном дисплее, устанавливаемом на дверце щита управления.

Автоматизация вытяжных систем обеспечивает:

- местное/дистанционное включение/выключение вытяжного вентилятора.

Управление всеми вентсистемами обеспечивается от комплектных шкафов управления.

Шкафы автоматики размещаются в помещении венткамеры.

Питающий кабель, силовые кабели, кабели датчиков подсоединяются в нижней части блока управления к обозначенным клеммам.

Силовые и сигнальные кабели необходимо вести отдельно от силовых, с минимальным сопряжением.

Кабели  прокладываются без использования инструментов (запрещается использовать рычаги, блоки, лебедки). Максимальный изгиб медного кабеля не должен быть меньше 8-ми его внешних диаметров. При протяжке медного кабеля радиус его изгиба не должен быть меньше 16-ти внешних диаметров. Сгиб кабеля допускается под углом не более 90 градусов. Нельзя перекручивать кабель. Нельзя допускать повреждения оболочки кабеля. Кабельные проводки выполнить в лотках и  ПВХ трубах по стенам или потолку.

Подключение кабелей осуществлять методом под винт, соединение кабелей выполнять в коммутационных коробках или щитах.

Монтаж кабельной сети и оборудования необходимо выполнить в соответствии с ПУЭ.

Монтажные работы рекомендуется проводить в такой последовательности:

- подготовительные работы

- прокладка и протяжка кабелей

- прозвонка кабелей

- установка оборудования.

К подготовительным работам относятся:

- проверка целостности и работоспособности приборов;

- подготовка материалов и рабочих мест.

Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром.

Кроме осмотра должна быть проведена прозвонка кабелей и проверена целостность изоляции жил.

Периодичность обслуживания приборов - в соответствии с техническим описанием на каждое изделие.

Установка  датчиков.

Датчик температуры наружного воздуха.

Установка: на наружной стене здания с северной стороны либо в форкамере приточной установки.

Для подсоединения применяется кабель сечением 0,75  мм2.

Датчик температуры обратной воды.

Установка: в обратном трубопроводе узла обвязки водяного калорифера приточной системы.

Для подсоединения применяется кабель сечением 0,75  мм2.

Датчик температуры приточного воздуха.

Установка: на ровном участке воздуховода на расстоянии 1-2 м за обогревателем так, чтобы снимал температуру нагретого воздуха перед его выходом в помещение.

Для подсоединения применяется кабель сечением 0,75  мм2.

Датчик дифференциального давления.

Установка: на камере фильтра, вентилятора, теплообменника. Как правило, устанавливается прямо на корпус и снимает потерю давления в данной камере. Датчик не имеет питания, при превышении установленной потери давления осуществляется переключение контакта. Давление срабатывания устанавливается на шкале зубчатого колесика при снятии крышки в зависимости от типа фильтра, необходимого перепада на вентиляторе либо теплообменнике.

Для подсоединения применяется кабель сечением 0,75  мм2.

Датчик давления жидкости.

Установка: на ровном участке трубопровода на расстоянии не менее 6-8 диаметров трубопровода от изгибов либо от арматуры. Питание датчиков осуществляется от блоков питания соответствующих щитов управления.

Для подсоединения применяется кабель сечением 0,75  мм2.

Каждый шкаф имеет присвоенный номер. Маркировка состоит из префикса ШАУ и порядкового номера. Маркировка наносится на шкаф при помощи этикеток.

Пример маркировки: ШАУ1

Маркировка соединительных кабелей:

Каждый кабель имеет собственный номер  согласно кабельному журналу.

3.2.9. Наружные сети водоснабжения и канализации.

3.2.9.1.  Водоснабжение. Наружные сети.

Водоснабжение оздоровительного комплекса осуществляется существующей системой водоснабжения,  выполненной из стальных водогазопроводных труб ⌀50мм. Ввод в здание осуществляется в осях А/4-5.

После ввода в здание прокладка сетей В1 осуществляется полиэтиленовыми трубами ПНД PN10 ⌀50мм до распределительного коллектора.

Для возможности отключить существующий ввод в здание на месте врезки во внутриплощадочные сети водоснабжения ТЭЦ-15 в водопроводном колодце установлена задвижка.

3.2.9.2.  Пожаротушение.

Здание классифицируется как предприятие бытового обслуживания.

- Строительный объем ~ менее 5000м3.

- Внутреннее пожаротушение обеспечивается от сети внутреннего водопровода.

- Наружное пожаротушение 2,5 л/с обеспечивается от существующего пожарного гидранта, установленного в колодце №42 на внутриплощадочных сетях водоснабжения ТЭЦ-15.

3.2.9.3. Канализация. Наружные сети

Наружная сеть канализации выполняется в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Выпуск хозяйственно-бытовых стоков от сантехприборов оздоровительного комплекса осуществляется одним выпуском ⌀100мм в кол. №15, далее стоки поступают по трубе ⌀200мм в сборный кол. №18. Водоотведение бассейна, купели, душевой, постирочной осуществляется по другому независимому выпуску ⌀100мм в кол. «25. Далее стоки поступают в сборный кол. №18. После чего все стоки поступают по проектируемой канализации по трубопроводу ⌀200мм в существующий колодец №63 общесплавной системы внутриплощадочной канализации ТЭЦ-15. Прокладка канализации от оздоровительного комплекса до колодца №63 осуществляется в траншее. Канализация выполняется из полипропиленовых гофрированных труб Икапласт.

Сброс поверхностных вод с кровли и прилегающей территории неорганизованный. Сброс поверхностных вод с кровли беседки осуществляется в кол.№25.

Указания по монтажу.

Строительство и приемку в эксплуатацию систем наружного водопровода и канализации производить в соответствии со СНиП 3.05.04-85.

Монтаж из полиэтиленовых труб производить в соответствии с СП 40-102-2000 и инструкциями заводов-изготовителей. Соединение труб между собой и с фасонными частями осуществлять с использованием сварочного аппарата с протоколом фиксации режима сварки стыка. Контроль качества применяемых труб и фасонных частей обеспечить в соответствии с требованиями стандарта ISO-9001.

Глубину заложения трубопроводов водопровода и канализации принять по профилям.

При прокладке трубопроводов предусмотреть мероприятия по охране почвенно-растительного слоя:

- складирование снятого почвенно-растительного грунта во временные валы, с использованием по окончанию работ для рекультивации и благоустройства территории;

- сбор и вывоз строительных отходов и строительного мусора, без временного хранения, по мере образования по договорам со специализированными организациями;

- прокладка сетей строго в границах отведенной территории.

Обратную засыпку траншей производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Трубопроводы канализации укладывать на песчаное основание толщиной 200мм с обратной засыпкой крупным и средним песком на высоту 500мм от верха трубы, выше насыпным непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения (К>0,97).

Ширина траншеи для укладки трубопроводов по дну должна быть не менее, чем на 400мм больше наружного диаметра трубопровода. Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной немеханизированной трамбовкой до достижения коэффициента плотности К>0,97. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 100мм непосредственно над трубопроводом производится ручным инструментом.

Произвести демонтаж существующей сети канализации в части касающейся. Произвести ревизию и очистку используемых колодцев.

Произвести углубление колодца №18. Уточнить глубины колодцев №38, 49, 63. При необходимости углубить их до требуемой величины.

Существующий выпуск чугунной трубой ⌀300мм из колодца №25 затампонировать. Крышку колодца заменить на дождеприемник круглый ДК ГОСТ 26008-83.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Проектом предусматривается реконструкция оздоровительного комплекса Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Здание оздоровительного комплекса по классу функциональной пожарной опасности Ф 3.6, по степени  огнестойкости III, классу конструктивной пожарной опасности С1, классу пожарной опасности К0.

По  оценке пожарной опасности несущих конструкций:

- перекрытие – класс пожарной опасности соответствует К0;

- внутренние несущие стены - класс пожарной опасности соответствует К0;

- наружные несущие стены - класс пожарной опасности соответствует.

Помещения, обеспечены эвакуационными выходами в соответствии с требованиями ТРПБ №123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 3.13130.2009. Эвакуация из помещений осуществляется непосредственно наружу.

Пути эвакуации освещены в соответствии с СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Противопожарные растояния между реконструируемым зданием и существующими приняты в соответствии с требованиями нормативных документов.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарного гидранта на существующем пожарном водопроводе.