Приложение №1

к Техническому заданию

Укрупнённая ведомость объемов работ 
для реконструкции Административного здания Южной ТЭЦ

под офисные помещения Управления ОАО «ТГК-1»

| - ПИР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Виды помещений и их размеры (в метрах) | Помещения Административного здания имеют высоту ~ 2.90 м; Подвальные технические помещения высота ~ 2.20 м. |  |  |
| 1.2 | Фасад. | Произвести восстановление дефектных участков цоколя, его шпаклевание и окраску на высоту 1 метра. Предусмотреть окраску фасада акриловыми красочными составами в корпоративные цвета. Площадь фасада 1560 м2. включая оконные проёмы. Количество окон по фасаду - 136 шт. Выполнить оснащение всех окон «гребёнками» для проветривания. По 1 этажу предусмотреть демонтаж металлических решёток перед заменой деревянных окон на металлопластиковые. После установки стеклопакетов решётки восстановить и произвести их окраску. Площадь окраски решёток - 93 м2. Выполнить ремонт деформированных отливов. |  |  |
| 1.3 | Наружные несущие стены. | Существующие, из силикатного кирпича 680 мм – оставить без изменений. |  |  |
| 1.4 | Внутренние стены (несущие) | Оставить без изменений. |  |  |
|  | Внутренние стены (не несущие) | Предусмотреть перепланировку внутренних стен. Предусмотреть устройство новых стен и перегородок из гипрока с использованием звукоизоляции. Требования по устройству стен в помещении для проведения закрытых переговоров и помещении для обработки конфиденциальной информации (лицензия ФСТЭК РФ) представлены в Приложении №6А. |  |  |
| 1.5 | Конструкции полов. | Произвести демонтаж существующих линолеумных и паркетных полов. Предусмотреть устройство оснований и покрытий в помещениях: коридоры, кабинеты – полукоммерческий линолеум; санитарные узлы, комнаты приёма пищи – керамогранит; технические помещения (вент.камеры, ГРЩ) – бетонные окрашенные; помещения КУ– бетонные с устройством экранирующего покрытия и выводами на устройства заземления; 1 этаж – восстановить дефекты в мраморных полах; лестничные клетки – восстановить дефекты в мраморных полах. Мраморные поверхности обработать, нанести декоративные составы. По всем помещениям предусмотреть установку ПХВ-плинтусов. На границах помещений в одноуровневых полах предусмотреть монтаж металлических порожков. |  |  |
| 1.6 | Отделка стен. | Предусмотреть отделку: коридоры – предусмотреть демонтаж пластиковых декоративных панелей, материал отделки – гипрок, окраска; кабинеты – снятие старых обоев, наклейка новых обоев и окраска; комнаты приёма пищи – окраска водоэмульсионными составами; санитарные узлы – керамическая плитка; лестничные клетки – восстановление дефектов в мраморе, выше мраморного покрытия окраска водоэмульсионными составами; поручни – ремонт элементов и восстановление лако-красочного покрытия; 1этаж – восстановление дефектов в мраморе, поверхности обработать, нанести декоративные составы. технические помещения (вент.камеры, ГРЩ, КУ) – гипрок, окраска. |  |  |
| 1.7 | Устройство потолков. | Предусмотреть демонтаж старых подвесных и подшивных зеркальных потолков. Выполнить подвесные потолки типа Армстронг. |  |  |
| 1.8 | Дверные группы. | Предусмотреть демонтаж старых дверных блоков в комплекте с замочно-скобяной фурнитурой - 91 шт. Монтаж новых кабинетных и этажных дверных комплектов согласно предложенным планировкам. Входные этажные металлические двери Металлические входные двери главного входа (~10м2) заменить на стеклянные с конструкцией из алюминиевого профиля. Вариант расстекловки и схему распашных дверей предложить, Двери запасных выходов 2 шт. заменить на металлические распашные. Конструкции дверей и отделку предложить. 1 дверь на задний двор замене не подлежит - выполнить окраску. Требования по устройству дверей в помещении для проведения закрытых переговоров и помещении для обработки конфиденциальной информации (лицензия ФСТЭК РФ) представлены в Приложении №6А. |  |  |
| 1.9 | Оконные проёмы. | Предусмотреть замену деревянных окон на металлопластиковые однокамерные в количестве – 29 шт., из них на 1 этаже – 22 шт., на 3 этаже – 7 шт. Размер оконных проёмов h – 200см , b – 175см – 25 шт. h – 90см , b – 175см – 2 шт. h – 175см , b – 125см – 2 шт. Общий метраж оконных проёмов на замену - 95 м2. Расстекловка изделия по формуле: 70-60-70. Центральная часть поворотно-откидная, боковые части глухие. Выполнить оснащение всех окон «гребёнками» для проветривания. |  |  |
| 1.10 | Кровля. | По периметру кровли предусмотреть монтаж карнизных оцинкованных свесов. Предусмотреть ремонт (промазывание швов и примыканий) мягкой кровли. |  |  |
| 1.11 | Подвал. | Под участком перекрытий 1-го этажа с дефектами плит предусмотреть изготовление и монтаж бетонных опор. |  |  |
| 1.12 | Крыльцо главного входа. Крыльцо запасное. | Козырёк главного крыльца оштукатурить, окрасить. На крышу козырька предусмотреть укладку наплавляемого материала. Под козырьком установить светильники в наружном исполнении. Поверхности ступеней и бетонные пандусы облицевать керамогранитом. По краям лестничного марша смонтировать металлические поручни. На ступенях применить материал с антискользящей рельефной поверхностью и резиновой кромкой. Выполнить ремонт ступеней и бетонных навесов. Демонтировать старый поручень, смонтировать новый металлический поручень. |  |
| 1.13 | Перекрытия. | Обследовать перекрытия, произвести расчёт несущей способности плит, для размещения: - на 1 этаже архивных стеллажей с документами, - коммутационных узлов, - вентиляционных установок, Места размещения предложить. |  |  |
| - ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодное водоснабжение. |  | Спроектировать схему водоснабжения согласно местным техническим условиям с учётом перепланировок помещений. Материал труб - полипропилен. |  |
| 2.2 | Горячее водоснабжение. |  | Предусмотреть обеспечение объекта горячей водой. Спроектировать схему горячего водоснабжения согласно местным техническим условиям с учётом перепланировок помещений. Материал труб - полипропилен. (в здании сети ГВС отсутствуют) |  |
| 2.3 | Отопление. Теплоснабжение. |  | Выполнить демонтаж внутренней разводки системы отопления и нагревательных приборов. Выполнить расчет новой системы отопления. Выполнить монтаж системы отопления и нагревательных приборов с установкой запорной арматуры. Наружный участок теплотрассы заменить от врезки в магистраль и уложить в грунт. Предусмотреть запорные элементы. |  |
| 2.4 | Внутренняя канализация. Наружная канализация. |  | Выполнить проектирование схемы водоотведения из санитарных узлов и комнат отдыха с учётом перепланировок помещений. Предусмотреть монтаж системы канализации до приёмного колодца. Материал труб - сантехнический пластик. Ремонт оголовка приёмного колодца. |  |
| 2.5 | Пожаротушение. |  | Все помещения должны отвечать требованиям Пожарной безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность здания и сооружений" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. «Общие требования» |  |
| - ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 3.1 | Вентиляция. |  | Выполнить расчёт и установку механической системы приточно-вытяжной вентиляции. Мощность вентоборудования и места его размещения обосновать проектными решениями. Предусмотреть очистку и нагрев поступающего наружного воздуха. Разбивку на системы осуществить в зависимости от назначений и режима работы помещений. Разводку воздуховодов предусмотреть за подвесными потолками. |  |
| 3.2 | Мероприятия по шумоизоляции. |  | Предусмотреть установку шумоглушителей и виброизоляторов на месте установки вентиляционного оборудования и изолирование мест пересечения воздуховодов и стен. |  |
| 3.3 | Огнезадерживающие клапаны. |  | С автоматическим закрытием, размещение в соответствии с требованиями пожарной безопасности. |  |
| 3.4 | Кондиционирование. |  | Предусмотреть систему локального кондиционирования. Марку, параметры кондиционеров и места установки наружных блоков обосновать проектом. Размещение наружных блоков предусмотреть на фасаде у ближайшего окна. Расчетные параметры температуры воздуха внутри помещений принять в соответствии со СНиП и пособиями по проектированию. Расчетная температура наружного воздуха в летний период +26о С, в зимний период -26о С. |  |
| - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 4.1 | Электроснабжение. |  | Предусмотреть проектирование системы электроснабжения согласно техническим условиям. Систему внутреннего электроснабжения электроустановки принять типа TN-S, 380/220В Принять проектируемую мощность электроснабжения объекта ориентировочно в 250кВа, произвести расчёты номиналов вводных и коммутирующих автоматов. (Провести расчёты, обосновать в проектном решении) Предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Уровень освещенности в помещениях определить на основании действующих норм. Марку кабеля принять ВВГнг-LS, предусмотреть резервирование, сечение принять с учётом нагрузок нового оборудования. Вариант прокладки наружного кабеля – по имеющимся эстакадам, длина участка 900 метров. Распределительные сети выполнить скрытно за подвесными потолками, перегородках стен или в кабельных каналах. Групповые сети за подвесными потолками выполнить в гофрированных ПВХ трубах. Количество розеток запроектировать согласно плана расстановки оборудования и размещения рабочих мест. Высота установки для настенных розеток – на высоте 0.2-0.3м от уровня пола. Светильники и варианты их установки определить в соответствии с типами потолков и назначением помещений. В светильниках применить энергосберегающие лампы. Выключатели и устройства управления освещением установить на высоте 1 м от уровня пола со стороны ручки двери. Проектирование выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и технологическими требованиям |  |
| - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Противопожарные мероприятия. |  | Проект должен соответствовать ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года и, в частности, своду правил "СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177). Отвечать требованиям ФЗ №69. СНиП 21-01-97* Во всех помещениях должна быть предусмотрена Автоматическая система пожарной сигнализации (далее АПС) предназначенная для раннего обнаружения пожара в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 со схемой вывода её на центральный пункт охраны. |  |
| II. СМР |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция инженерных систем. |  | Реконструкцию систем выполнить в соответствии с разработанными проектами и принятыми решениями. |  |
| 2 | Реконструкция здания и помещений. |  | Реконструкцию здания выполнить в соответствии с разработанным проектом. |  |

Документация, предъявляемая Заказчику:

Альбом проектных решений с пояснительной запиской	-  3 экземпляра

Пакет ПИР 							       	-  1 электронный носитель (диск)