Приложение №6

К Техническому заданию

требованиям к проектированию помещений,

используемых, как архивохранилище

1.	Архивохранилище должно быть по возможности удалено от лабораторных, производственных, бытовых помещений и не должно иметь общих с ними вентиляционных каналов. Оно отделяется от соседних помещений огнеупорными стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее двух часов. В помещении архивохранилища исключена прокладка труб водоснабжения и канализации, технологические или бытовые выводы воды.

2.	Строительные материалы, применяемые для покрытия стен, полов, потолков, внутренней отделки помещения архивохранилища, не должны собирать пыль, быть ее источником или выделять агрессивные химические вещества. В помещении архивохранилища должна быть предусмотрена естественная или искусственная вентиляция. Если установлены системы кондиционирования воздуха, то они должны соответствовать следующим характеристикам:

2.1.	Обеспечивать рециркуляцию воздуха с кратностью обмена 2–3;

2.2.	Поддерживать стабильный температурно-влажностный режим;

2.3.	Производить очистку воздуха от пыли и агрессивных примесей;

2.4.	Отвечать современным требованиям компактности и экономичности.

3.	Площадь помещения для архива –  не менее 85 м2.

4.	Установить в помещении 2-х рабочих места.

5.	Температурно-влажностный режим необходим для поддержания в архивохранилище архивных документов на бумажной основе. Помещение оборудовать системами кондиционирования воздуха, поддерживающими нормативный температурно-влажностный режим: температура ~17-19°С, относительная влажность 
воздуха ~50-55%.