Приложение №7

к Техническому заданию

Требования по комнате приёма пищи для организации питания сотрудников Заказчика (распределительный буфет) в Административном здании ТЭЦ-22 «Южная»

- Общие требования:

  - Распределительный буфет должен располагаться на первом этаже.

  - Площадь распределительного буфета 85 м2, из них 68 м2 – зал для посетителей с линией раздачи и 17 м2 – подсобное помещение.

  - Распределительный буфет должен иметь два изолированных входа из общего коридора, один в зал для посетителей, второй в подсобное помещение.

  - Предусмотреть вход из подсобного помещения в зал для посетителей и к линии раздачи.

- Отделочные материалы зала для посетителей:

Потолки - подвесные из плит типа «Армстронг»,

Стены - окраска водоэмульсионными влагостойкими составами,

Полы – керамогранит, без перепадов уровней полов.

- Отделочные материалы подсобного помещения:

Потолки - подвесные из плит типа «Армстронг»,

Стены - окраска водоэмульсионными влагостойкими составами,

Полы – керамогранит.

- Водоснабжение и канализация:

  - Зал для посетителей необходимо оборудовать раковиной для мытья рук.

  - Подсобное помещение оборудовать моечными ваннами.

  - Материал труб для подводки воды – полипропилен.

  - Условные диаметры труб – принять по расчётам.

  - Раковины и ванны оборудовать смесителями.

  - Температура горячей воды в точке разбора должна быть  ≥ 65 °С.

  - Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществить в систему централизованных канализационных очистных сооружений. Приемники стоков внутренней канализации оборудовать гидрозатворами. (сифонами)

- Вентиляция и отопление:

  - Вентиляцию и отопление помещений предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами.

  - Выполнить расчёт и установку механической приточно-вытяжной системы.

  - В отверстиях вентсистем для обслуживания предусмотреть фильтры из мелкоячеистой сетки.

  - Требования к микроклимату:

Холодный период: 	 	- 19-21 ºС; 60-40%

Теплый период: 		- 18-27 ºС; 15-60%

- Освещение:

  - Предусмотреть светильники во влагозащитном исполнении.

  - Количество светильников определить расчётами.

- Электроснабжение:

Предусмотреть расстановку и подключение следующего электрооборудования:

| Наименование помещения | Наименование потребителя | Количество | Тип электро приемника | Напряжение., В / частота,/ Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зал для посетителей | Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный | 1 | Двигатель | 220/50/0,39 | Розетка. Высота 0,5 м |
|  | Мармит 2-х блюд электрический кухонный | 1 | Нагревательный элемент | 230/50/3,06 | Розетка. Высота 0,5 м |
|  | Прилавок горячих напитков | 1 | Розетка | 220/50/2,5 | Розетка. Высота 0,5 м |
|  | Кассовая кабина | 1 | Розетка | 220/50/- | Розетка. Высота 0,6 м |
| Подсобное помещение | Шкаф холодильный среднетемпературный | 2 | Двигатель | 220/50/0,35 | Розетка. Высота 1,0 м |