Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту воздушных компрессоров РП-9 электростанции №1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/2.16- 2208)

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Центральная ТЭЦ:

- электростанция №1 (СПб, Набережная Обводного канала, 76), электроцех №1.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ОППР		 Ким А.Н., тел. 901-42-27, 	Kim.AN@tgc1.ru

Ответственный за проведение экспертизы от ЦТЭЦ:

Начальник ОППР		 Ким А.Н., тел. 901-42-27, 	Kim.AN@tgc1.ru

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   июль 2012 г.

Окончание             сентябрь 2012 г

1.3. Предельная цена закупки:  не объявляется

- Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: приказ №43 от 21.03.11 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в 2011 году».

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу: Kim.AN@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на тепловых электростанциях (п. 33.1.11. приложения 2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624).

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

- Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по восстановлению технического состояния воздушных компрессоров РП-9 электростанции №1 с использованием современных материалов для несения ими номинальной нагрузки.

2.1. Основные характеристики электрокомпрессоров ст. №№1,2

| Наименование оборудования | Наименование параметра | Значение (обозначение) |
| --- | --- | --- |
| Электрокомпрессор ЭКВ 140/40-00.000 РЭ, изготовитель - ОАО «Компрессор» | Давление начальное | Атмосферное |
|  | Давление конечное, МПа | 3,9 |
|  | Объемная производительность, м3/час | 140 |
|  | Число цилиндров | 5 |
|  | 1 ступень | 2 |
|  | 2 ступень | 2 |
|  | 3 ступень | 1 |
|  | Электродвигатель компрессора | 5АМ250S6 У3, 380 В, 50 гц |
|  | Электродвигатель вентилятора | А132М4 У2 |
|  | Потребляемая мощность, кВт | 61 |
|  | Частота вращения, об/мин | 1000 |
|  | Охлаждение | Водяное |
|  | Система смазки | Комбинированная (циркуляционная под давлением и разбрызгиванием) |
|  | Давление в масляной системе, кгс/см2 | 1,5-2 |

Компрессоры установлены в отдельном помещении и предназначены для создания давления воздуха обеспечивая работу воздушных выключателей 110 кВ РП-9.

  - 2.2. Укрупненные ведомости объема работ на ремонт воздушных компрессоров электростанции №1.

Электрокомпрессор 1ЭКВ 140/40 ст. №1

| №№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Предремонтные испытания компрессоров, определение технического состояния изделий и их систем перед проведением ремонта | исп. | 1 |
| 2 | Слив масла из компрессора, отсоединение трубопроводов | компр. | 1 |
| 3 | Разборка электрокомпрессора | шт. | 20 |
| 4 | Замена клапанов всасывающих 1 ступени | шт. | 20 |
| 5 | Замена клапанов всасывающих 2 ступени | шт. | 8 |
| 6 | Замена клапанов всасывающих 3 ступени | шт. | 3 |
| 7 | Замена клапанов нагнетательных 1 ступени (цилиндр 3 ступени) | шт. | 9 |
| 8 | Замена клапанов нагнетательных 2 ступени | шт. | 8 |
| 9 | Замена клапанов нагнетательных 3 ступени | шт. | 3 |
| 10 | Замена клапанов нагнетательных 1ступени (клапанная доска) | шт. | 9 |
| 11 | Ремонт блока цилиндров с заменой прокладок 1-2-3 ступеней | к-кт | 1 |
| 12 | Ремонт шатунно-поршневой группы (1, 2, 3 ступени) с заменой поршневых колец, втулок, прокладок и маслосъёмных колец. | к-кт | 1 |
| 13 | Очистка внутренней полости цилиндров 1-2-3 ступеней, крышек цилиндров 1-2-3 ступеней | к-кт | 1 |
| 14 | Очистка от нагара и шлифовка поверхности поршней 1-2 ступени | к-кт | 1 |
| 15 | Устранение овальности и конусности коленчатого вала (по результатам дефектации) | шт. | 1 |
| 16 | Ремонт системы смазки с заменой элементов масляного фильтра ЭК 30А 0.5.038 | к-кт | 1 |
| 17 | Очистка фильтра грубой очистки, замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки, ревизия обратного и продувочного клапанов СООВ с заменой уплотнительных элементов. | к-кт | 1 |
| 18 | Замена манометров сигнализирующих ДМ 2005 | шт. | 6 |
| 19 | Очистка трубопроводов воздушной и охлаждающей системы, холодильника 1ступени, холодильника 2-3 ступеней от отложений и нагара. | к-кт | 1 |
| 20 | Замена датчиков ДЕМ 102-1-06-2 1р64 | шт. | 2 |
| 21 | Гидравлические испытания холодильников 1-2-3 ступеней | исп. | 1 |
| 22 | Замена продувочного клапана ЭКПВ 140/32.09.200 | шт. | 2 |
| 23 | Замена клапана электромагнитного 1 ЭКПВ 140/32-09.300 1ЭКВ-140/40 | шт. | 1 |
| 24 | Изготовление, восстановление и ремонт деталей по результатам дефектации | к-кт | 1 |
| 25 | Очистка, промывка масляной системы (в т.ч. фильтров, холодильника и поддона) | сист. | 1 |
| 26 | Сборка электрокомпрессора | шт. | 1 |
| 27 | Присоединение трубопроводов, заливка в компрессор масла | компр. | 1 |
| 28 | Пусконаладочные работы: пуск, обкатка, наладка, регулировка по программе приемо-сдаточных испытаний | к-кт | 1 |
| 29 | Настройка предохранительных клапанов 1, 2, 3 ступени. | к-кт | 1 |
| 30 | Контрольная проверка датчиков – реле давления, разности давления, и температуры, непосредственно на работающем компрессоре. | к-кт | 1 |
| 31 | Подтяжка самодействующих клапанов после наработки 30 часов | к-кт | 1 |
| 32 | Оформление приемосдаточных документов и формуляров | к-кт | 1 |

Срок выполнения работ – июль 2012г.

Электрокомпрессор 1ЭКВ 140/40 ст. №2

| №№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Предремонтные испытания компрессоров, определение технического состояния изделий и их систем перед проведением ремонта | исп. | 1 |
| 2 | Слив масла из компрессора, отсоединение трубопроводов | компр. | 1 |
| 3 | Разборка электрокомпрессора | шт. | 20 |
| 4 | Замена клапанов всасывающих 1 ступени | шт. | 20 |
| 5 | Замена клапанов всасывающих 2 ступени | шт. | 8 |
| 6 | Замена клапанов всасывающих 3 ступени | шт. | 3 |
| 7 | Замена клапанов нагнетательных 1 ступени (цилиндр 3 ступени) | шт. | 9 |
| 8 | Замена клапанов нагнетательных 2 ступени | шт. | 8 |
| 9 | Замена клапанов нагнетательных 3 ступени | шт. | 3 |
| 10 | Замена клапанов нагнетательных 1ступени (клапанная доска) | шт. | 9 |
| 11 | Ремонт блока цилиндров с заменой прокладок 1-2-3 ступеней | к-кт | 1 |
| 12 | Ремонт шатунно-поршневой группы (1, 2, 3 ступени) с заменой поршневых колец, втулок, прокладок и маслосъёмных колец. | к-кт | 1 |
| 13 | Очистка внутренней полости цилиндров 1-2-3 ступеней, крышек цилиндров 1-2-3 ступеней | к-кт | 1 |
| 14 | Очистка от нагара и шлифовка поверхности поршней 1-2 ступени | к-кт | 1 |
| 15 | Устранение овальности и конусности коленчатого вала (по результатам дефектации) | шт. | 1 |
| 16 | Ремонт системы смазки с заменой элементов масляного фильтра ЭК 30А 0.5.038 | к-кт | 1 |
| 17 | Очистка фильтра грубой очистки, замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки, ревизия обратного и продувочного клапанов СООВ с заменой уплотнительных элементов. | к-кт | 1 |
| 18 | Замена манометров сигнализирующих ДМ 2005 | шт. | 6 |
| 19 | Очистка трубопроводов воздушной и охлаждающей системы, холодильника 1ступени, холодильника 2-3 ступеней от отложений и нагара. | к-кт | 1 |
| 20 | Замена датчиков ДЕМ 102-1-06-2 1р64 | шт. | 2 |
| 21 | Гидравлические испытания холодильников 1-2-3 ступеней | исп. | 1 |
| 22 | Замена продувочного клапана ЭКПВ 140/32.09.200 | шт. | 2 |
| 23 | Замена клапана электромагнитного 1 ЭКПВ 140/32-09.300 1ЭКВ-140/40 | шт. | 1 |
| 24 | Изготовление, восстановление и ремонт деталей по результатам дефектации | к-кт | 1 |
| 25 | Очистка, промывка масляной системы (в т.ч. фильтров, холодильника и поддона) | сист. | 1 |
| 26 | Сборка электрокомпрессора | шт. | 1 |
| 27 | Присоединение трубопроводов, заливка в компрессор масла | компр. | 1 |
| 28 | Пусконаладочные работы: пуск, обкатка, наладка, регулировка по программе приемо-сдаточных испытаний | к-кт | 1 |
| 29 | Настройка предохранительных клапанов 1, 2, 3 ступени. | к-кт | 1 |
| 30 | Контрольная проверка датчиков – реле давления, разности давления, и температуры, непосредственно на работающем компрессоре. | к-кт | 1 |
| 31 | Подтяжка самодействующих клапанов после наработки 30 часов | к-кт | 1 |
| 32 | Оформление приемосдаточных документов и формуляров | к-кт | 1 |
| 33 | Непредвиденные работы по ремонту (устранению дефектов) составных частей электрокомпрессоров | чел/час | 120 |

Срок выполнения работ – август 2012г.

Примечания:

- Работы выполняются с помощью стационарной тали грузоподъемностью 1,0 тс.

- Объем работ, количество и сортамент запасных частей и материалов уточняется по результатам дефектации оборудования в период ремонта.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт

оборудования на Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ.

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов) в сроки, установленные согласно СО 34.04.181-2003, ТЭЦ  составляет и представляет Подрядчику - победителю конкурса «Ведомость планируемых работ», являющейся неотъемлемой частью договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ;

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (СО 153- 34.03.256-2002);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства электроустановок (СО 153-34.20.120-2003);

- Инструкции завода изготовителя по ремонту и эксплуатации компрессоров 1ЭКВ 140/40.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту компрессорного оборудования не менее 5 лет;

- иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

2.2. Специальные требования:

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту компрессорного оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю), слесарями по ремонту компрессорного оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации-подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ; Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Материалы и комплектующие изделия для выполнения заявленных на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ Пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Манометры сигнализирующие ДМ 2005 | шт. | 3 |
| 2 |  | Круги шлифовальные Ø200х20х32 | шт. | 10 |
| 3 |  | Шкурка шлифовальная М40-Н 14А CA: ГОСТ 13344-79 | м | 10 |
| 4 |  | Керосин технический | л | 10 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| №№ пп | Номенклатура | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 541040000240 | Кольцо поршневое 3ст. эк 10-03-81.05 | шт. | 16 |
| 2 | 544040000100 | Клапан всасывающий 1ст. эк 10-2.02.020 1ЭКВ-140/40 | шт. | 40 |
| 3 | 544040000200 | Клапан всасывающий 2ст. эк10-1-02.013 1ЭКВ-140/40 | шт. | 16 |
| 4 | 544040000300 | Клапан нагнетательный 1ст. эк10-1.02.012(испБ) | шт. | 18 |
| 5 | 544040000400 | Клапан нагнетательный 2ст. эк10-1.02.014 | шт. | 16 |
| 6 | 544040000410 | Клапан нагнетательный 3ст. эк10-1.02.010 | шт. | 6 |
| 7 | 544040000420 | Клапан всасывающий 3ст. эк10-1.02.009 | шт. | 6 |
| 8 | 544040000500 | Клапан нагнетательный 1ст. эк10-3.02.270(испМ) 1ЭКВ-140/40 | шт. | 18 |
| 9 | 544040000600 | Клапан продувочный ЭКПВ 140/32.09.200 1ЭКВ-140/40 | шт. | 4 |
| 10 | 544040000610 | Клапан продувочный ЭК10-1-00.115 | шт. | 2 |
| 11 | 544040000710 | Клапан электромагнитный 1 ЭКПВ 140/32-09.300 1ЭКВ-140/40 | шт. | 2 |
| 12 | 544040001200 | Датчик давл.ДЕМ 102-1-06-2 1р64 1ЭКВ-140/40 | шт. | 4 |
| 13 | 544040001800 | Элементы маслян.фильтра ЭК 30А 0.5.038 1ЭКВ-140/40 | к-т | 2 |
| 14 | 544040001910 | Прокладка цилиндра 1-3ст. ЭК10.02.20.05 1ЭКВ-140/40 | шт. | 40 |
| 15 | 544040001920 | Прокладка 30х27х1 цилиндра 1-2ст. 938-И321 | шт. | 24 |
| 16 | 544040001930 | Прокладка 42х36х1,5 цилиндра 1-3ст. 938-36.896-03 | шт. | 90 |
| 17 | 544040001940 | Кольцо поршневое Iст. ЭК 10-03.31.05 1ЭКВ-140/40 | шт. | 8 |
| 18 | 544040001950 | Кольцо поршневое IIст. ЭК 10-03.91.02 1ЭКВ-140/40 | шт. | 6 |
| 19 | 544040001960 | Кольцо маслосъемное IIст. ЭК 10-2-03.1301ЭКВ-140/40 | шт. | 4 |
| 20 | 544040001970 | Расширительное маслосъемное кольцо ЭК10-2-03.131 | шт. | 2 |

3.3. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявленных объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком.