Приложение №1

к Порядку представления

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Ремонт сосудов, подогревателей, трубопроводов и баков ТЭЦ с подготовкой металла для проведения технического диагностирования Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(  номер закупки по ГКПЗ _1107/2.16-478_)

(код по ОКВЭД - 40.11.51; код по ОКДП - 2813185, 2813140, 2813208, 2813157)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Силина Марина Леонидовна – начальник ХЦ

тел. 8(812) 901-47-88;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      март 2013г.

Окончание                ноябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___1180__ тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____550_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – ____380_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____250_____ тыс. руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов __65__тыс. руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- стоимость ЗиП _0_ руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по ремонту сосудов, подогревателей и баков, их элементов и конструктивных узлов, в том числе подготовка (зачистка) металла для проведения технического диагностирования.

Краткие технические характеристики оборудования ТЭЦ подверженного ремонту

| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-6 |  |
| --- | --- |
| тип | ПСВ-500-3-23 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | основной бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4824мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1926 шт |
| длина трубок | 4545мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525мм |
| Деаэратор 6 ата |  |
| тип | ДСП-225 |
| место установки | турбинное отделение, высокое давление |
| исполнение | Подогреватель смешивающего типа, служащего для удаления агрессивных газов из воды |
| количество деаэрационных колонок | одна |
| рабочее давление в корпусе | 5 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 160 °С |
| наружный диаметр бака | 3020 мм |
| наружный диаметр колонки | 1820 мм |
| толщина стенки обечайки | 10 мм |
| толщина стенки днищ бака | 16 мм |
| объём бака | 75 м³ |
| материал | Сталь Ст3кп, Ст 3 ГОСТ 380-60 |
| производительность | 225 м3/ч |
| Бак запаса конденсата ст. № БЗК-1,2 |  |
| завод изготовитель | Бакинский котельно-механический завод |
| год изготовления | 1993 год |
| ввод в эксплуатацию | 1996 год |
| тип бака | Вертикальный, цилиндрический |
| диаметр бака | 7850 мм |
| высота бака | 9000 мм |
| объем бака | 400 м3 |
| площадь основания | 48,4 м2 |
| Бак - взрыхления механических фильтров ХВО № 2 |  |
| год изготовления | 1966 год |
| ввод в эксплуатацию | 1966 год |
| тип бака | Вертикальный, цилиндрический |
| диаметр бака | 3900мм |
| высота бака | 4200мм |
| объем бака | 50 м3 |
| площадь основания | 12,25м2 |
| Бак осветлитель №1 типа ЦНИИ-3 |  |
| год изготовления | 1976 год. |
| ввод в эксплуатацию | 1978 год. |
| тип бака | Вертикальный, конический |
| диаметр бака | 9000 мм. |
| высота бака | 7730 мм. |
| объем бака | 320 м3 |
| площадь основания | 35,2 м2 |
| Рессивер водорода ст. №1 |  |
| завод-изготовитель | Первомайский завод «Химмаш» |
| заводской номер | 2177 |
| дата изготовления | 1965 год |
| ввод в эксплуатацию | 1970 год |
| давление в корпусе | 10 кгс/см2 |
| температура | -30 -:- +70 0С |
| рабочая среда | водород |
| емкость | 20 м3 |
| диаметр корпуса | 2224 мм |
| материал корпуса | Ст. 16ГС |
| Мазутный бак ст. № МБ-1 |  |
| тип | РВС-2000 |
| место установки | мазутное хозяйство Василеостровской ТЭЦ |
| завод изготовитель | СГЭМ «Спецгидроэнергомонтаж» |
| год изготовления | 1961 |
| способ изготовления | сварной |
| назначение | хранилище мазута и нефтепродуктов |
| дата ввода в эксплуатацию | 1962 |
| рабочая среда | мазут |
| избыточное давление в корпусе | 1 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | °С |
| вместимость | 2000м³ |
| наружный диаметр бака | 15,25м |
| толщина стенки бака | 7/4 мм |
| высота бака | 11,74м |
| материал корпуса | ВСт3сп |

Ведомость

планируемых работ по ремонту сосудов, подогревателей, трубопроводов и баков ТЭЦ с подготовкой металла для проведения технического диагностирования

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта с 01.03.2013г. по 30.11.2013г.

(согласно приложенному графику)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазутный бак |  |  |
| 1.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 3 |
| 1.2 | Ремонт бака емкостью 2000 м3 (состав работ: Вскрытие (закрытие) люков. Установка (снятие) вентилятора. Очистка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов, дефектов указателя уровня. Ремонт трубной системы подогрева мазута в баке с заменой дефектных участков и гидравлическим испытанием) | шт | 1 |
| 1.3 | Снятие, изготовление и установка прокладок фланцевых соединений люков бака Ø200мм с их изготовлением | шт | 1 |
| 1.4 | Снятие, изготовление и установка прокладок фланцевых соединений люков бака Ø400мм с их изготовлением | шт | 1 |
| 1.5 | Снятие, изготовление и установка прокладок фланцевых соединений люков бака Ø1000мм с их изготовлением | шт | 1 |
| 1.6 | Зачистка металла и околошовной зоны металла мазутного бака для проведения технического диагностирования | дм² | 1500 |
| 2 | Бак запаса конденсата |  |  |
| 2.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 3 |
| 2.2 | Ремонт баков емкостью 400 м3 (состав работ: Вскрытие люков. Установка вентиляторов. Очистка, промывка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов и дефектов указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка плотности) | шт | 2 |
| 2.3 | Изготовление, установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром 426мм (состав работ: Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление прокладки, зачистка уплотнительной поверхности одного фланца, установка новой прокладки и заглушки с ее изготовлением, сборка фланцевого соединения. Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление заглушки, зачистка уплотнительной поверхности второго фланца, установка прокладки, сборка фланцевого соединения) | шт | 4 |
| 2.4 | Снятие, изготовление и установка прокладок фланцевых соединений Ø500мм | шт | 12 |
| 2.5 | Зачистка металла и околошовной зоны металла бака для проведения технического диагностирования | дм² | 1500 |
| 3 | Бак взрыхления механических фильтров ХВО №2 |  |  |
| 3.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0,4 |
| 3.2 | Ремонт баков емкостью 50 м3 (состав работ: Вскрытие люков. Установка вентиляторов. Очистка, промывка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов и дефектов указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка плотности) | шт | 1 |
| 3.3 | Изготовление, установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром 219мм (состав работ: Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление прокладки, зачистка уплотнительной поверхности одного фланца, установка новой прокладки и заглушки с ее изготовлением, сборка фланцевого соединения. Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление заглушки, зачистка уплотнительной поверхности второго фланца, установка прокладки, сборка фланцевого соединения) | шт | 1 |
| 3.4 | Снятие, изготовление и установка прокладок фланцевых соединений Ø250мм | шт | 3 |
| 3.5 | Изготовление, установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром 108мм (состав работ: Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление прокладки, зачистка уплотнительной поверхности одного фланца, установка новой прокладки и заглушки с ее изготовлением, сборка фланцевого соединения. Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление заглушки, зачистка уплотнительной поверхности второго фланца, установка прокладки, сборка фланцевого соединения) | шт | 1 |
| 3.6 | Снятие, изготовление и установка прокладок фланцевых соединений Ø150мм | шт | 3 |
| 3.7 | Зачистка металла и околошовной зоны металла бака для проведения технического диагностирования | дм² | 400 |
| 4 | Ремонт I группы сложности подогревателя сетевой воды ст. №ПСВ 500-3-23 ст. № ОБ-6 |  |  |
| 4.1 | Отсоединение и присоединение трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Замена прокладок с их изготовлением | шт | 1 |
| 4.2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0,5 |
| 4.3 | Зачистка металла и околошовной зоны металла подогревателя для проведения технического диагностирования | дм² | 1000 |
| 4.4 | Выборка металла в сварных стыках и корпусе подогревателя без последующей наплавки | дм3 | 1,5 |
| 4.5 | Выборка металла в сварных стыках и корпусе подогревателя с последующей наплавкой и зачисткой под контроль металла | дм3 | 0,5 |
| 6 | Ремонт деаэраторов 6 ата типа ДСП-225-7 ст. №Д 9,10 |  |  |
| 6.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0,8 |
| 6.2 | Ремонт деаэратора повышенного давления (состав работ: отсоединение и присоединение трубопроводов, установка и снятие заглушек) | шт | 2 |
| 6.3 | Снятие колонок деаэраторов с разборкой фланцевого соединения (производительность деаэраторов до 400 м³/ч) | шт | 2 |
| 6.4 | Установка колонок деаэраторов со сборкой фланцевого соединения (производительность деаэраторов до 400 м³/ч) | шт | 2 |
| 6.5 | Зачистка металла и околошовной зоны металла баков деаэраторов и колонок деаэраторов для проведения технического диагностирования | дм² | 4250 |
| 6.6 | Выборка металла в сварных стыках и корпусе баков деаэратора и колонок с последующей наплавкой и зачисткой под контроль металла | дм3 | 4 |
| 7 | Внутрицеховые мазутопрвооды |  |  |
| 7.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 2 |
| 7.2 | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях для проведения работ на высоте свыше 6 до 10м | м2 | 15 |
| 7.3 | Зачистка металла гибов и околошовной зоны сварных стыков внутрицеховых мазутопроводов Ø 159мм и Ø 108 мм для проведения УЗТ | дм² | 800 |
| 8 | Рессивер водорода ст. №1 |  |  |
| 8.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1,5 |
| 8.2 | Ремонт рессивера емкостью 20 м3 | шт | 1 |
| 8.3 | Изготовление, установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром 60 мм (состав работ: Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление прокладки, зачистка уплотнительной поверхности одного фланца, установка новой прокладки и заглушки с ее изготовлением, сборка фланцевого соединения. Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление заглушки, зачистка уплотнительной поверхности второго фланца, установка прокладки, сборка фланцевого соединения) | шт | 2 |
| 8.4 | Снятие, изготовление и установка прокладок фланцевых соединений Ø70мм | шт | 6 |
| 8.5 | Зачистка металла и околошовной зоны металла рессивера водорода для проведения технического диагностирования | дм² | 400 |
| 9 | Осветлитель типа ЦНИИ-3 ст. №1 |  |  |
| 9.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0,8 |
| 9.2 | Ремонт осветлителя производительностью 320 м3 (состав работ: Вскрытие осветителя. Дефектация, устранение неплотностей сварных швов, восстановление горизонтальности кромок водосборных желобов. Закрытие осветлителя, проверка плотности) | шт | 1 |
| 9.3 | Изготовление, установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов диаметром 219 мм (состав работ: Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление прокладки, зачистка уплотнительной поверхности одного фланца, установка новой прокладки и заглушки с ее изготовлением, сборка фланцевого соединения. Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление заглушки, зачистка уплотнительной поверхности второго фланца, установка прокладки, сборка фланцевого соединения) | шт | 2 |
| 9.4 | Снятие, изготовление и установка прокладок фланцевых соединений Ø250 мм | шт | 6 |
| 9.4 | Зачистка металла и околошовной зоны металла осветлителя для проведения технического диагностирования | дм² | 1400 |
| 10 | Резерв средств на выполнение дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам дефектации | тыс. руб. без учета НДС | 99,5 |

Примечания:

- снятие и установку тепловой изоляции в местах, где необходимо производство работ по зачистке металла для проведения технического диагностирования будет выполняться подрядной организацией по отдельному договору на ремонт тепловой изоляции;

- антикоррозионную защиту рессивера водорода ст. №1 после выполнения работ по зачистке металла будет производить подрядная организация по отдельному договору;

- отключение и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ;

- для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

- СО 34.17.302-97 (РД 34.17.302-97) «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль»;

- СО 34.40.511 «Методические указания по испытанию подогревателей высокого давления»;

- СО 34.40.515 «Методические указания по испытаниям деаэраторов повышенного давления»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю открытого запроса предложений уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ, а именно слесарями по ремонту тепломеханического оборудования;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, безопасному производству работ с ГПМ, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности оборудование необходимое для выполнения данных работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- При несоблюдении требований раздела 1 «Особых условий» данного технического задания, заявка участника будет отклонена;

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 (310мл), ТУ 6-15-1652-90 | тюб | 2 |
| 2 | Шлифшкурка 14А80, ГОСТ 5009-82 | пог. м. | 10 |
| 3 | Сталь листовая 4 мм | т | 0,085 |
|  | Фланцевая лента "Графлан" ФЛ-ПЛ-002-02-01-30х2,1 | бобина | 2 |
|  | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 2 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 3мм | т | 0,06 |
|  | Шлифовальные круги 150х25х32 | шт | 50 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ не запланированы.

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.