Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ

«Капитальный ремонт гидроагрегата ст. №2 (типовой и сверхтиповой объем)» ГЭС-2

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.15-285)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область,

Кандалакшский р-он, н.п. Нивский ГЭС-2 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание: Ведущий инженер по ремонту ПТО Егнедов Дмитрий Юрьевич, мобильный  тел.: +7 921 518 29 29

Требования к срокам выполнения работ:

начало           ноябрь 2012г.

окончание        март 2013г.

Предельная цена закупки – не объявляется;

Стоимость работ должна определяться: по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»: (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004)  с учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния гидроагрегата №2 Нива ГЭС-2 с использованием современных материалов и технических решений для  обеспечения надежной и безаварийной работы.

Основные технические характеристики гидроагрегата №2 Нива ГЭС-2

| № п/п | Наименование узла | Параметр, характеристика |  | Ед. изм. | Коли-чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| ГИДРОТУРБИНА: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Турбина | Тип: РО 45/123М-В-250. |  |  |  |  |
|  |  | Напор: | максимальный | м | 37,5 |  |
|  |  |  | расчетный | м | 36 |  |
|  |  |  | минимальный | м | 34,0 |  |
|  |  | Мощность | номинальная при расч.напоре | МВт | 15,3 |  |
|  |  | Частота вращения | номинальная | об/мин | 187,5 |  |
|  |  |  | разгонная | об/мин | 380 |  |
| 2. | Вал турбины | Диаметр вала |  | мм | 600 |  |
|  |  | Диаметр фланца ( в сторону РК) |  | мм | 1060 |  |
|  |  | Диаметр фланца ( в сторону фланца вала г/г) |  | мм | 950 |  |
|  |  | Длина вала |  | мм | 4892 |  |
|  |  | Болт фланцевого соединения |  | шт | 12 |  |
| 3. | Рабочее колесо (РК): | Тип: Радиально - осевое РО 45/123м |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр |  | мм | 2500 |  |
|  |  | Тип креплении лабиринтного уплотнения: |  |  | Электро сварка |  |
| 4. | Лопасти РК | Количество |  | шт | 14 |  |
|  |  | Марка стали: |  |  | 06Х12Н8Д |  |
| 5. | Направляющий аппарат (НА) | Диаметр НА по осям цапф лопаток |  | мм | 2900 |  |
|  |  | Диаметр крышки НА (крышки турбины) |  | мм | 3300 |  |
|  |  | Количество колонн статора НА |  | шт | 10 |  |
|  |  | Число лопаток |  | шт | 30 |  |
|  |  | Высота лопатки НА |  | мм | 873 |  |
|  |  | Марка материала втулок цапф лопаток НА: |  |  | Стекло-эпоксидная композиция |  |
|  |  | Штифты крепления корпуса подшипников НА |  | шт | 60 |  |
|  |  | Опоры скольжения регулирующего кольца НА |  | шт | 8 |  |
|  |  | Тип уплотнения НА : фигурное по верхнему и нижнему кольцу НА. |  |  |  |  |
| 6. | Сервомотор НА | Тип: прямоосный |  |  |  |  |
|  |  | Количество |  | шт | 2 |  |
|  |  | Диаметр поршня сервомотора |  | мм | 250 |  |
| 7. | Турбинный подшипник (ТП) | Тип: |  |  | кольцевой |  |
|  |  | Количество вкладышей |  | шт | 2 |  |
|  |  | Диаметр рубашки (шейки) вала |  | мм | 665 |  |
|  |  | Материал покрытия сегментов ТП: УГЭТ |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во сегментов |  | шт | 6 |  |
| 8. | Регулятор скорости | Тип: ЭГР-2И1-60-11 |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление |  | МПа | 2,0 |  |
| 9. | Маслонапорная установка | Тип: МНУ 1,6/1-40-2,5-2Б |  |  |  |  |
|  |  | Объём котла |  | куб.м | 1,6 |  |
|  |  | Объём сливного бака |  | куб.м | 2,5 |  |
|  |  | Давление масла |  | МПа | 4,0 |  |
|  |  | Количество масла в системе регулирования |  | т | 2,2 |  |
|  |  | Тип маслонасоса: 3В8/40Гт-МА |  |  |  |  |
|  |  | Тип перепускного клапана: электромагнитный |  |  |  |  |
| ГИДРОГЕНЕРАТОР |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Генератор | Тип: ВВ-844-187 |  |  |  |  |
|  |  | Мощность номинальная |  | МВт | 15 |  |
|  |  | Напряжение номинальное |  | кВ | 10,5 |  |
|  |  | Коэффициент мощности |  |  | 0,8 |  |
|  |  | Число оборотов |  | об/мин | 187,5 |  |
|  |  | По типу исполнения: |  |  | подвесной |  |
|  |  | Диаметр вала генератора |  | мм | 580 |  |
|  |  | Диаметр фланца вала |  | мм | 950 |  |
|  |  | Длина вала генератора |  | мм | 6220 |  |
| 2. | Ротор | Диаметр ротора |  | м | 4,926 |  |
|  |  | Количество полюсов |  | шт | 32 |  |
|  |  | Высота полюса |  | мм | --- |  |
|  |  | Номинальный ток ротора |  | А | 550 |  |
|  |  | Номинальное напряжение ротора |  | В | 180 |  |
| 3. | Статор | Диаметр расточки |  | м | 4,962 |  |
|  |  | Высота активной стали |  | мм | 900 |  |
|  |  | Число пазов |  | шт | 306 |  |
|  |  | Шаг обмотки: |  |  | 1-9 паз |  |
|  |  | Тип обмотки статора: Катушечная |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток статора |  | А | 1030 |  |
|  |  | Система охлаждения, тип: разомкнутая |  |  |  |  |
| 4. | Подпятник (ПП) | Тип: сегментный |  |  |  |  |
|  |  | Тип сегментов: с ЭМП-покрытием |  |  |  |  |
|  |  | Количество сегментов |  | шт | 8 |  |
|  |  | Диаметр диска подпятника (наружный) |  | мм | 1580 |  |
|  |  | Диаметр втулки подпятника (наружный) |  | мм | 1400 |  |
|  |  | Тип маслоохладителя ПП: кольцевой |  | шт | 1 |  |
|  |  | Объём масла в ванне ПП |  | куб.м. | 1,5 |  |
|  |  | Способ крепления ванны ПП |  |  | Эл.сварка |  |
| 5. | Верхняя крестовина (ВК) | Тип: |  |  | Лучевая |  |
|  |  | Количество лап |  | шт | 6 |  |
| 6. | Направляюший подшипникк г/г: Верхний генераторный подшипник | Тип: |  |  | кольцевой |  |
|  |  | Количество сегментов |  | шт | из 2 половинок |  |
|  |  | Диаметр рубашки (шейки) вала |  | мм | 550 |  |
|  |  | Материал покрытия, баббит, марка: |  |  | Б83 |  |
| 7. | Направляюший подшипникк г/г: Нижний генераторный подшипник | Тип: |  |  | кольцевой |  |
|  |  | Тип сегментов: |  |  | --- |  |
|  |  | Количество сегментов |  | шт | из 2 половинок |  |
|  |  | Диаметр рубашки (шейки) вала |  | мм | 600 |  |
|  |  | Материал покрытия, баббит, марка: |  |  | Б83 |  |
| 8. | Нижняя крестовина (НК) | Тип: |  |  | лучевая |  |
|  |  | Количество лап |  | шт | 6 |  |
| 9. | Система торможения | Тип тормозных домкратов: с двумя цилиндрами |  |  |  |  |
|  |  | Количество тормозных домкратов |  | шт | 6 |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эжектор | Диаметр трубопровода |  | мм |  | 50 |
|  |  | Вес |  | кг |  | 30 |
|  |  | Количество |  | шт |  | 2 |
| 2. | Лекажный агрегат | Тип: |  |  |  | МВН 0,8А |
|  |  | Вес |  | т |  | 0,15 |
| 3. | Шахта турбины | Общий вес лестниц, перил, площадок |  | т |  | 0,40 |
| 4. | Ограждения, площадки | Общий вес лестниц, перил, площадок |  | т |  | 0,50 |
| 5. | Технологические трубопроводы | Общий вес трубопроводов, демонтируемых при разборке агрегата |  | т |  | 0,60 |
|  |  | Типоразмер и вес запорной арматуры: |  | т |  | 0,2 |
| 6. | Основные затворы турбины (б/п щиты) | Тип: Плоский колесный |  |  |  |  |
|  |  | Масса затвора (с учётом всех секций) |  | т |  | 13,8 |
|  |  | Количество секций |  | шт |  | 1 |
|  |  | Количество втулок в катковых опорах |  | шт |  | 8 |
|  |  | Диаметр втулки |  | мм |  | 150 |
|  |  | Диаметр катка |  | мм |  | 600 |
|  |  | Вес цепи Галля |  | т |  | 3,0 |
| 7. | Ремонтные затворы | Тип: Плоский колесный |  |  |  |  |
|  |  | Масса затвора (с учётом всех секций) |  | т |  | 12 |
|  |  | Количество секций |  | шт |  | 6 |
|  |  | Вес секций: №1,2 (нижняя) №3,4 (средняя) №5,6 (верхняя) |  | т |  | 2 |
|  |  |  |  | т |  | 4 |
|  |  |  |  | т |  | 6 |
|  |  | Количество втулок в катковых опорах |  | шт |  | 24 |
|  |  | Диаметр втулки |  | мм |  | 70 |
|  |  | Диаметр катка |  | мм |  | 350 |
|  |  | Метал. перекрытие пазов, общая масса |  | т |  | 0,50 |
| 8. | Сороудерживаю-щие решетки (СУР) | Тип конструкции: |  |  |  | рамная |
|  |  | Общий вес СУР |  | т |  | 4,82 |
|  |  | Количество секций |  | шт |  | 2 |
| ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рабочее колесо | Рабочее колесо в сборе |  | т |  | 8,085 |
|  |  | Конус РК |  | т |  | 0,3 |
|  |  | Болт фланца РК |  | кг |  | 13 |
| 2. | Валы | Вал турбины |  | т |  | 13,5 |
|  |  | Вал генератора (без ротора и втулки) |  | т |  | 13,676 |
|  |  | Болт фланцевого соединения валов |  | кг |  | 16 |
| 3. | Турбинный подшипник | Корпус ТП (две части) |  | кг |  | 1346 |
|  |  | Ванна подшипника |  | кг |  | 130 |
|  |  | Вкладыш ТП |  | кг |  | 30 |
|  |  | Уплотнение вала турбины |  | кг |  | 2 |
| 4. | Направляющий аппарат | Крышка НА (турбины) |  | кг |  | 8255 |
|  |  | Регулирующее кольцо |  | кг |  | 2411 |
|  |  | Сервомотор НА |  | кг |  | 800 |
|  |  | Лопатка НА |  | кг |  | 155 |
|  |  | Корпус подшипника (стакана) лопатки НА |  | кг |  | 63 |
|  |  | Рычаг НА |  | кг |  | 30 |
|  |  | Серьга рычага НА |  | кг |  | 12 |
| 5. | Маслонапорная установка (МНУ) | Насос тип: 3В8/40Гт-МА |  | кг |  | 70 |
|  |  | Фильтр сливного бака |  | кг |  | 5 |
|  |  | Масловоздушная помпа |  | кг |  | 10 |
|  |  | Электродвигатель, тип: АИР180 2У3 |  | кг |  | 180 |
| 6. | Ротор | Ротор в сборе с валом |  | т |  | 109 |
|  |  | Полюс ротора |  | т |  | 0,9 |
| 7. | Верхняя крестовина | Крестовина |  | т |  | 18 |
|  |  | Площадка крестовины |  | т |  | 0,7 |
| 8. | Подпятник | Корпус подпятника |  | кг |  | 1514 |
|  |  | Втулка подпятника |  | кг |  | 2200 |
|  |  | Запорное кольцо втулки |  | кг |  | 30 |
|  |  | Тарельчатая опора сегмента |  | кг |  | 15 |
|  |  | Сегмент ПП |  | кг |  | 81 |
|  |  | Диск подпятника |  | кг |  | 1200 |
|  |  | Выгородка |  | кг |  | 50 |
|  |  | Маслоохладитель |  | кг |  | 500 |
| 9. | Верхний генераторный подшипник | Сегмент вкладыша |  | кг |  | 615 |
|  |  | Поддерживающее кольцо |  | кг |  | 140 |
|  |  | Маслосбрасывающее кольцо |  | кг |  | 50 |
|  |  | Масляная ванна |  | кг |  | 160 |
| 10. | Нижний генераторный подшипник | Масляная ванна |  | кг |  | 200 |
|  |  | Сегмент вкладыша |  | кг |  | 815 |
|  |  | Масляная ванна |  | кг |  | 260 |
| 11. | Нижняя крестовина (НК) с тормозами | Нижняя крестовина с тормозами в сборе |  | т |  | 5,9 |
|  |  | Тормоз |  | кг |  | 165 |
| 12. | Пендель-гене - ратор | Пендель-генератор в сборе, тип: СПМН-60/20-16 |  | кг |  | 250 |
|  |  | Центробежный выключатель |  | кг |  | 10 |

УКРУПНЕННАЯ Ведомость

работ по  «ГЭС-2. Капитальный ремонт гидроагрегата №2»

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

Срок ремонта: с 06 ноября 2012г. по 05 марта 2013г.

| № п/п | Перечень планируемых работ | Объем работ |  | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол-во |  |
| 1.1. | Подготовка и согласование с Заказчиком сметной документации на капитальный ремонт гидрогенератора Г-2 ГЭС-2. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 1.2. | Составление и согласование с Заказчиком проекта производства работ на проведение капитального ремонта Г-2 ГЭС-2. | шт | 1 | Подрядчик |
| 1.3. | Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации и технологии работ по замене витковой изоляции полюсов ротора Г-2 ГЭС-2. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 1.4. | Разработка и согласование с Заказчиком технологии работ по ремонту нержавеющей облицовки вала турбины Г-2 ГЭС-2. Примечание: технологией проведения работ должна быть предусмотрена проточка двух поясков на валу турбины для обеспечения проверки и выставления уклона вала по струнам. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 1.5. | Составление и согласование с Заказчиком графика ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
| 1.6. | Проведение капитального ремонта Г-2 ГЭС – 2 в соответствие с п.п. 2÷23 укрупненной ведомости. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 1.7. | Уточнение с Заказчиком объема ремонтных работ и утверждение ведомости дополнительных работ на основании испытаний и дефектации оборудования, проведение работ согласно ведомости дополнительных работ. | г/а | 1 | Подрядчик |
| гидроТУРБИНА |  |  |  |  |
| 2.Подготовительные работы. |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка ремонтных инструментов, приспособлений и материалов. | компл. | 1 | Подрядчик КНГЭС |
| 2.2. | Снятие характеристик и проверка действия механизмов, устройств системы регулирования. | г/а | 1 | КНГЭС Подрядчик |
| 2.3. | Наружный осмотр и проверка общего состояния оборудования до ремонта. | г/а | 1 | КНГЭС Подрядчик |
| 2.4. | Вскрытие люка в спиральную камеру. | люк | 1 | Подрядчик |
| 2.5. | Сборка и установка лесов, подмостей. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 2.6. | Маркировка демонтируемых узлов и деталей гидроагрегата. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 2.7. | Установка ремонтного инвентаря, средств механизации, защитного настила в машинном зале. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 3.Верхняя крестовина |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 3.1. | Снятие и установка рифлёных перекрытий. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 3.2. | Замена уплотнений крышки ванны пяты. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 3.3. | Разборка и сборка лестниц, перил, замена крепёжных элементов. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 3.4. | Выставление крестовины в горизонт. Проверка податливости грузонесущей крестовины путем фиксации разницы в перемещениях под нагрузкой каждой лапы в соответствии с картой измерения № I. Устранение неравномерно распределенной нагрузки на лапы путем перераспределения толщины прокладок под ними с перепроверкой податливости. Д.2.2. (СТО 17330282.27.140.001 - 2006) | шт | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  | Подрядчик |
| 3.5. | Снятие, перенос на монтажную площадку и установка верхней крестовины, ревизия крепежа. | шт | 1 | Подрядчик |
| 3.6. | Изготовление и замена изоляционных элементов верхней крестовины. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 3.7. | Реконструкция крепления рифленого перекрытия верхней крестовины и над камерой горячего воздуха. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 3.8. | Центровка верхней крестовины относительно вала. | шт | 1 | Подрядчик |
| 3.9. | При необходимости, перештифтовка верхней крестовины. | шт | 1 | Подрядчик |
| 3.10. | Чистка, покраска верхней крестовины, рифлёных перекрытий. | м2 | 108 | Подрядчик |
| 4.Подпятник |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 4.1. | Снятие и установка крышки ванны пяты. Замена уплотнения крышки ванны подпятника, ревизия крепежа. | шт | 1 | Подрядчик |
| 4.2. | Демонтаж и монтаж технологических трубопроводов. | тн | 0,2 | Подрядчик |
| 4.3. | Чистка маслованны. | шт | 1 | Подрядчик |
| 4.4. | Разборка подпятника, чистка деталей, выемка сегментов и их опор. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 4.5. | Снятие, разборка, ремонт, замена уплотнений, сборка, гидравлические испытания, установка и опрессовка с системой ТВС маслоохладителя подпятника. | шт | 1 | Подрядчик |
| 4.6. | Проверка волны зеркальной поверхности диска (методом проворота ротора на 360 ). | шт | 1 | Подрядчик |
| 4.7. | Снятие и установка ступицы генератора. | шт | 1 | Подрядчик |
| 4.8. | Проверка плотности посадки и состояния посадочных поясков ступицы подпятника на вал генератора. | шт | 1 | Подрядчик |
| 4.9. | Ревизия запорного кольца, посадочных мест ступицы и вала, шпоночных пазов. | шт | 1 | Подрядчик |
| 4.10. | Снятие подвижного диска, дефектация. Снятие формуляров. Полировка зеркальной поверхности. Установка диска подпятника. | шт | 1 | Подрядчик |
| 4.11. | Снятие формуляров плоскостности опорных поверхностей (втулка и диск подпятника). Восстановление плоскости прилегания втулки к диску подпятника и запорному кольцу. Ревизия крепежа, втулка–диск и крепежных элементов. | ПП | 1 | Подрядчик |
| 4.12. | Проверка радиального и тангенциального эксцентриситета сегментов подпятника. | шт | 8 | Подрядчик |
| 4.13. | Проверка плотности прилегания тарельчатых опор к сегменту подпятника, притирка, шлифовка, полировка. | шт | 8 | Подрядчик |
| 4.14. | Разборка стола подпятника, чистка, проверка состояния крепежных деталей и сварных швов, упоров сегментов, проверка плотности прилегания стола подпятника к верхней крестовине, шабровка плоскостей для обеспечение контакта. | шт | 8 | Подрядчик |
| 4.15. | Проверка состояния и износа рабочей поверхности сегментов - отсутствие выхода металлической проволоки на фторопластовую поверхность, наличие заходных и выходных скосов; проверка плотности пайки ЭМП накладки к телу сегмента по контуру. | шт | 8 | Подрядчик |
| 4.16. | Сборка стола, установка опор и сегментов, регулировка нагрузки с инструментальным контролем, регулировка зазоров . Контроль сопротивления изоляции. | ПП | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 4.17. | Ремонт с изготовлением и заменой сферических опор сегментов. Приложение № 13 | шт | 8 | Подрядчик |
| 4.18. | Тарировка новых сферических опор. | шт | 8 | Подрядчик |
| 4.19. | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки. Замена уплотнения с изготовлением и заменой крепежных элементов. | шт | 1 | Подрядчик |
| 5. Верхний генераторный подшипник (ВГП) |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 5.1. | Разборка, чистка, осмотр и сборка маслованны, маслосбрасывающего кольца. Проверка состояния и устранение повреждений на деталях уплотнения крышки ванны ВГП, замена уплотнительных элементов. | шт | 1 | Подрядчик |
| 5.2. | Замер зазоров по ВГП до и после ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
| 5.3. | Разборка ВГП, чистка, осмотр, снятие формуляров посадочного места ВГП в гнезде верхней крестовины, формуляров внутреннего и наружного диаметра ВГП. По результатам замеров, приведение зазора ВГП - гнездо верхней крестовины в соответствие с НТД. Сборка ВГП. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 5.4. | Полная перезаливка баббитовой поверхности с последующей станочной обработкой в заводских условиях. Приложение № 5 | шт | 1 | Подрядчик |
| 5.5. | УЗК прилегания баббитовой поверхности к вкладышу ВГП. | шт | 1 | Подрядчик |
| 5.6. | Доработка резьбовых отверстий для крепления маслованны ВГП. Полная замена крепежа ВГП. М14 х 40 - 26шт. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 6. Нижняя крестовина |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 6.1. | Снятие и установка перекрытий, лестниц, перил, монорельса в шахте турбины с ревизией крепёжных элементов. | тн | 0,3 | Подрядчик |
| 6.2. | Выставление крестовины в горизонт. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 6.3. | Снятие и установка нижней крестовины. | шт | 1 | Подрядчик |
| 6.4. | Изготовление и замена крепежных болтов М30 х 60 - 24шт., штифтов Ø 30мм L = 60мм - 18шт. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 6.5. | Центровка нижней крестовины относительно вала. | шт | 1 | Подрядчик |
| 6.6. | Выставление нижней крестовины в горизонт. | шт | 1 | Подрядчик |
| 6.7. | Перештифтовка нижней крестовины. | шт | 1 | Подрядчик |
| 6.8. | Чистка, покраска нижней крестовины, перекрытий, лестниц, перил, монорельса в шахте турбины. | м2 | 65 | Подрядчик |
| 7. Нижний генераторный подшипник (НГП) |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 7.1. | Разборка, чистка, осмотр и сборка маслованны, маслосбрасывающего кольца. Проверка состояния и устранение повреждений на деталях уплотнения крышки ванны НГП, замена уплотнительных элементов. | шт | 1 | Подрядчик |
| 7.2. | Замер зазоров по НГП до и после ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
| 7.3. | Разборка НГП, чистка, осмотр, снятие формуляров посадочного места НГП в гнезде нижней крестовины, формуляров внутреннего и наружного диаметра НГП. По результатам замеров, приведение зазора ГП - гнездо нижней крестовины в соответствие с НТД. Сборка НГП. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 7.4. | Полная перезаливка баббитовой поверхности с последующей обработкой в заводских условиях. Приложение № 6 | шт | 1 | Подрядчик |
| 7.5. | УЗК прилегания баббитовой поверхности к вкладышу НГП. | шт | 1 | Заказчик |
| 7.6. | Доработка резьбовых отверстий для крепления маслованны НГП. Полная замена крепежа НГП. М14 х 40 - 30шт. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 8. Система торможения |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 8.1. | Разборка, чистка, ревизия и сборка тормозных домкратов. Масса тормоза-домкрата 165кг. | шт | 6 | Подрядчик |
| 8.2. | Разборка, продувка и сборка трубопроводов Ø 25мм. - 20м, запорной и регулирующий арматуры dу 15мм - 3шт, клапана торможения, замена уплотнительных элементов. dу 15мм - 15шт. | Система торможе-ния | 1 | Подрядчик |
| 8.3. | Испытание системы торможения, при необходимости устранение протечек. | Система торможе-ния | 1 | Подрядчик Заказчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 8.4. | Изготовление и замена уплотняющих манжет тормозных домкратов. | шт | 12 | Подрядчик |
| 8.5. | Изготовление и замена пружин тормозных домкратов. | шт | 24 | Подрядчик |
| 8.6. | Изготовление и замена накладок тормозных домкратов. | шт | 6 | Подрядчик |
| 8.7. | Чистка, покраска тормозных домкратов. | м2 | 8 | Подрядчик |
| 9. Рабочее колесо (РК) и камера РК (КРК) |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 9.1. | Внешний осмотр, проверка состояния, выявление и устранение повреждений РК. | РК | 1 | Подрядчик. |
| 9.2. | Подготовка поверхности и проведение цветной дефектоскопии лопастей на наличие трещин. | дм² | 100 | Заказчик |
| 9.3. | Определение объема кавитационных разрушений РК. | РК | 1 | Подрядчик.Заказчик |
| 9.4. | Осмотр, проверка состояния, выявление очагов кавитационного и абразивного износа, повреждений КРК и сопрягающего пояса отсасывающей трубы. Осмотр, устранение дефектов сопряжения КРК с нижним кольцом направляющего аппарата. | КРК | 1 | Подрядчик Заказчик |
| 9.5. | Проверка зазоров в лабиринтных уплотнениях до и после ремонта. | РК | 1 |  |
| 9.6. | Восстановление кромок, поверхностей лопастей РК, облицовки КРК, проточной части поврежденных кавитацией или абразивным износом методом воздушно-дуговой резки, ручной электродуговой сваркой, шлифовкой. | М2 | 2 | Подрядчик |
| 9.7. | Устранение пустот между облицовкой камеры рабочего колеса и штрабным бетоном инъектированием раствора. | М2 | 2 | Подрядчик |
| 9.8. | Ревизия болтовых соединений РК и конуса РК. | КРК | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 9.9. | УЗК лабиринтных уплотнений. | шт | 2 | Заказчик |
| 9.10. | Чистка и АКЗ конуса - обтекателя РК. | М2 | 3 | Подрядчик |
| 9.11. | Разъединение и соединение вала турбины с рабочим колесом. | РК | 1 | Подрядчик |
| 9.12. | УЗК болтов соединения вала турбины с рабочим колесом. (М65 х 320мм) | шт | 12 | Подрядчик |
| 9.13. | Снятие и установка конуса - обтекателя. | кг | 200 | Подрядчик |
| 9.14. | Снятие и установка рабочего колеса с валом турбины и перенос на монтажную площадку. | РК | 1 | Подрядчик |
| 9.15. | Осмотр, снятие формуляров втулок соединения вала турбины с рабочим колесом. | шт | 12 | Подрядчик |
| 10. Турбинный подшипник |  |  |  |  |
| 10.1. | Типовые работы |  |  |  |
| 10.2. | Снятие и установка ограждения вала турбины. | шт | 1 | Подрядчик |
| 10.3. | Снятие формуляров ТП на «кач», маяков, зазоров до ремонта. | ТП | 1 | Подрядчик |
| 10.4. | Разборка и сборка рифленых перекрытий, ванны, турбинного подшипника, снятие формуляров, очистка корпуса ТП от железобактерий. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 10.5. | Замена резинового шнура под фланцем корпуса турбинного подшипника. | м | 3 | Подрядчик |
| 10.6. | Снятие формуляров ТП на «кач», маяков, зазоров после ремонта. | ТП | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 10.7. | Чистка сегментов ТП от старого покрытия и нанесения на сегменты нового резинового покрытия вулканизацией. | ТП | 1 | Подрядчик |
| 10.8. | Механическая обработка ТП в заводских условиях. | ТП | 1 | Подрядчик |
| 10.9. | Ремонт ванны ТП в соответствие с рекомендациями КНГЭС. | шт | 1 | Подрядчик |
| 10.10 | Изготовление и замена воротникового уплотнения. | шт | 1 | Подрядчик |
| 10.11 | Покраска ТП. | М2 | 3,5 | Подрядчик |
| 10.12 | Изготовление и замена крепежа и штифтов ТП. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 11. Направляющий аппарат |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 11.1. | Проверка состояния лопаток направляющего аппарата, крышки турбины и нижнего кольца направляющего аппарата. Проверка перестановочных усилий НА до и после ремонта. Проверка зависимости открытия Н.А. (Ао) от хода штока сервомотора до и после ремонта. | НА | 1 | Подрядчик |
| 11.2. | Контроль и регулировка торцевых и вертикальных зазоров по лопаткам направляющего аппарата. | шт | 30 | Подрядчик |
| 11.3. | Снятие и установка стаканов цапф (ЛНА) лопаток направляющего аппарата, очистка, проверка состояния верхних цапф ЛНА и их подшипников, контроль зазоров цапфа - верхняя и средняя втулки. | шт | 30 | Подрядчик |
| 11.4. | Ревизия, проверка состояния опорных колец ЛНА. | шт | 30 | Подрядчик |
| 11.5. | Замена уплотняющего резинового шнура проточной части направляющего аппарата по верхнему и нижнему кольцу НА. | м | 18 | Подрядчик |
| 11.6. | Разборка, ревизия и сборка стопоров НА. | шт | 2 | Подрядчик |
| 11.7. | Припиловка лопаток НА. | шт | 30 | Подрядчик |
| 11.8. | Отсоединение и соединение тяг сервомоторов от регулирующего кольца. Снятие и установка регулирующего кольца, чистка и проверка состояния поверхностей трения. | Регул. кольцо | 1 | Подрядчик |
| 11.9. | Изготовление и замена втулок регулирующего кольца по результатам дефектации. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 11.10 | Изготовление и замена резинового воротникового уплотнения регулирующего кольца. | шт | 1 | Подрядчик |
| 11.11 | Разборка и сборка сервомоторов, чистка и проверка состояния их деталей, снятие формуляров, замена изношенных уплотнений, смазка шарниров, проверка крепления к фундаменту. | шт | 2 | Подрядчик |
| 11.12 | Разгонка НА, регулировка натяга. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 11.13 | Изготовление и замена уплотняющих манжет и уплотнительных колец стаканов ЛНА. | шт | 30 | Подрядчик |
| 11.14 | Снятие и установка шпилек крепления крышки НА. | шт | 60 | Подрядчик |
| 11.15 | Зачистка металла шпилек S = 18дм под УЗК шпилек крепления крышки НА. (М48 х 175) | шт | 60 | Подрядчик |
| 11.16 | Снятие и установка рычагов, накладок, шпонок и серьг направляющего аппарата. | комплект | 30 | Подрядчик |
| 11.17 | Осмотр, снятие формуляров по втулкам кинематики, Изготовление и замена втулок по результатам дефектации. | комплект | 30 | Подрядчик |
| 11.18 | Осмотр, снятие формуляров по втулкам тяг сервомоторов. Изготовление и замена втулок по результатам дефектации. | шт | 4 | Подрядчик |
| 11.19 | Изготовление резиновых манжет сервомоторов НА. | шт | 6 | Подрядчик |
| 11.20 | Снятие, чистка, установка крышки турбины, замена уплотнений, ревизия крепежа. Центровка крышки турбины относительно вала турбины, при необходимости перештифтовка. | шт | 1 | Подрядчик |
| 11.21 | Снятие и установка лопаток Н.А., проверка геометрических размеров цапф лопаток с оформлением формуляра, устранение дефектов, полировка цапф лопаток НА. | шт | 30 | Подрядчик |
| 11.22 | Снятие, чистка и установка нижнего кольца направляющего аппарата, ревизия крепежных элементов, центровка, перештифтовка. Осмотр нижних втулок цапф лопаток НА с составлением формуляра. | НКНА | 1 | Подрядчик |
| 11.23 | Снятие верхних, средних и нижних втулок цапф лопаток НА. | шт | 90 | Подрядчик |
| 11.24 | Изготовление втулок цапф лопаток НА в количестве 10 комплектов (1 комплект – втулка нижняя, средняя, верхняя), Примечание: На ГЭС-2 имеются в наличие 20 комплектов втулок. | комплект | 10 | Подрядчик |
| 11.25 | Механическая обработка в чертежный размер нижних, средних и верхних втулок цапф лопаток НА в заводских условиях. | комплект | 30 | Подрядчик |
| 11.26 | Установка нижних, средних и верхних втулок цапф лопаток НА, снятие формуляров. | шт | 90 | Подрядчик |
| 11.27 | Чистка и покраска крышки турбины и деталей НА (регул. кольца, сервомоторов, стаканов НА, нижнего кольца НА, лопаток НА, узлов кинематики). | М2 | 74 | Подрядчик |
| 12. Вал гидрогенератора, вал турбины |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 12.1. | Проверка уклона вала турбины до и после ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
| 12.2. | Снятие формуляров по нержавеющей облицовке вала турбины до и после ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
| 12.3. | Снятие формуляров вала генератора в зоне работы ВГП и НГП. | шт | 1 | Подрядчик |
| 12.4. | Полировка рабочих поверхностей вала генератора в зоне работы ВГП и НГП. | М2 | 2,35 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 12.5. | Разъединение и соединение валов турбины и генератора с контролем удлинения болтов фланцевого соединения. | шт | 2 | Подрядчик |
| 12.6. | Снятие и установка вала турбины с рабочим колесом. | шт | 1 | Подрядчик |
| 12.7. | Ревизия болтов и гаек фланцевого соединения, доработка отверстий для контроля удлинения. | шт | 12 | Подрядчик |
| 12.8. | Проверка состояния фланцевых соединений валов турбины и генератора. | шт | 2 | Подрядчик |
| 12.9. | Чистка фланца вала турбины и генератора. | шт | 2 | Подрядчик |
| 12.10 | Перевозка вала турбины на завод для проведения ремонта нержавеющей облицовки. | шт | 1 | Подрядчик |
| 12.11 | Ремонт нержавеющей облицовки вала в заводских условиях. Механическая обработка нержавеющей облицовки вала турбины. | шт | 1 | Подрядчик |
| 12.12 | Перевозка вала турбины с завода на ГЭС-2. | тн | 8 | Подрядчик |
| 13. Маслонапорная установка |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 13.1. | Вскрытие, очистка и проверка состояния аккумулятора давления (тип: МНУ 1,6/1-40-2,5-2Б) и сливного бака МНУ. | шт | 1 | Подрядчик |
| 13.2. | Очистка и промывка фильтров, замена сетки и уплотнительных элементов люков. | шт | 2 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 13.3. | Снятие и установка лекажного агрегата вместе с баком. Чистка бака лекажного агрегата. | шт | 1 | Подрядчик |
| 13.4. | Очистка и промывка фильтра лекажного агрегата, замена сетки и уплотнительных элементов люков. | шт | 1 | Подрядчик |
| 14. Система смазки |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 14.1. | Вскрытие, очистка и проверка состояния бака смазки. | шт | 1 | Подрядчик |
| 14.2. | Снятие, разборка, ремонт, замена уплотнений, гидравлические испытания, сборка маслоохладителя бака смазки и установка. | шт | 1 | Подрядчик |
| 15. Регулятор скорости |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 15.1. | Разборка, промывка, проверка состояния всех деталей, узлов и механизмов: - аварийного золотника - обратных связей - накопителя ЭГР - главного золотника ЭГР | РС | 1 | Подрядчик |
| 15.2. | Устранение дефектов, сборка, проведение измерений, составление формуляров, снятие характеристик, измерение величины люфтов кинематической схемы РС. | РС | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 15.3. | Изготовление по результатам дефектации пары: букса - главный золотник. | шт | 1 | Подрядчик |
| 16. Система технического водоснабжения. |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 16.1. | Разборка, чистка, промывка, проверка состояния трубопроводов ТВС dу = 100мм.-15м., dу = 50мм - 20м., эжекторов - 2шт, деталей и узлов, проведение необходимых измерений и испытаний, устранение дефектов, сборка | ТВС | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 16.2. | Замена запорной арматуры ТВС: dу = 100мм Ру = 1МПа - 3шт.; dу = 50мм Ру = 1МПа - 8шт.; dу = 32мм Ру = 1МПа - 4шт.; dу = 25мм Ру = 1МПа - 4шт.; Клапана обратный поворотный фланцевый dу = 50мм Ру = 1МПа - 4шт. | шт | 23 | Подрядчик |
| 16.3. | Изготовление и замена фильтров системы ТВС, тип: ФТВ-250 | шт | 3 | Подрядчик |
| 16.4. | Гидроизоляция трубопроводов ТВС. | м | 35 | Подрядчик |
| 16.5. | Чистка и покраска трубопроводов ТВС. | М2 | 17 | Подрядчик |
| 17. Закладные части |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 17.1. | Проверка состояния закладных частей отсасывающей трубы, спиральной камеры, статора, фундаментного кольца и сопрягающего пояса с оформлением актов, формуляров. Устранение кавитационных разрушений. | шт | 1 | Подрядчик |
| 17.2. | Ревизия патрубков отбора давления воды из проточной части турбины для контрольных манометров, системы техводоснабжения. dу = 10мм, L = 10м. | шт | 3 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 17.3. | Визуальное обследование внутренних поверхностей напорного трубопровода (диаметр 4040 мм), согласно РД 153-34.0-20.340-98. | шт | 1 | Подрядчик |
| 17.4. | Контроль вибрационного состояния напорного трубопровода, согласно РД 153-34.0-20.340-98. | шт | 1 | Подрядчик |
| 17.5. | Изготовление и установка дополнительного патрубка отбора давления Ø 10мм из проточной части (под РК). | шт | 1 | Подрядчик |
| 17.6. | Изготовление и установка трубопровода Ø 10мм из потерны в регуляторное помещение. | м | 15 | Подрядчик |
| 17.7. | Установка мановаккумметра для контроля давления воды в проточной части после РК. | шт | 1 | Подрядчик |
| 17.8. | Изготовление и замена шпилек и гаек крепления люка в спиральную камеру. М16 х 50мм. | шт | 16 | Подрядчик |
| 18. Центровка гидроагрегата |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 18.1. | Установка и снятие приспособлений для проворота ротора гидроагрегата | шт | 1 | Подрядчик |
| 18.2. | Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте. | г/агрегат | 1 | Подрядчик |
| 18.3. | Замер положения вала относительно базовых поверхностей (маяков) до и после ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
| 18.4. | Проверка соосности валов. | шт | 2 | Подрядчик |
| 18.5. | Проверка и устранение излома во фланцевом соединении по результатам проверки линии валов. | шт | 2 | Подрядчик |
| 18.6. | Проверка и устранение неперпендикулярности генераторного вала. | шт | 1 | Подрядчик |
| 18.7. | Проверка общей линии вала поворотом ротора на 360до и после ремонта, приведение линии валов в соответствие с требованиями НТД. | г/агрегат | 1 | Подрядчик |
| 18.8. | Корректировка уклона вала турбины. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 18.9. | Проверка центровки неподвижных частей агрегата по струне, приведение к соосности всех расточек. | г/агрегат | 1 | Подрядчик |
| Генератор |  |  |  |  |
| 19. Пендель -генератор |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 19.1. | Снятие и установка устройства защиты от разгона, пендель – генератора, щеточного аппарата. | шт | 1 | Подрядчик |
| 19.2. | Полная разборка пендель – генератора, чистка, покрытие обмотки изоляционной эмалью, сборка. | шт | 1 | Подрядчик |
| 19.3. | Испытание согласно норм, снятие формуляра воздушного зазора. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 19.4. | Замена радиально - упорных подшипников пендель-генератора. | шт | 2 | Подрядчик |
| 19.5. | Ревизия механической передачи от вала генератора к пендель-генератору. | шт | 1 | Подрядчик |
| 20. Ротор генератора |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 20.1. | Проверка и ремонт крепления полюсов гидрогенератора, обмоток полюсов и межполюсных соединений, тормозного диска. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 20.2. | Проверка и восстановление плотности посадки обода на спицах ротора. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 20.3. | Проверка стяжки активной стали ротора. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 20.4. | Шлифовка контактных колец, проточка по результатам дефектации. | шт | 2 | Подрядчик |
| 20.5. | Проверка состояния щеточного аппарата, контактных колец, крепления щеткодержателей и траверс, замена изношенных щеток и регулировка натяжения пружин. | ЩА | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  | Подрядчик |
| 20.6. | Снятие, ревизия, устранение дефектов и установка контактных колец. (проверка состояния контактов, крепежных деталей, изоляции и т.д.) | шт | 2 | Подрядчик |
| 20.7. | Проверка формы ротора методом прокрутки на 360, проверка волны тормозного диска до и после ремонта. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 20.8. | Проверка воздушного зазора между ротором и статором до и после ремонта. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 20.9 | Проверка соответствия средней линии ротора и средней линии статора, при необходимости корректировка измененнем высотного положения полюсов. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 20.10 | Проверка высотного положения полюсов ротора относительно средней линии обода ротора до и после ремонта, при необходимости корректировка изменением высотного положения полюсов. | полюс | 32 | Подрядчик |
| 20.11 | Проверка концентричности обода ротора по отношению к оси вала генератора. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 20.12 | Выемка ротора из расточки статора, его перемещение на монтажную площадку. Установка ротора в расточку статора. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 20.13 | Снятие и установка вентиляторов ротора. | шт | 16 | Подрядчик |
| 20.14 | Снятие и установка полюсов ротора, очистка. | шт | 8 | Подрядчик |
| 20.15 | Снятие и установка обмоток полюсов ротора. | шт | 8 | Подрядчик |
| 20.16 | Ревизия межполюсных соединений, ремонт межполюсных соединений по результатам дефектации. | шт | 8 | Подрядчик |
| 20.17 | Изготовление и замена витковой изоляции обмоток полюсов ротора. | шт | 8 | Подрядчик |
| 20.18 | Изготовление и замена пружин сердечников полюсов ротора. | шт | 384/96 | Подрядчик |
| 20.19 | Изготовление и замена забивных и закладных полюсных клиньев полюсов ротора. | шт | 128 | Подрядчик |
| 20.20 | Ремонт изоляции токопровода. | шт | 1 | Подрядчик |
| 20.21 | Очистка и промывка остова ротора, обода ротора, вентиляционных каналов от грязи. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 20.22 | Испытание полюсов ротора, витковой и корпусной изоляции. | шт | 32 | Подрядчик |
| 20.23 | Покраска полюсов ротора изоляционной эмалью на монтажной площадке. | М2 | 42 | Подрядчик |
| 20.24 | Центровка, проверка зазоров между ротором и статором. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 21. Статор генератора |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 21.1. | Осмотр крепления стержней, состояния заклиновки, лобовых частей обмоток, проверка состояния паек, изоляции и крепления соединительных шин, мелкий ремонт. | статор | 1 | Подрядчик |
| 21.2. | Проверка крепления активной стали статора в корпусе, плотности опрессовки, плотности крепления на стыках, а также на отсутствие контактной коррозии, подпрессовка активной стали статора. | статор | 1 | Подрядчик |
| 21.3. | Очистка обмотки статора, вентиляционных каналов. | статор | 1 | Подрядчик |
| 21.4. | Проверка крепления корпуса статора к фундаменту. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 21.5. | Проверка формы статора методом прокрутки на 3600, до и после ремонта. | статор | 1 | Подрядчик |
| 21.6. | Снятие и установка рабочего настила для проведения ремонта статора. | шт | 1 | Подрядчик |
| 21.7. | Переклиновка пазов активной стали статора. | паз | 153 | Подрядчик |
| 21.8. | Изготовление новых пазовых клиньев статора. | щт | 300 | Подрядчик |
| 21.9. | Покраска статора изоляционной эмалью. | М2 | 25 | Подрядчик |
| 22. Заключительные работы |  |  |  |  |
| 22.1. | Внешний осмотр оборудования, демонтаж временных устройств вентиляции, освещения, электроснабжения, лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструментов, такелажных и других приспособлений. | г/а | 1 | КНГЭС Подрядчик |
| 22.2. | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 22.3. | Пусконаладочные работы, проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования при осушенной проточной части. | г/а | 1 | КНГЭС |
| 22.4. | Закрытие люков проточной части гидроагрегата, заполнение проточной части, подъем ремонтных затворов. | г/а | 1 | КНГЭС |
| 22.5. | Пусконаладочные работы, проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования при заполненной водой проточной части гидроагрегата на холостом ходу и под нагрузкой. | г/а | 1 | КНГЭС |
| 22.6. | Выполнение программы проверок и испытаний, необходимых для оценки технического состояния оборудования после ремонта (в т.ч. вибрационные испытания). | г/а | 1 | КНГЭС ГТС |
| 22.7. | Предоставление заказчику полного комплекта отчетных документов по результатам проведения капитального ремонта. | комплект | 1 | Подрядчик |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

1. Выполнение требований:

Требования к производству и качеству работ:

1.1  СО 34.20.501-2003  «Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций и сетей  РФ»;

1.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

1.4. СТО 17330282.27.140.001-2006. «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

1.5. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

1.6. РД  153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

1.7. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

1.8. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

1.9. РД 34.31.501-97 «Методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов»

1.10. СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

1.11. СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

1.12. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России» .

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта проведения работ по ремонту гидроагрегатов не менее  5  лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п 12.3; 23.18  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Нива ГЭС – 2  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.6. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1)

2.1.7. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно наличие в регионе расположения Нива ГЭС-2   производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

-       быть руководителем работ;

-       быть производителем работ;

-       быть ответственным за безопасное производство работ кранами.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

-         на высоте;

  - антикоррозийной окраски металлоконструкций, малярных;

  - погрузо-разгрузочных (стропальщики);

  - крановых (машинисты мостовых кранов);

  - электрогазосварочных.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.6. В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

2.2.7. У персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

2.2.8. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования.

2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  Нива ГЭС-2. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.11. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

2.2.12. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.13. Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях.

2.2.14. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций.

2.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.2.16. Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации.

2.2.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.18. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.2.19.  Срок окончания всех  работ, включая сборку гидроагрегата, проведение пуско-наладочных работ, согласно утвержденной программы испытаний  на холостом ходу и под нагрузкой за 10 суток до окончания  срока ремонта указанного в техническом задании.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

2.3.2. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика.

2.3.3. При необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

2.3.5. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ поставляются Подрядчиком.

3.2. В случае необходимости поставки ТМЦ, не учтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

| № п/п | Наименование* | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Керосин | л | 100 |
|  | Нефрас | л | 100 |
|  | Ветошь обтирочная | кг | 250 |
|  | Герметик МБС | шт | 30 |
|  | Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78 | л | 15 |
|  | Уайт-спирит | л | 10 |
|  | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | л | 50 |
|  | Технокор ТУ 2243-031-11114617-98 | кг | 70 |
|  | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 50 |
|  | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 50 |
|  | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | 50 |
|  | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 30 |
|  | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 50 |
|  | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | л | 30 |
|  | Стеклотекстолит СТЭФ Н = 20мм ГОСТ 12652-74 | кг | 14 |
|  | Сталь листовая Ст.3 Н = 3мм | тн | 0,04 |
|  | Сталь листовая Ст.3 Н = 2мм | тн | 0,06 |
|  | Сталь листовая Ст.3 Н = 20мм | тн | 0,10 |
|  | Сталь круглая Ст.3 Ø 50мм | кг | 15 |
|  | Сталь круглая В 45 ГОСТ 1050-88 | кг | 30 |
|  | Сталь .5 L = 1500мм, δ = 25мм. | кг | 70 |
|  | Сталь шестигранная S24 Ст 45 г/к ГОСТ 2879-88 | кг | 30 |
|  | Сталь круглая Ø 40мм 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-88 | кг | 40 |
|  | Сталь угл. 50х50 ГОСТ 8509-93 | кг | 60 |
|  | Сталь угл. 80х80 ГОСТ 8509-93 | кг | 80 |
|  | Фольга медная Н = 0,05мм ширина = 300мм. | кг | 6 |
|  | Фольга медная Н = 0,10мм ширина = 300мм. | кг | 6 |
|  | Баббит Б83 ГОСТ 1320 - 74 | кг | 350 |
|  | Пластина медная Н = 1,5мм, 300 х 300мм | кг | 15 |
|  | Капролон круглый Ø 80мм ТУ 6-05-988-87 | кг | 20 |
|  | Фторопласт пластина 500х500 Н = 3÷5мм | кг | 5 |
|  | Сталь нержавеющая круглая Ø 60мм | кг | 10 |
|  | Труба нержавеющая 12Х18Н10Т наруж. Ø 42мм | м | 2,0 |
|  | Труба нержавеющая 12Х18Н10Т наруж. Ø 57мм | м | 15 |
|  | Труба нержавеющая 12Х18Н10Т наруж. Ø 108мм | м | 3 |
|  | Сталь 60C2A Ø 180мм | кг | 100 |
|  | Припой ПОС-40 | кг | 5 |
|  | Кисти КР-2, КР-16, КФ-3/4, КФ-2, КФ-3 ГОСТ 10597-87 | шт | 14 |
|  | Картон электроизоляционный ГОСТ 4194-88 | тн | 0,015 |
|  | Стеклоткань ЛСБ, ЛСМ, ЛСКР-180 ГОСТ 10156-78 | м² | 15 |
|  | Лента электроизоляционная стеклянная ГОСТ 5937-81 | м | 200 |
|  | Лента ЛСЭП - 934 0,13*20 | м | 100 |
|  | Шнур лавсановый | м | 400 |
|  | Полиэтилен - полиамин | кг | 3 |
|  | Лак бакелитовый ЛБС-4 ГОСТ 901-78 | кг | 100 |
|  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 200 |
|  | Клингерсил С-4400 Н = 2мм | кг | 10 |
|  | Клингерсил С-4400 Н = 3мм | кг | 10 |
|  | Смола эпоксидная ЭД-20 ГОСТ 10587-84 | кг | 20 |
|  | Болт М12-6g*20.46 ГОСТ 7798-70 | шт | 60 |
|  | Болт М12-6g*25.58 ГОСТ 7798-70 | шт | 30 |
|  | Болт М30-6g*65.46 ГОСТ 7805-70 | шт | 12 |
|  | Болт М10-6g*20.58 ГОСТ 7805-70 | шт | 32 |
|  | Болт М16 -6g*90.46.029 ГОСТ 7798-70 | шт | 12 |
|  | Болт М20 -6g*65.58.029 ГОСТ 7798-70 | шт | 6 |
|  | Винт ВМ8-6g*20.58 ГОСТ17475-80 | шт | 250 |
|  | Винт ВМ12-6g*30.46 ГОСТ17475-80 | шт | 80 |
|  | Винт ВМ10-6g*12.14Н ГОСТ1477-84 | шт | 60 |
|  | Винт ВМ20-6g*50.14Н ГОСТ1477-84 | шт | 12 |
|  | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт | 60 |
|  | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | шт | 4 |
|  | Гайка М24 ГОСТ 5915-70 | шт | 180 |
|  | Гайка М30 ГОСТ 5915-70 | шт | 20 |
|  | Гайка М36 ГОСТ 5915-70 | шт | 20 |
|  | Резина тип II гр В-С* ТУ 38.105376-82 | кг | 21 |
|  | Кольцо 180-190-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | шт | 30 |
|  | Кольцо 165-170-36-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | шт | 2 |
|  | Кольцо 120-130-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | шт | 2 |
|  | Кольцо 012-016-25-1-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | шт | 12 |
|  | Гайка М12 ГОСТ 5915-70 | шт | 100 |
|  | Болт М 16*50 ГОСТ 7805-70 | шт | 150 |
|  | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | шт | 110 |
|  | Болт М 16*90 ГОСТ 7805-70 | шт | 20 |
|  | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |
|  | Болт М12*35 ГОСТ 7805-70 | шт | 100 |
|  | Болт М18*120 ГОСТ 7805-70 | шт | 20 |
|  | Шкурка шлифовальная бумажная 0; 0,1; 0,2 | м² | 10 |
|  | Круги шлифовальные, отрезные | шт | 50 |
|  | Сальниковая набивка графитовая 6х6мм | кг | 4 |
|  | Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 | кг | 5 |
|  | Манжета 1-130х110-4 ГОСТ 14896-84 | шт | 30 |
|  | Манжета 1-100х80-4 ГОСТ 14896-84 | шт | 30 |
|  | Шнур 4с Ø8 ГОСТ 6467-79 | кг | 1 |
|  | Шнур 4с Ø4,8 ГОСТ 6467-79 | кг | 2 |
|  | Шнур 4с Ø12 ГОСТ 6467-79 | кг | 2 |
|  | Сталь листовая Ст. 5 Н = 20мм. | кг | 350 |
| 87. | Фланцевый шаровый кран dу = 100мм Ру = 1МПа | шт | 3 |
| 88. | Фланцевый шаровый кран dу = 50мм Ру = 1МПа | шт | 8 |
| 89. | Фланцевый шаровый кран dу = 32мм Ру = 1МПа | шт | 4 |
| 90. | Фланцевый шаровый кран dу = 25мм Ру = 1МПа | шт | 4 |
| 91. | Клапан обратный поворотный фланцевый dу = 50мм Ру = 1МПа | шт | 4 |
| 92. | ЦИАТИМ 221 | кг | 15 |

* Примечание.  Уточнение по номенклатуре и объёму поставки ТМЦ с участием Подрядчика выполняется в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 (при уточнении объёма работ).

Приложение:

1.  Обязанности по обеспечению требований СЭМ на 1-м листе.

2. Чертеж. «Турбина гидравлическая ГЭС-2.  Сборочный чертеж.»

3. Чертеж. «Вал турбины ГЭС-2.»

4. Чертеж. «Турбинный подшипник обрезиненный ГЭС-2. Сборочный чертеж.»

5. Чертеж. «Верхний генераторный подшипник ГЭС-2.»

6. Чертеж. «Нижний генераторный подшипник ГЭС-2.»

7. Чертеж. «Накладка тормозного домкрата ГЭС-2.»

8. Чертеж. «Манжета тормозного домкрата ГЭС-2.»

9. Чертеж. «Сервомотор ГЭС-2. Сборочный чертеж.»

10. Чертеж. «Катушка полюса ротора ГЭС-2.»

11. Чертеж. «Пружина полюса ротора ГЭС-2.»

12. Чертеж. «Втулки цапф НА ГЭС-2.»

13. Чертеж «Сферическая опора сегмента»