ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ по модернизации СКС на ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер инвестиционного проекта: 11-0323

номер закупки по ГКПЗ: 1090/2.4-2891

- Общие требования:

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-8 ОАО “ТГК-1”, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, 37

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

- начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ - Травкин А.И., т. 901-32-80;

- начальник отдела обеспечения каналами связи ПСДТУиИТ – Спиридонов О.Н., т.905-18-42

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:           сентябрь 2011 г.

Окончание:     декабрь   2011 г.

Стоимость СМР: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

ПИР: Результаты ПИР в электронном виде можно получить у начальника отдела обеспечения каналами связи ПСДТУиИТ филиала «Невский» - Спиридонова Олега Николаевича, 901-34-63

Цель работы:

Организация кабельной системы (КС) по топологии кольца с главным производственным корпусом (ГПК), административно-бытовым корпусом (АБК) и зданием узла связи с подключением к инфраструктуре связи ТЭЦ-8, подключением существующих рабочих мест в административно-бытовом корпусе (построенных в соответствии с 1-м этапом строительства) к магистральной сети, а также организация рабочих мест ЛВС, ТРС и ВЭРС в главном производственном корпусе.

Результатом выполненных работ должны быть:

- Прокладка магистральных телефонных кабелей ТРС от Главного производственного корпуса до РУМН-6кВ с установкой оконечных устройств.

- Прокладка магистральных телефонных кабелей ТРС от РУМН-6кВ до здания узла связи с установкой оконечных устройств.

- Прокладка магистральных телефонных кабелей ТРС от здания узла связи до административного здания с установкой оконечных устройств.

- Прокладка магистральных телефонных кабелей ТРС от административного здания до главного производственного корпуса с установкой оконечных устройств.

- Прокладка магистрального оптического кабеля ЛВС от здания узла связи до Главного производственного корпуса (помещение серверной) с установкой оконечных устройств (узлы MDF-1 и MDF-2).

- Прокладка магистрального оптического кабеля ЛВС от здания узла связи до административного здания с установкой оконечных устройств (узлы MDF-1 и IDF-1).

- Прокладка магистрального оптического кабеля ЛВС от административного здания до главного производственного корпуса (Здание ХВО) с установкой оконечных устройств (узлы IDF-1 и IDF-4).

- Прокладка магистрального оптического кабеля ЛВС в  главном производственном корпусе от здания ХВО до цеха ТАИ с установкой оконечных устройств (узлы IDF-4 и IDF-3).

- Прокладка магистрального оптического кабеля ЛВС в  главном производственном корпусе от цеха ТАИ до помещения серверной с установкой оконечных устройств (узлы IDF-3 и MDF-2).

- Кабельные системы локальной вычислительной сети в ГПК с подключением к рабочим местам ЛВС  в количестве – 126 шт.;

- Кабельные системы телефонной распределительной сети в ГПК с подключением к рабочим местам ТРС  в количестве – 326 шт.;

- Кабельные системы выделенной электрораспределительной сети в ГПК с подключением к рабочим местам ВЭРС  в количестве – 126 шт.;

- Установка щитов электропитания в главном производственном корпусе (ГПК) с подключением к сети электропитания здания.

- Тестирование проложенных сетей.

При выполнении работ учесть предыдущие выполненные работы по организации ЛВС, КТС и ВЭРС в административном корпусе и организации коммутационных узлов с подключением к сети электропитания в зданиях ТЭЦ-8.

I. Требования к выполнению работ:

- При производстве работ необходимо выполнение  требований:

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181 – 2003;

- «Перечень групп основных производственных фондов» (СО 34.04.181-2003, стр.197);

- Приложение № 1 «СО 34.04.181-2003 в части терминов и определений»;

- Приложение № 4 «СО 34.04.181-2003 в части номенклатуры и регламентируемого объема работ при ремонте оборудования электростанций»;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» Ящура А.И. -М.: НЦ ЭНАС, 205 г.;

-     ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание;

-   ОСТН 600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

-    РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети»;

-  «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи»;

-  ПОТ РО 45-009-2003 «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линиях передач»;

-  оборудование и  материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ могут поставляться Подрядчиком по согласованию с  Заказчиком, но обязательно должны быть сертифицированы.

- Требования к производству работ:

- все отклонения от существующих проектов согласовывать с Заказчиком;

- комплектующие и материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком в соответствии с проектом;

- наличие лицензий для выполнения работ;

- приемо-сдаточные испытания проводятся по согласованной Заказчиком программе;

- обеспечение оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной

- документации, составление ППР;

- обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обеспечение предоставления всей необходимой технической документации, предъявляемой

- по окончании    работ в электронном виде (PDF, AutoCAD,Visio) и на бумажном носителе (в

- количестве 4х экземпляров).

- Требования к подрядной организации:

- наличие обученного и сертифицированного персонала с опытом работы на объектах генерации электроэнергии, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- единоличного осмотра конструкций ГТС, зданий  и помещений;

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду) ;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ.

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

-	копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с

указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

-	копии отзывов (рекомендаций);

-	копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации,

сертификатов по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования.