ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

проектно-изыскательских работ для реконструкции ОРУ-220 Путкинской ГЭС

каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС каскада Кемских ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС Геккин Владимир Анатольевич - тел.  (814-58) 2-08-92.

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Служба релейной защиты, автоматики и измерений - Барсуков Сергей Владимирович – тел. (8142) 71-39-44;

Электротехническая служба - Картошкин Роман Юрьевич – тел. (8142) 71-38-94.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 01 октября  2010 г.

Окончание:           25 декабря  2010 г.

Назначение и цель реконструкции.

Выполнить проект реконструкции ОРУ-220 кВ Путкинской ГЭС с заменой выработавшего нормативный срок, морально устаревшего оборудования

Требования к составу документации:

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49. Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на CD в 2-х экземплярах, чертежи в формате-dwt.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по используемому оборудованию согласованные Заказчиком.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по производству строительных работ сопутствующих монтажу электрооборудования при необходимости.

- Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам РЗА, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы электрические принципиальные по каждому устройству, сборке, оборудованию, содержащие схему каждого устройства и схему привязки устройств к существующим сетям, устройствам РЗА.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Схемы кабельных связей со спецификацией.

- Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования.

- В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке  выполненная в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), при отсутствии расценок на отдельные виды работ могут быть применены ФЕР-2001. Смета должна быть согласована в РЦЦС Республики Карелия.

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

- СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

- СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

Применяемые при проектировании собственных нужд гидроэлектростанции материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, согласованных с заказчиком ТУ.

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

ПИР по реконструкции ОРУ-220 Путкинской ГЭС.

Исходные данные:

Путкинская ГЭС каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1967 г. Генеральный проектировщик станции ОАО «Ленгидропроект». На ОРУ-220 установлены воздушные выключатели типа ВВБ-220-12, ВВД-220Б-40/2000-УХЛ1, трансформаторы тока типа ТФЗМ-220, ТФНД-220, трансформаторы напряжения НКФ-220-58.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обязательное предпроектное обследование объекта. | Подрядчик |
| 2 | Разработка проекта замены выключателя ВВБ-220-12 на элегазовый и трансформаторов тока ТФЗМ-220Б на элегазовые в ячейке ОВ-1 ОРУ-220 Путкинской ГЭС в соответствии с техническим заданием заказчика. | Подрядчик |
| 2.1 | Предусмотреть в проекте сохранение существующих главных электрических схем и существующих функциональных схем релейных защит с переработкой принципиальных и монтажных схем под новые микропроцессорные панели РЗА с привязкой к существующим схемам РЗА. | Подрядчик |
| 2.2 | Предусмотреть в проекте установку нового оборудования с использованием существующих или незначительной модернизацией стоек, кабельных каналов, предусмотреть замену кабелей вторичных цепей (токовых, оперативных и т.д.). | Подрядчик |
| 2.3 | Предусмотреть реконструкцию существующих панелей линейных защит ШДЭ-2801 ОВ-1, ОВ-2 п.Р13, ОАПВ ОВ-1,ОВ-2, п.Р14 и п.Р15, УРОВ ОВ-1,ОВ-2, п.Р16 управления ОВ-1, п.Р11 с заменой на панели микропроцессорных защит современного уровня, производство ООО НПП "ЭКРА" (г. Чебоксары), включающие в себя: - линейная дистанционная многозонная защита с возможностью блокировки через КРБ при замене ВЛ-217, ВЛ-218, ВЛ-216 на ОВ-1, ОВ-2; # - линейная многоступенчатая направленная МТЗНП при замене ВЛ-217, ВЛ-218, ВЛ-216 на ОВ-1, ОВ-2; - токовая отсечка при замене ВЛ-216 на ОВ-1, ОВ-2; - возможность ввода ускорения, оперативного ускорения и ускорения при включении линейных дистанционной и МТЗНП защит; - схема управления ОВ-1 с возможностью пофазного управления; - схема УРОВ ОВ-1,ОВ-2; # - общая защита от непереключения фаз ОВ-1 при замене # ВЛ-217, ВЛ-218, ВЛ-216, ВАТ-1-220, ВТ-2-220, ВАТ-3-220, # ВАТ-4-220, на ОВ-1, ОВ-2; # - индивидуальная защита от непереключения фаз ОВ-1 без ОАПВ и с ОАПВ; - схема ТАПВ по отсутствию напряжения на Л-217 при замене ВЛ-217 на ОВ-1, ОВ-2; при замене ВЛ-218 на ОВ-1, ОВ-2; -схема ТАПВ по отсутствию напряжения на Л- 216 при замене ВЛ-216 на ОВ-1, ОВ-2; - схема ТАПВ по отсутствию напряжения на 1сРСШ-220 при замене ВАТ-4-220 на ОВ-1, ОВ-2; - схема ТАПВ по отсутствию напряжения на 2сРСШ-220 при замене ВАТ-3-220 на ОВ-1, ОВ-2; - схема ТАПВ с контролем синхронизма при замене ВЛ-217 на ОВ-1, ОВ-2, при замене ВЛ-218 на ОВ-1, ОВ-2, при замене ВЛ-216 на ОВ-1, ОВ-2; # - схема ОАПВ, ДАПВ при замене ВЛ-217 на ОВ-1, ОВ-2, при замене ВЛ-218 на ОВ-1, ОВ-2; - возможность взаимодействия с ВЧ защитами Л-217 при замене ВЛ-217 на ОВ-1, ОВ-2; - возможность взаимодействия с ВЧ защитами Л-218 при замене ВЛ-218 на ОВ-1, ОВ-2; - возможность взаимодействия с противоаварийной автоматикой Путкинской ГЭС и ККГЭС. Состав проекта в части РЗА: 1. Привязка нового оборудования к существующим схемам РЗА. Выбор оборудования в части РЗА обязательно согласовывать с Заказчиком. 3. Разработка конструкторской документации. 4. Полные схемы защит и управления вновь устанавливаемого оборудования: - принципиальные и монтажные схемы управления выключателем ОВ-1 и привязка их к существующим схемам защиты, блокировки, сигнализации, коммерческого учета электроэнергии, телемеханики, управления, обогрева; - принципиальные и монтажные схемы резервных защит ОВ-1, ОВ-2 и привязка их к существующим схемам защиты, блокировки, сигнализации, телемеханики, управления; - принципиальные и монтажные схемы ОАПВ ОВ-1, ОВ-2 и привязка их к существующим схемам защиты, блокировки, сигнализации, управления, телемеханики; - принципиальные и монтажные схемы УРОВ ОВ-1, ОВ-2 и привязка их к существующим схемам защиты, блокировки, сигнализации, управления, телемеханики. 5. Схемы раскладки кабелей, кабельные журналы. 6. Инструкции по обслуживанию, ремонту. 7. На основании выполненного проекта выполнить сметный расчёт реализации проекта. | Подрядчик |
| 2.4 | Предусмотреть в проекте двухстороннее электроснабжение цепей обогрева и привода выключателя с автоматическим выбором одного из двух источников с автоматическим подключением к тому источнику, где раньше появилось напряжение, и с автоматической блокировкой резервного питания. Предусмотреть контроль наличия всех фаз питания привода и исправность элементов обогрева (сигнализация). | Подрядчик |
| 3 | Требования к проекту и проектно-сметной документации. |  |
| 3.1 | Сметная документация должна быть выполнена в расценках территориальной сметной базы Республики Карелия. | Подрядчик |  |  |  |  |
| 3.2 | Привязка нового оборудования к существующим схемам СН 380/220 В и постоянного тока 220 В, цепям обогрева, блокировки. | Подрядчик |
| 3.3 | Разработка полных схем питания и управления вновь устанавливаемого оборудования. | Подрядчик |
| 3.4 | Разработка монтажных схем питания и управления выключателя, привязка их к существующим схемам защиты, блокировки, сигнализации, коммерческого учета электроэнергии, телемеханики, управления, обогрева. | Подрядчик |
| 3.5 | Разработка схем раскладки кабелей, составление кабельного журнала. | Подрядчик |
| 3.6 | Разработка схемы ошиновки выключателя, трансформаторов тока, разъединителей с сохранением существующего габарита. | Подрядчик |
| 3.7 | Предусмотреть возможность оперативного перевода защит с одного комплекта уставок на другой комплект уставок. Панель микропроцессорных защит должна иметь 2 комплекта уставок для Л-218 и Л-216. | Подрядчик |
| 3.8 | В выборе заменяемого оборудования в проекте предусмотреть: Элегазовый колонковый выключатель 220 кВ. Климатическое исполнение и категории размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150. Срок службы выключателя не менее 30 лет. Элегазовый выключатель должен быть снабжен: - измерителем плотности газа; - указателем положения контактов; - счетчиком операций; - устройством контроля ресурса; - указателем состояния зарядки пружин; - сигнализацией и манометрами состояния элегаза с блокировкой при утечке элегаза; - разъемы автономной герметизации элегаза; Дополнительно выключатель должен быть укомплектован: - устройством заполнения элегаза; - детектором поиска утечек. Конструкция выключателя должна обеспечивать возможность проведение сервисного обслуживания в течение всего срока службы. Привод выключателя - пружинный (с запасом энергии на цикл не менее О-В-О), с пофазным приводом (для обеспечения функции ОАПВ), конструкция привода должна исключать возможность рассогласования действия фаз и возможность самопроизвольного срабатывания. Срок эксплуатации между капитальными ремонтами - неремонтируемый на протяжении всего гарантированного ресурсного срока службы. Ресурс по механической стойкости, циклы ВО, не менее 10000. Ресурс по коммутационной стойкости, не менее: -циклы ВО при номинальном токе выключателя - 5000; -циклы ВО при предельном токе отключения К.З. – 20. Продолжительность тока термической стойкости должна соответствовать местным условиям в зависимости от времени действия защит и должна быть рассчитана на случай отказа основной защиты. Длина пути утечки внешней изоляции должна соответствовать ГОСТ 9920-89. Требования к фирме - производителю выбираемого оборудования: -соответствие требованиям стандарта качества ISO9001, подтвержденное соответствующим сертификатом; -наличие в России технического центра по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке, ремонту и эксплуатации применяемых устройств. | Подрядчик |
| 3.9 | Трансформаторы тока. Отдельно стоящие от выключателя элегазовые трансформаторов тока 220 кВ., с классом точности не хуже 0,2. Обеспечение необходимого коэффициента трансформации. Обеспечить необходимое количество вторичных обмоток. Обеспечение допустимой вторичной нагрузки. Обеспечить предельную кратность обмоток, а для вторичных обмоток используемых в схемах релейной защиты для подтверждения их пригодности представить расчет на 10% погрешность. Предусмотреть замену клеммного шкафа токовых цепей трансформаторов тока. Класс точности измерительных обмоток трансформаторов тока должен соответствовать метрологическим требованиям АИИСКУЭ. | Подрядчик |
| 3.10 | Выбираемое оборудование, кабельная продукция согласовывается с заказчиком. Для согласования предоставить заказчику сравнительный анализ существующих на рынке элегазовых выключателей и элегазовых трансформаторов тока класса напряжения 220 кВ в объеме не менее 3-х вариантов, силовых распределительных шкафов разных производителей. В анализе в обязательном порядке отразить следующие вопросы: - Тип выключателя (трансформатора тока). - Технические характеристики. - Фирма-изготовитель. - Цена. - Срок изготовления. - Гарантийный срок службы. - Нормативный срок службы. - Межремонтный период. Анализ представляется Заказчику для выбора типа выключателя, трансформаторов тока и производителя. | Подрядчик |
| 4. | Окончание работ. | Подрядчик |
| 4.1 | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе. Все схемы должны быть представлены заказчику в электронном виде (AutoCad, Visio), чертежи в формате-dwt на CD в 2-х экземплярах. | Подрядчик |
| 4.2 | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | Подрядчик |

Приложение к техническому заданию:

Принципиальная схема электрических соединений ОРУ-220 кВ Путкинской ГЭС.

Получить дополнительную необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у  начальника Путкинской ГЭС - Лебедева Сергея Александровича, контактный телефон +79214669540, начальника ЭТЛ ККГЭС -  Смирнова Александра Павловича, контактный телефон +79214508998.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

- Наличие обученного и аттестованного персонала.

- При сдаче работ передать схемы, инструкции по техническому обслуживанию персоналу   службы РЗА каскада Кемских ГЭС с указанием видов и сроков обслуживания.

- Обучение персонала по эксплуатации вновь вводимого оборудования службы РЗА провести в специализированном центре по  подготовке персонала.

- При разработке проекта реконструкции ОРУ-220 ГЭС-9 должны выполняться требования  действующих федеральных нормативных документов, ведомственных норм технологического и строительного  проектирования энергетических объектов, а также иных государственных документов и нормативных актов,  необходимых для разработки экономически целесообразных и технических обоснованных решений для проектирования и строительства.

- Проект согласовать с ответственными лицами от Заказчика.

- Устройства РЗА должны обладать встроенными средствами диагностики и

функционального самоконтроля с возможностью привязки к существующей на ГЭС АСУ.

- Для всего смонтированного оборудования и вторичной коммутации предусмотреть

оборудование, приборы, оснастку, необходимые для их эксплуатации и включить в смету.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Допуски на работы:

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110кВ и более и их сооружений.

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.