Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по текущему ремонту  котельной установки типа ТГМ-96/Б ст.№1-5 Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-1005)

Код по ОКДП 9432000

Код по ОКВЭД 28.30.9

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-93: Зам. начальника АРС Пилюгин Ю.И.;

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко С. И.;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Некрасов И.Ю.;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		апрель		2013 г.

Окончание		декабрь	2013 г.

Предельная цена закупки без учета НДС:  5 000 000,00 руб.,

1-й квартал – 	0,00			руб. без учета НДС;

2-й квартал – 		1 000 000,00		руб. без учета НДС;

3-й квартал – 		2 500 000,00		руб. без учета НДС;

4-й квартал – 	    	1 500 000,00		руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией 1 000 000,00 руб. без учета НДС;

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Цель работ.

Выполнение работ по текущему ремонту котельной установки  в соответствии с планом (графиком) ремонта с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения готовности оборудования к несению номинальной нагрузки.

Сроки ремонта:

Блок №1:  25.03.2013 – 31.03.2013.

Блок №2:  11.03.2013 – 17.03.2013;

17.06.2013 – 23.06.2013;

14.10.2013 – 20.10.2013.

Блок №4:  08.04.2013 – 14.04.2013;

12.08.2013 – 18.08.2013;

28.10.2013 – 03.11.2013.

Блок №5:   15.04.2013 – 21.04.2013;

29.07.2013 – 04.08.2013;

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

05.11.2013 – 11.11.2013.

Описание оборудования.

Основные данные по котлам:

| Оборудование | Год изготовления | Наработка после последнего ремонта | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| ТГМ – 96/Б ст.№1 зав. № 034 | 1975 | 20590 | 2008 |
| ТГМ – 96/Б ст.№2 зав. № 039 | 1976 | 10100 | 2009 |
| ТГМ – 96/Б ст.№4 зав. № 062 | 1981 | 7610 | 2010 |
| ТГМ – 96/Б ст.№5 зав. № 072 | 1983 | 1160 | 2011 |

В полном обозначении, в соответствии с ГОСТ: Е-480-140ГМ:

Где:	Е - с естественной циркуляцией без пром. перегрева;

480 (первое число) - паропроизводительность, т/ч;

140 (второе число) - давление перегретого пара, кгс/см²;

ГМ - вид топлива газ/мазут.

Расчётные показатели работы котла ТГМ-96Б с номинальными и пониженными* параметрами пара (при расходе пара 480т/ч) приведены в таблице 1.

*Примечание: В настоящее время котлы ТГМ-96/Б ст. № 1÷5 работают со сниженными параметрами перегретого пара на выходе из котла (см. Таблицу 1) для увеличения ресурса работы пароперегревателей и главного паропровода.

Таблица 1

Расчетные показатели при работе котла на природном газе

| № | Наименование показателя | Номинал. параметры | Пониженные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность котла, Гкал/ч | 284.145 | 283.429 |
| 2 | Расход топлива, м³/ч | 35250 | 34963 |
| 3 | КПД котла, % | 94.288 | 94.171 |
| 4 | Температура питательной воды, ºС | 230 | 230 |
| 5 | Температура газов на выходе из топки, ºС | 1246 | 1244 |
| 6 | Температура газов за ШПП в топке, ºС | 1094 | 1092 |
| 7 | Температура газов за ШПП в переходном газоходе, ºС | 965 | 962 |
| 8 | Температура газов перед КПП 1, ºС | 919 | 916 |
| 9 | Температура газов за КПП 1, ºС | 818 | 813 |
| 10 | Температура газов за КПП 2, ºС | 721 | 714 |
| 11 | Температура газов перед водяным экономайзером, ºС | 707 | 700 |
| 12 | Температура газов за водяным экономайзером, ºС | 300 | 307 |
| 13 | Температура пара в барабане, ºС | 343 | 339 |
| 14 | Температура пара за РЧПП, ºС | 391 | 393 |
| 15 | Температура пара за ПЧПП, ºС | 413 | 417 |
| 16 | Температура пара перед ШПП кр. в переходном газоходе, ºС | 388 | 387 |
| 17 | Температура пара за ШПП кр., в топке ºС | 433 | 435 |
| 18 | Температура пара перед ШПП ср. в топке | 428 | 412 |
| 19 | Температура пара за ШПП ср. в топке | 458 | 442 |
| 20 | Температура пара за ШПП ср. в переходном газоходе | 479 | 463 |
| 21 | Температура пара за ПНЧПП в поворотном газоходе | 488 | 472 |
| 22 | Температура пара перед КПП 1 | 488 | 472 |
| 23 | Температура пара за КПП 1 | 533 | 518 |
| 24 | Температура пара перед КПП 2 | 533 | 518 |
| 25 | Температура пара за КПП 2 | 560 | 545 |
| 26 | Давление острого пара за котлом, кгс/см2 | 140 | 125 |
| 27 | Давление в барабане котла кгс/см2 | 155 | 147 |
| 28 | Температура воды за подвесными трубами, ºС | 246 | 245 |
| 29 | Температура воды за конденсационной установкой, ºС | 263 | 272 |
| 30 | Температура воды за экономайзерными панелями, ºС | 268 | 277 |
| 31 | Температура воды за водяным экономайзером, ºС | 343 | 339 |
| 32 | Температура газов перед горячей частью РВП, ºС | 293 | 300 |
| 33 | Температура газов за горячей частью РВП, ºС | 171 | 174 |
| 34 | Температура газов за холодной частью РВП (уходящих газов), ºС | 122 | 124 |
| 35 | Температура воздуха на входе в РВП, ºС | 30 | 30 |
| 36 | Температура воздуха за холодной частью РВП, ºС | 84 | 86 |
| 37 | Температура воздуха за горячей частью РВП (горячего воздуха), ºС | 241 | 246 |

Котёл водотрубный, однобарабанный имеет П – образную компоновку и состоит из топочной камеры, горизонтального поворотного газохода  и конвективной шахты – разделённой перегородкой на два нисходящих, опускных газохода.

Конструктивно топочная камера котла имеет форму параллелепипед. Нижняя часть топки – под выполнен с уклоном 15о к горизонтали. Топочная камера в плане представляет собой прямоугольник с размерами по осям крайних труб 6060х14700 мм, объём топочной камеры составляет 1635м3. Для выравнивания по высоте топки расхода и температур газов на входе в горизонтальный газоход имеется аэродинамический выступ, образованный трубами заднего экрана в верхней части топки.

Горелки расположены по фронту котла в два яруса (по две горелки в каждом ярусе).

Объем топки – 1680 м3.

Лучистая поверхность топки – 956 м2.

Поверхность нагрева ширм – 645 м2.

Регенеративный воздухоподогреватель РВП-68.

На котельном агрегате ТГМ-96/Б установлены два регенеративных воздухоподогревателя (РВП-68), включенных параллельно. РВП представляет собой противоточный теплообменный аппарат для подогрева воздуха теплом уходящих газов.

Конструктивно РВП состоит из цилиндрического ротора, вращающегося вокруг вертикальной оси со скоростью 2 об/мин. и наружного корпуса, на крышках которого имеется система воздушных и газовых коробов, подводящих и отводящих дымовые газы и воздух.

Ротор состоит из 24-х клиновидных секторов, образующих правильный многоугольник. В каждый момент времени 9 секторов из 24-х включены в воздушный тракт, 13 секторов – в газовый, а 2 сектора перекрываются плитами радиальных уплотнений и выключены из работы. Каждый сектор по радиусу разделен на ячейки, в нижней части которых имеется опорная решетка установки нагревательных пакетов.

Нагревательная секция имеет форму трапеции и состоит из вертикальных стальных пластин скрепленных рамкой. Часть пластин нагревательной секции делают гофрированными. Форма пластин обеспечивает образование между ними щелей для прохода попеременно дымовых газов и воздуха. Нагревательные пакеты уложены в три яруса по высоте ротора. Два верхних яруса (первые по ходу газов), являются “горячей” частью, а нижний ярус - “холодной”. Горячая часть высотой 1200 мм. выполнена из гофрированных и дистанционирующих листов толщиной 0,6 мм., а “холодная” часть высотой 600 мм. – из эмалированных листов толщиной 1,2 мм.

Ротор приводится во вращение электродвигателем через вертикальный двухступенчатый редуктор с ведущей звездочкой, которая входит в зацепление с цевочным ободом ротора.

Цевочный обод представляет собой расположенные по окружности ротора вертикальные валики (цевки).

Верхняя часть вала ротора заключена в подшипниковую опору, которая воспринимает радиальные нагрузки при работе РВП. В корпусе опоры размещен двухрядный роликоподшипник.

Нижняя подшипниковая опора служит для закрепления вала ротора и воспринимает нагрузку от веса всей вращающейся конструкции. В корпусе опоры размещен упорный конический подшипник. Опора устанавливается на опорную балку, смонтированную на железобетонный каркас рамного типа.

Для устранения присосов воздуха из внешней среды на РВП установлены периферийные кольцевые уплотнения, расположенные между фланцами ротора и крышками корпуса. Уплотнения состоят из чугунных колодок с вставленными в них графитовыми колодками, которые прижимаются специальными пружинами к фланцам ротора.

Во избежание перетекания воздуха в дымовые газы РВП снабжен радиальными уплотнениями между газовым и воздушным коробами. Радиальное уплотнение представляет собой плиту, прикрепленную к крышке РВП и вертикальные пластины, прикрепленные к радиальным перегородкам ротора.

Основные параметры РВП сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

Основные параметры РВП

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр ротора, мм | 6830 |
| Общая высота ротора, мм | 2250 |
| Сектора ротора, шт. | 24 |
| Секторы газовой части, шт. | 13 |
| Секторы воздушной части, шт. | 9 |
| Секторы уплотнительной плиты, шт. | 2 |
| Общая поверхность нагрева РВП, м | 38205 |
| Тип редуктора | ВД-У1 |
| Тип электродвигателя | А02-52-4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 10 |
| Число оборотов ротора РВП, об/мин | 2 |

- Требования к выполнению работ.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по текущему ремонту котлов типа ТГМ-96/Б ст.№1-5 и их вспомогательного оборудования.

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
|  | Сборка и разборка металлических лесов | т | 3,5 |
|  | Ремонт пароперегревателя ширмового, диаметр труб до 38 мм | т | 10 |
|  | Ремонт пароперегревателя конвективного горизонтального исполнения, диаметр труб до 38 мм | т | 30 |
|  | Замена дефектных труб пароперегревателя, диаметр труб до 38 мм | т | 1 |
|  | Ремонт пароперегревателя радиационного, диаметр труб 42 мм | т | 5 |
|  | Замена дефектных труб радиационного пароперегревателя, диаметр труб 42 мм | т | 0,5 |
|  | Изготовление и замена трубной вставки на дефектных участках труб. Зачистка под контроль металла. |  |  |
|  | Трубная вставка Ø42х5 мм | шт. | 20 |
|  | Трубная вставка Ø 60х6 мм | шт. | 22 |
|  | Трубная вставка Ø 28х4 мм | шт. | 8 |
|  | Трубная вставка Ø 36х6 мм | шт. | 4 |
|  | Ремонт экономайзера. Снятие и установка обшивы для контроля крепления опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. | т | 30 |
|  | Ремонт лестниц и площадок обслуживания. Замена отдельных элементов | т | 2,7 |
|  | Ремонт горелок типа ХФ-ЦКТ-ВТИ, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов рассекателей, форсунок , улитки, насадок. Сборка. | шт. | 5 |
|  | Снятие, изготовление, замена деформированных элементов и установка обшивы котлов | т | 2 |
|  | Ремонт РВП. Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация набивки, замена дефектных полос радиальных уплотнений , устранение биения фланцев и цевочного обода. Ремонт радиальных уплотнений. Устранение неплотностей корпуса. | шт. | 5 |
|  | Замена нижнего подшипника РВП. | шт. | 2 |
|  | Замена верхнего подшипника РВП с проточкой вала. | шт. | 2 |
|  | Ремонт дренажей (Ø76х8) котлов. | т | 1 |
|  | Замена (снятие, установка) вентилей: |  |  |
|  | Ду 10 Ру 25МПа (589-10-0) | шт. | 30 |
|  | Ду 20 Ру 37,3МПа (998-20-0) | шт. | 20 |
|  | Ду 20 Ру 25МПа (999-20-0) | шт. | 10 |
|  | Ду 65 Ру 23,5МПа (1052-65-0) | шт. | 2 |
|  | Ремонт дымососов типа Д-24, Д-26 без выемки ротора с устранением дефектов проточной части, удалением отложений золы | шт. | 3 |
|  | Ремонт тягодутьевых вентиляторов типа ДВ-24 без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата | шт. | 3 |
|  | Ремонт компенсаторов газовоздушного тракта (ремонт наложением заплат). | т | 1 |
|  | Ремонт коробов газовоздушного тракта (ремонт наложением заплат). | т | 2 |
|  | Ремонт лазов газохода дымососов котлов. | шт. | 8 |
|  | Ремонт калориферных установок ТП-113.216 с отглушкой дефектных труб | т | 0,7 |
|  | Резерв на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации | тыс. рублей | 500 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

- ТУ 34-38-20141-94 «Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся типов РВП-54 и РВП-68./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20191-94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20322-95 «Тягодутьевые машины. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

- Котёл ТГМ-96/Б. Ремонтные формуляры №ФК-1 – ФК-96.

- Котёл ТГМ-96/Б. Комплект заводских чертежей и техдокументации по перечню №К-559140.

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153- 34.26.202 «Инструкция по монтажу поверхностей нагрева паровых котлов производительностью от 75т и выше: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 20.04.64; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1964.– 88 с»

- СО 34.26.303-98 «Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 01.10.98; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Ввод в действ. с 03.04.00.– М.: СПО ОРГРЭС, 2000.– 36 с»

- СО 153-34.26.601 «Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 05.06.65; Разраб. ОРГРЭС.– М.: Энергия, 1966.– 167 c»

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов: /Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.– 31 c»

- СО 153- 34.26.608-2003 «Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления: /Утв. Приказом Минэнерго РФ 30.06.2003 №268»

- СО 34.26.617-97 «Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 20.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.04.98.– М.: СПО ОРГРЭС, 1998.– 12 с.»

- СО 34–38–453–79 «Котлы паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт»

- СО 34–38–20127–95 «Дымосос ДН–26х2–0,62. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»

- СО 34–38–20132–94 «Барабаны стационарных паровых котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20133–95 «Вентиляторы ВДН 26–IIУ, ВДН 32Б. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»

(ТУ 34–38–20184–94) «Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34-38–20188–94 «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия c 01.01.95»

- СО 34–38–20189–94 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20191–94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20201–94 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34-38–20202–94 «Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»

- СО 34–38–20219–94 «Экономайзеры гладкотрубные стационарных паровых котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»

- СО 34–38–20220–94 «Экраны гладкотрубные паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»

- СО 34–38–20222–94 «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20230–94 «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20394–95 «Дымососы ДН–26, ДН–26ГМ, ДН–24, ДН–24ГМ, ДН–22, ДН–22ГМ, ДН–21М, ДН–21МГМ, ДН–19М, ДН–19МГМ. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»

- СО 34–38–20395–95 «Вентиляторы ВДН–32Б, ВДН–28, ВДН–26, ВДН–24, ВДН–22, ВДН–20, ВДН–18. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»

- СО 34–38–20409–94 «Импульсно–предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. c 01.01.95»

- СО 34.26.717 «Методические указания по испытаниям высокотемпературных поверхностей нагрева котлов для выявления причин коррозионных повреждений: /Утв. ПО «Союзтехэнерго» 30.12.87; Разраб. ПО «Южтехэнерго»; Срок действ. с 01.01.89 до 01.01.94.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 32 с»

- СО 34.26.720 «Методические указания по испытаниям котлов по выявлению причин наружных коррозионных повреждений низкотемпературных поверхностей нагрева (воздухоподогреватели и экономайзеры): /Утв. ПО «Союзтехэнерго» 12.10.87; Разраб. ПО «Южтехэнерго»; Срок действ. с 01.01.88 до 01.01.94.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46»

- СО 34 38.966–90 «Машины тягодутьевые. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (п.п. 2.4, 23.3, 24.20, 24.22, 31.1.11 «Перечня видов работ …» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уголок равнополочный № 50 ГОСТ 8509 | т | 0,3 |
|  | Уголок равнополочный № 63 ГОСТ 8509 | т | 0,2 |
|  | Уголок равнополочный № 75 ГОСТ 8509 | т | 0,3 |
|  | Швеллер 10П ГОСТ 8240 | т | 0,1 |
|  | Швеллер 16П ГОСТ 8240 | т | 0,1 |
|  | Швеллер 20П ГОСТ 8240 | т | 0,3 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 3мм | т | 0,5 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 4мм | т | 0,5 |
|  | Электроды ЭА-395 | т | 0,16 |
|  | Труба 42х5,0 12Х1МФ | т | 0,58 |
|  | Труба 36х6,0 12Х1МФ | т | 0,72 |
|  | Труба 32х5,0 12Х1МФ | т | 0,3 |
|  | Труба ТУ 14-3р-55-2001 76х8,0 ст.20 | т | 0,2 |
|  | Отвод гнутый Ø 76х8 ст. 20 (выполненный в соответствии с ОСТ 108.321) | шт. | 26 |
|  | Отвод гнутый Ø 60х6 ст. 20 (выполненный в соответствии с ОСТ 108.321) | шт. | 24 |
|  | Обечайка горелок Ду 1150 | шт. | 5 |
|  | Полоса 50х1500х5 ст.3 ГОСТ14637-89 | шт. | 100 |

3.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запасные части и материалы, имеющиеся на складе ТЭЦ-21: |  |  |  |
|  | 221010101500 | Сталь лист. 3.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 10 |
|  | Запасные части и материалы, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ в 2013г.: |  |  |  |
|  | 021010501000 | Кислород /в баллоне 40 лит/ | шт. | 60 |
|  | 021010701000 | Пропан /в баллоне 50 лит/ | шт. | 20 |
|  | 310000002060 | Труба ТУ 14-3р-55-2001 60х6,0 ст.20 | т | 0,30 |
|  | 314053092801 | Трубы ТУ 14-3-460 28х4.0мм ст20 | м (т) | 6,4 (0,0152) |
|  | 453011402000 | Клапан запорный с рукояткой п/сварк. Д-10.Р-250 589-10-0 | шт. | 30 |
|  | 453011804000 | Клап. (вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт. | 20 |
|  | 453012204000 | Клап.(вентиль) запорный с рук. п/св.Д-20.Р-250 999-20-0 | шт. | 10 |
|  | 453012609000 | Клап.(вентиль) запорный сальник. п/сварк. Д-65.Р-235. 1052-65-0 | шт. | 2 |
|  | 710000021940 | Подшипник 3652 (верхний подшипник РВП) | шт. | 2 |
|  | 719039488000 | Подшипник 9039488Х (нижний подшипник РВП) | шт. | 2 |