Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту арматуры Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-1021)

Код по ОКДП 9432000

Коп по ОКВЭД 29.11.9

- I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-93: Зам. начальника АРС Пилюгин Ю. И.;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Некрасов И.Ю.;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	июнь 	2013 г.

Окончание		  октябрь	2013 г.

Предельная цена закупки без учета НДС:  800 000 руб.,

1-й квартал – 	              0,00 	руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	   400 000,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	   400 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 		  0,00	руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией  100 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

ТЭЦ является опасным производственным объектом

Цель работ.

Цель работы: Восстановить исправность и работоспособность арматуры ТЭЦ.

Арматура, подлежащая ремонту, установлена на трубопроводах Главного корпуса, оснащена площадками обслуживания. Крупногабаритная арматура находится в поле действия мостового крана.

Ремонт арматуры производится по месту. Настройка задвижек подрядчиком производится совместно с персоналом станции.

Основные типы арматуры, подлежащей ремонту:

30с564нж - (ПТ 11004.С) – Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые. Применяются на трубопроводах для воды, пара, нефти и масла рабочей температурой до 300°С; для воды и насыщенного пара рабочей температурой до 225° С.

Тип и основные размеры по ГОСТ 10738. Технические требования по ГОСТ 5762. Присоединительные фланцы по ГОСТ 12821. Управление задвижки от электропривода.

Задвижка на горизонтальном трубопроводе располагается электроприводом вертикально вверх.

Изготовление и поставка задвижек по ТУ26-07-1125.

Материал основных деталей:

Корпус, крышка, клин, сальник – сталь; шпиндель – сталь 20Х13; уплотнительное кольцо в корпусе и клине – латунь ЛМцС 58-2-2; набивка – пропитанный асбест.

30с976нж - (МА 11057.06) - Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем. Применяются на трубопроводах для воды, пара, рабочей температурой до 425°С; для воды и насыщенного пара рабочей температурой до 225° С.

Технические требования по ГОСТ 5762 и ГОСТ 10926. Присоединительные фланцы по ГОСТ 12821. Управление задвижки от электропривода. Задвижка устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении, кроме положения маховиком или электроприводом вниз.

Изготовление и поставка задвижек по ТУ26-07-1125.

Материал основных деталей:

Корпус, крышка,  клин – сталь; шпиндель – сталь 20Х13; резьбовая втулка - латунь ЛС59-1Л; маховик - чугун; прокладка – паронит ПОН; набивка – асбест.

Технические характеристики:

- Класс герметичности затвора : А ,В,С по ГОСТ 9544-93
- Управление : от Электрического Исполнительного Механизма (электропривода), согласно таблицы применяемости
- Присоединение к трубопроводу : фланцевое
- Направление подачи среды : с любой стороны магистральных фланцев
- Установочное положение на трубопроводе : приводом (электроприводом) вверх. Допускается отклонение от вертикали до 90°
-Температура окружающей среды, °С: От -40 до +40 (климатическое исполнение У1).
 - Характеристика рабочей среды : Вода, пар нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой
- Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса : Исп.1 ГОСТ 12815-80

30с972нж - Задвижки стальные  (под электропривод) предназначены в качестве запорного устройства  на трубопроводах для полного отключения и включения потока рабочей среды (воды, пара и др. нетоксичных и невзрывоопасных сред, при температуре до  +300°С).

Технические требования по ГОСТ 5762 и ГОСТ 10926. Присоединительные фланцы по ГОСТ 12821. Управление задвижки от электропривода.

Технические  характеристики:

- Класс герметичности затвора : В,С по ГОСТ 9544-93
- Управление : от Электрического Исполнительного Механизма (электропривода), согласно таблицы применяемости
- Присоединение к трубопроводу : фланцевое
- Направление подачи среды : с любой стороны магистральных фланцев
- Установочное положение на трубопроводе : приводом (электроприводом) вверх. Допускается отклонение от вертикали до 90°
-Температура окружающей среды, °С: От -40 до +40 (климатеческое исполнение У1).
- Характеристика рабочей среды : вода, пар и др. нетоксичные и невзрывоопасных среды
- Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса : Исп.1 ГОСТ 12815-80

30ч925бр - Задвижки чугунные (под электропривод) предназначены в качестве запорного устройства на трубопроводах для полного отключения и включения потока рабочей среды (пар/вода с температурой от 0 до +125 °С).

Ду 1200мм; Ру 25 кг/см²;

Присоединение к трубопроводу – фланцевое

882-250-Э - (ТУ 108-987) Задвижки стальные (под электропривод) предназначены в качестве запорного устройства  на трубопроводах для полного отключения и включения потока рабочей среды воды при температуре до  +250°С).

Присоединение к трубопроводу – сварное.

1059-300-Э - (ТУ 108-1325) Задвижки с корпусом из нержавеющей стали (под электропривод) предназначены в качестве запорного устройства  на трубопроводах для полного отключения и включения потока рабочей среды воды при температуре до  +350°С).

Присоединение к трубопроводу – сварное.

Поворотные затворы

32ч906р - Предназначены для закрывания, открывания или регулировки потоков жидкостей.

Используются в системах тепло и водоснабжения, пищевой, химической, текстильной и других областях промышленности.

Рабочая среда: холодная и горячая вода, жидкости, к которым стоек материал деталей проточной части.

Затвор поворотный, дисковый, чугунный, межфланцевый.

Корпус-чугун, диск-нерж. сталь.

Вид управления – электропривод.

Присоединение к трубопроводу – стяжное, фланцевое.

Температура рабочей среды – от -10 до +120°С.

Обратныее клапана

19с47нж. - Клапанами называются конструкции арматуры с затвором в виде плоской или конусной тарелки, перемещающимся возвратно – поступательно вдоль центральной оси уплотнительной поверхности седла корпуса. Предназначены для предотворащения обратного потока среды в трубопроводе.

Рабочая среда: вода, пар от -40 до +425 °С

Корпус – углеродистая сталь.

Присоединение к трубопроводу – стяжное, фланцевое.

Импульсно-предохранительное устройство

Представляет собой блок предохранительных клапанов непрямого действия, и состоит из главного предохранительного клапана с большой пропускной способностью 392-175/95-0Г (ТУ 108-984-80) и импульсного клапана(586-20-ЭМ-02, 586-20-ЭМ-03), управляющего приводом главного клапана.

Наиболее нагруженные и ответственные детали арматуры, образующие полость, внутри которой протекает транспортируемая среда, воспринимают значительные напряжения от внутреннего давления среды, теплосмен, компенсационных усилий со стороны трубопроводов (растяжения, сжатия, кручения), т.е. работают в условиях сложного напряженного состояния. Поэтому материал корпуса и крышки должен обладать достаточной жаропрочностью, высоким сопротивлением теплосменам, однородностью структуры по всему объему и ее устойчивостью в заданном диапазоне рабочих температур, требуемым уровнем механических и технологических характеристик. Материал корпусных деталей, которые подлежат соединению с трубопроводом, должен обладать хорошей свариваемостью. Его состав и свойства должны соответствовать стали сопряженных трубопроводов. Материал не должен быть склонен к межкристаллитной коррозии (МКК) при длительном воздействии транспортируемой среды.

Исходными данными при выборе материалов для корпусов являются параметры среды. По соответствующим стандартам в зависимости от температуры определяется тип стали и границы ее использования. Область применения сталей отечественных марок регламентируется ГОСТ 356-80 [1].

Выбор материалов для изготовления корпусных деталей производится заводами-изготовителями исходя из параметров среды, при которых они будут эксплуатироваться. При этом учитываются не только прочностные характеристики материалов в исходном состоянии, но и их изменение в процессе длительной эксплуатации при рабочих температурах.

Крепеж должен обеспечить высокую плотность прилегания уплотнительных плоскостей фланцевых соединений. Контактное давление во фланцевом соединении ориентировочно должно быть в 3 раза выше давления среды. Болты и шпильки подвергаются действию высоких растягивающих и изгибающих напряжений. Резьба болта, шпильки и гайки работает на срез. Температура болтов, шпилек и гаек может достигать 400°С.

При текущем ремонте производятся все операции технического обслуживания, а также:

для клиновых или шиберных задвижек - удаление воздуха из задвижки: подготовка необходимых ремонтных приспособлений, транспортных и подъемных механизмов; снятие редуктора с электроприводом, разборка редуктора и электропривода, очистка и промывка деталей, дефектация, замена изношенных деталей, смазка редуктора и механической части электропривода, их сборка; проверка и подтяжка контактных соединений электропривода, восстановление изоляции выходных концов проводов, проверка состояния уплотнителей взрывозащиты шарикоподшипников электродвигателя, правильность посадки крыльчатки вентилятора электродвигателя, замена дефектных деталей электродвигателя; проверка состояния подшипникового узла штока задвижки после его фиксации, определение степени износа резьбовой втулки штока (в случае чрезмерного износа ее замена): устранение следов коррозии штока, задиров; замена сальников, нажимной втулки, при необходимости; прогонка шпинделя по гайке на всю рабочую длину; подтяжка шпилек разъема корпуса, полная сборка и установка электропривода на задвижку; регулировка конечных выключателей на открытие и закрытие, муфты ограничение крутящего момента на отключение по допустимым значениям.

Текущий ремонт запорной арматуры осуществляется без ее демонтажа.

Сроки проведения ремонтных работ:

Блок №1:  25.03.2013 – 31.03.2013.

Блок №2:  11.03.2013 – 17.03.2013;

17.06.2013 – 23.06.2013;

14.10.2013 – 20.10.2013.

Блок №4:  08.04.2013 – 14.04.2013;

12.08.2013 – 18.08.2013;

28.10.2013 – 03.11.2013.

Блок №5:   15.04.2013 – 21.04.2013;

29.07.2013 – 04.08.2013;

05.11.2013 – 11.11.2013.

Уточненные сроки выполнения ремонтных работ, зависят от режима работы оборудования ТЭЦ, и будут сообщены исполнителю работ дополнительно.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту арматуры ТЭЦ.

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
| 1 | Ремонт по 1-й группе сложности задвижек Ду150 Ру25 | шт. | 3 |
| 2 | Ремонт по 2-й группе сложности задвижек Ду150 Ру25 | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт по 2-й группе сложности задвижки Ду200 Ру25 | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт эл. привода типа «Б-1300» | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт по 2-й группе сложности задвижки Ду100 Ру140 | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду100 Ру140 | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт по 2-й группе сложности задвижки Ду100 Ру45 | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт по 2-й группе сложности задвижки Ду100 Ру25 | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт по 2-й группе сложности задвижек Ду65 Ру140 | шт. | 6 |
| 10 | Ремонт по 2-й группе сложности задвижек Ду250 Ру25 | шт. | 2 |
| 11 | Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду250 Ру230 | шт. | 1 |
| 12 | Ремонт по 2-й группе сложности задвижки Ду250 Ру230 | шт. | 1 |
| 13 | Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду300 Ру10 | шт. | 1 |
| 14 | Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду100 Ру230 | шт. | 4 |
| 15 | Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду800 Ру25 | шт. | 4 |
| 16 | Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду600 Ру25 | шт. | 2 |
| 17 | Замена задвижки Ду250 Ру10 | шт. | 1 |
| 18 | Снятие и установка расходомерных шайб Ду1200/25 | шт. | 2 |
| 19 | Ремонт по 2-й группе сложности быстрозапорного клапана Ду275 Ру250 | шт. | 2 |
| 20 | Ремонт сервопривода быстрозапорного клапана Ду275 Ру250 | шт. | 2 |
| 21 | Ремонт по 2-й группе сложности задвижки Ду300 Ру25 | шт. | 1 |
| 22 | Ремонт сервопривода КОС Ду150 Ру35 | шт. | 1 |
| 23 | Ремонт обратного клапана Ду250 | шт. | 1 |
| 24 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 80 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт арматуры ТЭЦ Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- СО 34.17.430-94 «Методические указания по определению характера коррозионного повреждения металла трубопроводов тепловых сетей»

- СО153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды

Требования к подрядной организации:

2.1  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом (п.п. 23.3 «Перечня видов работ …» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электроды ЦН-12 Ø5 | кг. | 9 |
| 2 | Электроды ЭА-395/9 Ø3 | кг. | 13 |
| 3 | Электроды ОК 94.55 Ø3,5 | кг. | 3 |
| 4 | Электроды ЭА-400/10 Ø3 | кг. | 13 |
| 5 | Алмазная паста 30-60 мкм | шт. | 2 |
| 6 | Набивка «Графлан» СН-ПЛ-001 10х10 | п.м. | 3 |
| 7 | Втулка шпинделя задвижки Ду 200 | шт. | 1 |
| 8 | Набивка «Графлан» СН-ПЛ-001 8х8 | п.м. | 16 |
| 9 | Притирочные круги 200*30*32 | шт. | 4 |
| 10 | Притирочные круги 250*30*32 | шт. | 6 |
| 11 | Притирочные круги 300*30*32 | шт. | 3 |
| 12 | Прокладка "ГраФлан" ФЛ-ПЛ-003- 222 х 161 х 2.8 | шт. | 4 |
| 13 | Прокладка "ГраФлан" ФЛ-ПЛ-003- 376 х 318 х 2.8 | шт. | 1 |
| 14 | Прокладка "ГраФлан" ФЛ-ПЛ-003 - 338 х 264 х 2.8 | шт. | 3 |
| 15 | Прокладка "ГраФлан" ФЛ-ПЛ-003 - 282 х 216 х 2.8 | шт. | 1 |
| 16 | Прокладка "ГраФлан" ФЛ-ПЛ-003 -166 х 106 х 2.8 | шт. | 2 |
| 17 | Прокладка "ГраФлан" ФЛ-ПЛ-003 - 327 х 264 х 2.8 | шт. | 2 |
| 18 | Прокладка "ГраФлан" ФЛ-ПЛ-003 - 398 х 318 х 2.8 | шт. | 2 |
| 19 | Сальниковое кольцо КГФ-Г-О 86х60х13 | шт. | 24 |
| 20 | Сальниковое кольцо КГФ-Г-ПО 300х270х15 | шт. | 3 |
| 21 | Сальниковое кольцо КГФ-Г-О 52х36х8 | шт. | 10 |
| 22 | Сальниковое кольцо КГФ-Г-ПО 170х145х13 | шт. | 3 |
| 23 | Сальниковое кольцо КГФ-Г-О 104х72х15 | шт. | 20 |
| 24 | Сальниковое кольцо КГФ-Г-ПО 320х270х25 | шт. | 6 |
| 25 | Сальниковое кольцо КГФ-Г-О 62х36х8 | шт. | 54 |
| 26 | Смазка "Графитовая -Ж" | кг. | 1 |
| 27 | Смазка "Литол" | кг. | 9,5 |
| 28 | Шлифшкурка 14А80 | п.м. | 20 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2.	Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смазка "Литол" | кг. | 5 |
|  |  | Набивка «Графлан» СН-ПЛ-001 10х10 | п.м. | 3 |
|  |  | Комплект сальниковых колец | компл. | 12 |

3.3.	Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные  ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 441010113820 | Задвижка Ду250 Ру10 30Ч6БР | шт. | 1 |
|  | 17190040060 | Клингерсил С 4400 1500х2000х3 | лист | 4 |
|  | 126020100100 | Графит чешуйчатый | кг. | 3 |