ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по техническому перевооружению пикового водогрейного котла типа ПТВМ-100 ст.№ 4 (ПИР, СМР)

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/4.24-1082

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник КТЦ – Коньков И.Ю. тел. 901-41-80, м.921-095-89-22; Зам. начальника ЭЦ – Голубев В.А., тел. 901-41-71, м.921-973-57-25; Начальник ЦТАИ – Стрекозов В.М. тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И.. тел. 901-43-87, м.921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		января 2013 г.

Окончание		сентябрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора генподряда на выполнение работ.

- Цель работ: Выполнить техническое перевооружение (ПИР, поставка, СМР) существующего котла и его оборудования, элементов и конструктивных узлов отработавшего разрешённый срок эксплуатации,  а именно:

- замена котла в границах поставки ЗАО «Дорогобужкотломаш» поставляемого по отдельному договору;

- замена газопроводов, пармазутопроводов, с горелками;

- замена сетевых трубопроводов с арматурой;

- разработка и внедрение АСУ ТП котла;

- освидетельствование каркаса котла;

- замена отопления в пределах ячейки котла;

- реконструкция лестниц и площадок обслуживания котла;

- реконструкция кровли над котлом, с тамбуром;

- реконструкция сэндвич панелей и остекление в ячейки котла.

- Реконструкция каркаса котла по результатам обследования

Повысить надежность котла с применением АСУ ТП, обеспечить выполнение экологических норм, требований промышленной безопасности.

Описание и основные технические характеристики: Котёл ПТВМ-100 ст. № 4 башенного типа, водотрубный, с принудительной циркуляцией, прямоточный, обмуровка котла выполнена из минералватных. Котел оборудован 16 газмазутными горелками. Изготовлен на Дорогобужском котельном заводе в 1965 году, в феврале 1965 года введён в промышленную эксплуатацию, последний капитальный ремонт котла проводился в 1985 году. Котел, трубопроводы, газопровод и мазутопровод котла оборудованы контрольно-измерительными приборами КИПиА.  Используемое топливо в период эксплуатации котла газ/мазут.

Сокращение

АРМ - Автоматизированное рабочее место

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

ГрЩУ – главный щит управления

МПВК – малая пиковая котельная

- Содержание и требования к работам по проектированию:

#### УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

по модернизации ПТВМ-100 ст.№ 4

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

Начало		января 2013 г.

Окончание		сентябрь 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПИР: Срок –январь- март. |  |  |
| 1.1 | Предпроектное обследование . |  |  |
| 1.2 | Разработка проектной документации в соответствии с техническим заданием: - по обвязки котла трубопроводами и оборудованием в границах поставки ЗАО «Дорогобужкотломаш» поставляемого по отдельному договору; - реконструкции газопровода, пармазутопровода от станционного коллектора включая входную армату; - реконструкция дутьевых вентиляторов с грелками; - Реконструкция газо-воздуховодов - реконструкции сетевых трубопроводов с арматурой; - реконструкции первичных датчиков КИПиА, и АСУ ТП котла, на сетевые трубопроводы с арматурой, газопроводы, пармазутопроводы с горелками; - реконструкции отопления в пределах ячейки котла; - реконструкции лестниц и площадок обслуживания котла по результатам дефектации; - реконструкции кровли над котлом, с тамбуром, системы ливнестоков; - реконструкции сэндвич панелей и остекления в ячейки котла; - реконструкции тепловой изоляции котла и его элементов; - согласование проектной документации газового хозяйства в РТН; - Реконструкция элементов каркаса котла | к-т | 1 |
| 1.3 | Разработка рабочей документации. | к-т | 1 |
|  | Демонтаж котла, оборудования: Срок: март – апрель. - тепловой изоляции; - трубной системы котла; - холодной воронки котла; - трубопроводов сетевой воды с арматурой; - конфузора котла; - воздуховоды вентиляторов с эл.д; - газопроводов, пармазутопроводов от подающей арматуры на котел со станционного коллектора; - горелок котла; - электрооборудования, КИПиА. | 7.2 109 5.4 11 5.5 5.2 6.5 16 | Т Т Т Т Т Т Т Шт |
|  | Поставка оборудования, материалов в соответствии с проектными спецификациями Срок поставки апрель - май. |  |  |
|  | СМР срок строительно-монтажных работ: срок май - август - Трубной системы котла. - Холодной воронки котла - Трубопроводов сетевой воды с арматурой - Дренажных трубопроводов - Конфузор котла - Воздуховоды вентиляторов с эл.д - Тепловой изоляции - газопроводов, пармазутопроводов от подающей арматуры на котел со станционного коллектора; - горелок котла; - электрооборудования, КИПиА . | 109 5.4 11 5.5 5.2 7.2 6.5 16 | Т Т Т Т Т Т Т Шт |
|  | Пуско-наладочные работы и испытания, опробование Срок – сентябрь - выполнить аттестацию и калибровку каналов измерения системы АСУ ТП; - индивидуальные и комплексные испытания оборудования; - Комплексные испытания. |  |  |

- Разработать рабочую документацию на техническое перевооружение пикового водогрейного когла ПТВМ-100 ст.№ 4, с установкой системы газоснабжения в следующем составе:

- Пояснительная записка;

- Технологические и конструктивные решения;

- Здания и сооружения;

- Проект организации строительства (ПОС);

- Результаты оценки воздействия объекта технического перевооружения на

- окружающую среду;

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха, перечень мероприятий по

- предотвращению возможного негативного воздействия на окружающею среду;

- Отдельный сброшюрованный альбом заказных сводных спецификаций на поставку

- оборудования: котёл, АСУ ТП, газовое оборудование, электрооборудование, на

- другое необходимое оборудование  к  поставке;

- Сводный сметный расчет;

- Локальные сметы.

  - В проекте предусмотреть:

    - Обследование каркаса котла ПТВМ-100 ст.№ 4.  По результатам обследования разработать рекомендации  на восстановление несущей способности каркаса котла, согласно РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов». Произвести реконструкцию каркаса котла с оформлением сдаточной документации.

    - Замену горелок согласно разработанного проекта (отвечающим требованиям действующих нормативов СО 153-34.02.304-2003 по содержанию вредных веществ в уходящих газах котла).

    - Замена системы газоснабжения котла ПТВМ-100 ст.№ 4 согласно проекта на аналогично установленные (унифицированные) на котлах ПТВМ-100 ст.№№1,2,3 с приведением системы газоснабжения котла в соответствие с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)».

    - Замену газопроводов в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 4 (от входной задвижки и далее к котлу).

    - Необходимую перетрассировку участков паро-мазутопроводов котла ПТВМ-100 ст.№4 для обеспечения возможности монтажа и удобства обслуживания блоков газового оборудования, запорной и регулирующей арматуры, вентиляторов котлов, шкафов управления и т.п. (по результатам проектирования).

    - Замену газоходов (конфузора) котла от выходов из котла до главного борова-газохода (с их врезкой в общий боров), замену шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

    - Замену поверхностей нагрева и коллекторов котла ПТВМ-100 ст.№ 4. на существующий каркас котла.

    - Полную замену обмуровки и теплоизоляции котла ПТВМ-100 ст.№ 4 в соответствии проекта  предоставленного заводом изготовителем котла.

    - Полную замену сетевых, дренажных трубопроводов котла ПТВМ-100 ст.№ 4 с задвижками (в пределах котла).

    - Замену задвижек трубопроводов сетевой воды на поворотные дисковые затворы, обеспечивающие плотность в обе стороны, а также установку регулирующей арматуры на байпасе котла;

    - Замену вспомогательного и электротехнического оборудования, в том числе полную замену дутьевых вентиляторов с электродвигателями котла ПТВМ-100 ст.№ 4, с полной заменой воздуховодов от вентиляторов до горелок.

    - Замену кабелей и кабельных трасс котла ПТВМ-100 ст.№ 4, в том числе питающих кабелей электродвигателей вентиляторов котлов от РУСН-0,4.

    - Полную замену КИП и А котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

    - Установку регулирующих шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

    - Автоматизированное рабочее место (АРМ) управления котлом ПТВМ-100 ст.№ 4 расположить в помещении ГрЩУ здания большой ПВК. Варианты помещений для размещения шкафов и резервных (аварийных) пультов управления согласовать с заказчиком.

    - Установку АСУ ТП котла.

    - Теплоизоляцию технологических трубопроводов и оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

    - Замену системы отопления в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 4 по результатам и рекомендациям новых расчётов общей системы отопления здания.

    - Замену системы освещения котла и площадок обслуживания ПТВМ-100 ст.№ 4 на систему освещения с люминесцентными светильниками.

    - Замену кровли, ливнестоков и восстановление полов, настилов, ограждений, поручней на всех отметках и площадках обслуживания в границах котла ПТВМ-100 ст.№  4.

    - Восстановление утепления здания МПВК, замену остекления, восстановление технологических и транспортных проёмов, окраску стен и колонн. АКЗ всех металлоконструкций в границах проектирования и границах строительной площадки котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

  - В рамках проектных работ обеспечить проведение необходимых экспертиз (в том числе экспертизу промышленной безопасности и согласование с Ростехнадзором) в объеме необходимом для утверждения разработанной документации. При необходимости обеспечить устранение замечаний в ходе проведения экспертиз (без дополнительной оплаты).

  - Подрядчик до начала проведения СМР по перевооружению котла своевременно обеспечивает исполнителей работ рабочей документацией. Окончательной срок передачи всей рабочей документации заказчику - 15.03.2013 года. Основной комплект проекта, рабочей документации (контрольный экземпляр заказчика) передаётся в сброшюрованном виде отдельными томами.

  - Подрядчику до начала проведения подготовительных работ, демонтажных работ, строительно-монтажных работ разработать и представить на согласование заказчику ПИР на техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4 в соответствии с СО 34.20.608-2003.

6. Провести комплекс CMP по техперевооружению котла ПТВМ-100 ст.№ 4 в соответствии с утверждённой рабочей документацией:

6.1 Провести комплекс демонтажных работ основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 4, а так же технологического оборудования, кабелей, электротехнического оборудования, КИПиА, и прочих коммуникаций в границах проектирования, с учетом переноса общестанционного оборудования (согласно перечня и схем).

6.2. Произвести изготовление и поставку комплектующих системы газоснабжения котла в соответствии с разработанной проектной документацией для приведении системы газоснабжения котла в соответвие с правилами ПБ 12-529-03. Окончательный объём поставки согласовать с заказчиком.

- Выполнить весь комплекс строительных работ по восстановлению фундаментов вентиляторов котла ПТВМ-100 ст.№ 4. Необходимость усиления или изменения фундаментов решить ПИР с внесением работ в основную смету.

- Произвести монтаж основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 4, кабелей. электротехнического оборудования, КИПиА. технологических трубопроводов в соответствии с проектной документацией. Произвести АКЗ всех технологических трубопроводов в границах строительной площадки и границах проектирования.

- Выполнить аттестацию и калибровку каналов измерения системы АСУ ТП.

- Произвести восстановление утепления части здания МПВК и остекления в границах ячейки котла

- Выполнить комплекс работ по восстановлению кровельного покрытия МПВК над котлом ПТВМ-100 ст. № 4 в границах котла, по восстановлению несущих конструкций кровли, по восстановлению полов в зоне обслуживания, закрыть монтажные и технологические проёмы.

- Произвести замену системы центрального отопления в границах котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

- Произвести пуско-наладочные работы и испытания, в том числе:

наладку всего комплекса оборудования котла с выдачей сигналов о его состоянии, проверкой действия сигнализаций, защит и блокировок, а также передачей всей информации на выделенное место управления и контроля за схемой работы оборудования, составление режимной карты, выдачи инструкции по эксплуатации котла и вспомогательного оборудования.

- Произвести весь комплекс необходимых испытаний, вспомогательного оборудования и систем.

- Произвести всю подготовку и сдачу котла ПТВМ-100 ст.№ 4 и смонтированного оборудования после наладки и испытаний для предъявления надзорным органам и представителям Заказчика в соответствии с РД-11-02-2006.

Примечание. Границы проектирования технологических трубопроводов обозначены на схемах (Приложения 1-4)

До заключения договора необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Заказчик по запросу подрядчика в течение трёх дней представляет необходимые дополнительные исходные данные на проектирование и выполнение СМР.

Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в ЭЦ, ПТО, КТЦ, ЦТАИ, ГКС ТЭЦ-15. Обращаться к зам. начальнику ЭЦ Голубеву В.А., тел. 901-41-71, м.921-973-57-25, зам. главному инженера - начальнику ПТО Малофееву Д.В. (тел. 901-41-65), зам. главному инженеру по ремонту Ступакову И.В., тел. 901-41-62, м.921-869-86-75, нач. КТЦ Конькову И.Ю. (тел. 901-41-80), нач. ЦТАИ Стрекозову В.М. (тел. 901-41-84), нач. ГКС Ходневичу В.И. (тел. 901-41-64).

Особые условия.

производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт тепломеханического оборудования ТЭЦ

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

  - СО 153-34.17.206 СО 153-34.17.207 Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

  - СО 153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды.

  - СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС

  - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

  - СО 34.39.605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС.

  - СО 153-34.39601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2.

  - СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6.4МПа

  - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапана регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм.

  - СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапана регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм.

  - СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапана запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм.

  - СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400мм. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

  - СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях

  - СО 153-34.35.605 (РД 34.35.605) Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления.

  - СО 153-34.35.505 (РД 34.35.505) Нормативный материал по эксплуатации и ремонту автоматических приборов химического контроля.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 2.4, 12.10, 12.11 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

-		подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ по капитальному ремонту энергоблока не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

-обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Круг отрезной по металлу «Луга» Ø125х2,5х22 | шт | 20 |
|  | В соответствии с разработанным проектом |  |  |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел ЗАО «Дорогобужкотломаш» |  |  |

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.