Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту паропроводов к подогревателям мазута с заменой регулирующих клапанов Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-1088)

Код по ОКДП 9432000

Коп по ОКВЭД 40.10.41

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-91: Начальник ТТЦ Власенко Н.В. ;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Некрасов И.Ю.;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	июль 	2013 г.

Окончание		  сентябрь	2013 г.

Предельная цена закупки без учета НДС:  500 000 руб.,

1-й квартал – 	             0,00 	руб. без учета НДС;

2-й квартал – 		  0,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	  500 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 		  0,00	руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией  350 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

ТЭЦ является опасным производственным объектом

Цель работ.

Восстановление дефектных участков паропроводов (имеющих износ более 20%, с визуальными дефектами) к подогревателям мазута с заменой регулирующих клапанов.

Подлежащие ремонту паропроводы с тепловой изоляцией в металлической обечайке.

Паропроводы с арматурой находятся в помещении мазутонасосной на площадке узлов паропроводов, на высоте более 4 м.,  и на эстакаде с площадками обслуживания, на высоте более 6 м.

Срок выполнения работ*: 01.07.2013 – 31.08.2013 г.

*Период выполнения работ может быть скорректирован в зависимости от режима работы ТЭЦ.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту паропроводов к подогревателям мазута с заменой регулирующих клапанов

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
| 1 | Снятие задвижек на давление до 6,4 Мпа (фланцевые), Ду 150 | шт. | 12 |
| 2 | Снятие клапана РК 6,4 Мпа, 215 гр. (с патрубком под приварку), Ду 200 | шт. | 3 |
| 3 | Снятие прямых участков трубопровода Ø159х9 мм, при длине участка до 3 м. | т. | 0,61 |
| 4 | Снятие перехода Ø219х159х9, при длине участка до 3м. | т. | 0,152 |
| 5 | Установка задвижек фланцевых Ду150 Ру25 | шт. | 12 |
| 6 | Изготовление прокладок фланцевых соединений Ø159 | шт. | 24 |
| 7 | Установка клапана регулирующего (с патрубками под приварку) Ду150 Ру25 | шт. | 4 |
| 8 | Установка прямого участка трубопровода Ø159х9 (при длине участка до 3 м.) | т. | 0,61 |
| 9 | Установка трубных вставок Ø159х9 (при длине участка до 3 м.) 8 шт. | т. | 0,09 |
| 10 | Резка металлолома по габаритным размерам для «Вторчермет» и вывоз на место временного хранения | т. | 0,762 |
| 11 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 50 |

Снятие и установка тепловой изоляции на ремонтируемом оборудовании производится согласно закупки ГКПЗ 2013 г. №1121/2.16-1020 «Ремонт обмуровки, тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт паропроводов к подогревателям мазута с заменой регулирующих клапанов

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов

- СО 34.23.501-2005 Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций.

Требования к подрядной организации:

2.1  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность  объекта капитального строительства/особо опасных объектов капитального строительства (п.п.  23.3 «Перечня видов работ …» утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. |  | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Задвижка фланцевая Ду150 Ру25 |  | шт. | 12 |
| 2 | Лист уплотнительный KLINGERSIL |  | м2 | 0,6 |
| 3 | Фланец 1-150-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 |  | шт. | 24 |
| 4 | Болты М22 |  | т. | 0,059 |
| 5 | Гайки М22 |  | т. | 0,015 |
| 6 | Труба Ø159х9 ст.20 ГОСТ 8732-78 |  | м. п. | 1,6 |
| 7 | Электроды марки ТМУ-21У, 3 мм. |  | кг. | 35 |
| 8 | Круги отрезные |  | шт. | 10 |
| 9 | Круги шлифовальные |  | шт. | 20 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2.	Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Труба Ø159х9 Ст.20 ГОСТ 8732-78 | м.п. | 8 |
|  | Клапан регулирующий Ру4,0 Мпа РК 109.150.00-Э Ду150 с э/приводом | шт. | 4 |
|  | Кислород | бал. | 6 |
|  | Пропан | бал. | 1 |