ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

реконструкции схемы выдачи мощности 2-й очереди ТЭЦ с установкой новых защит и заменой           В- 35кВ К-416) (второй этап) Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(номер закупки по ГКПЗ: 1117/4.20-3333)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.21.10.120 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Жукова, д.26. Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Гл. инженер - Чижиков Вячеслав Юрьевич, тел. (812) 901-46-51;

Начальник ПТО - Чусов Николай Витальевич, тел. (812) 901-46-65;

Начальник ЭЦ – Вакуров Николай Александрович, тел. (812) 901-46-73;

Начальник ЦТАИ – Валуйкин Игорь Станиславович, тел. (812) 901-46-85;

Начальник гр. КС  ОППР – Цивилева Ольга Георгиевна, тел. (812) 901-46-64, моб. тел. 8- 921- 433-26-42

1.2. Период выполнения работ:

Начало	март 2016 г.

Окончание	октябрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки 9 200 000 руб. без учета НДС,

в том числе:

- Стоимость проектных (ПР)- 0,00 руб. без учёта НДС;

- Стоимость строительно-монтажных (СМР) -5 993 800  руб. без учёта НДС;

- Стоимость пуско-наладочных (ПНР) -2 706 200 руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемых материалов - 0 00 руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемого оборудования -500 000 руб. без учёта НДС;

- 1-й квартал 2016 г. - 0,00  руб. без учета НДС;

- 2-й квартал 2016 г. - 4 400  000 руб. без учета НДС;

- 3-й квартал 2016 г. - 4 800 000 руб. без учета НДС;

- 4-й квартал 2016 г. - 0,00  руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена:

- Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется в ходе работ при уточнении оферт заводов на оборудование и материалы, а также после корректировки рабочей документации проекта, при выявлении коллизий, но не может превышать заявленной суммы оферты предложенной на конкурсе. Смета является неотъемлемой частью договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1»                   «О порядке формирования стоимости работ…».

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (в том числе, в программе «А0» по E-mail: Tsyvileva.OG@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

3. Требования к выполнению работ

3.1. Цель выполнения работ:

Строительно-монтажные работы по подключению кабельной линии КЛ 35кВ К-416                           к ОРУ 2 очереди ТЭЦ для выдачи мощности на напряжении 35кВ от БГТ-4 ТЭЦ-17 на новую ПС-16 «Волхов –Северная».

3.2. Требования к составу и содержанию работ:

- Установка ранее закупленного разъединителя 110 кВ в количестве 1 шт. на БГТ-3, с подключением его на напряжении 110 кВ между выводами трансформаторов Т-3А, Т-3Б работающими в параллель и ВЛ 110 кВ Лбл-3.

- Установка ранее закупленного разъединителя 110 кВ в количестве 1 шт. на БГТ-4, с подключением его на напряжении 110 кВ между выводами трансформаторов Т-4А, Т-4Б работающими в параллель и ВЛ 110 кВ Лбл-4.

- Замена на БГТ-3 разрядников типа РВМГ-110М на ранее закупленные ОПН-110 кВ в количестве 3 шт., с заменых спусков от шин 110 кВ БГТ-3 к ОПН.

- Замена разрядников РВС-15+РВС-35 в нейтрали 110 кВ Т-3А, Т-3Б на ранее закупленные ОПН в количестве 2 шт.

- Замена спусков от шин 110 кВ БГТ-4 к ОПН.

- Замена контура заземления на ОРУ-110 кВ в соответствии с ранее выполненной рабочей документацией (Открытая часть ОРУ-110 кВ. Электротехнические решения                                             01-2913/57677-113-ЭП).

- Подключение проложенной КЛ 35 кВ К-416 от БГТ-4 до ОРУ 2-ой очереди.

- Оснащение и монтаж системы мониторинга РЗА для вновь монтируемых присоединений                 35 кВ и 110 кВ.

Подрядчик должен выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами следующие работы по «Реконструкция схемы выдачи мощности 2-й очереди ТЭЦ с установкой новых защит и заменой  В- 35кВ К-416» Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский»                     ОАО «ТГК-1» (далее Объект):

1. Заказ и закупка оборудования, заключение договоров на поставку оборудования, комплектация и поставка основного и вспомогательного оборудования и материалов. Нормативно-техническая документация поставляемого оборудования должна соответствовать требованиям Федерального закона  № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» и Постановления Правительства РФ от 25.12.1998 № 1540 «О применении технических устройств на опасных производственных объектах», в том числе должны включать:

- условия и требования безопасной эксплуатации технических устройств;

-методики проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств                                                        и их основных узлов;

-сведения по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

-порядок ремонта технических устройств.

Срок службы оборудования должен быть не менее 25 лет.

2. Обучение эксплуатационного персонала по программам заводов-изготовителей оборудования, подготовка эксплуатационного персонала к оперативному управлению вновь установленного оборудования и программного обеспечения во время проведения индивидуальных испытаний и наладки функциональных узлов с выдачей удостоверений о первичном обучении сотрудников ТЭЦ.

3. Ввод Объекта в эксплуатацию в установленные сроки в п. 1.2;

4. Объемы работ и услуг, необходимых для обеспечения комплексного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы строительно-монтажных работ, поставки оборудования и материалов, в соответствии с рабочей документацией, выданной Заказчиком в производство работ, и актами освидетельствования работ, утвержденными Заказчиком. Получить соответствующие разрешения надзорных органов (Ростехнадзора).

5. Разработка и предоставление необходимой исполнительной сдаточной документации в соответствие с требованиями НТД строительной документации, ПУЭ:

- монтажно-справочная документация;

- контроль металла сварных соединений;

- паспорта, инструкции и сертификаты на оборудование и материалы;

-исполнительные принципиальные и монтажные схемы.

6. До начала производства работ разработать план производства работ с детальным комплексным сетевым графиком строительства объекта, включающим поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с указанием сроков поставок, работ и услуг, численности персонала, а также разработать и согласовать проект производства работ (ППР).

7. Пусконаладочные работы (ПНР), включая работы по шеф-монтажу, испытаниям. На стадии ПНР пусконаладочной организацией должны быть разработаны программы по проведению ПНР с предоставлением спецификации временных элементов, необходимых для проведения ПНР, и инструкции по эксплуатации установленных систем и оборудования. Закупку и монтаж временных элементов, указанных в спецификациях программ по проведению ПНР. Объем необходимых пусконаладочных работ определяется требованиями нормативных документов и Заказчика. Проведение СМР и ПНР не должно влиять на безостановочную работу ТЭЦ.

# Укрупненная ведомость

объёмов работ по реконструкции схемы выдачи мощности 2-й очереди ТЭЦ с установкой новых защит и заменой В- 35кВ К-416

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Все работы выполнить в соответствии с существующей рабочей документацией «Реконструкция схемы выдачи мощности 2-й очереди ТЭЦ с заменой В-35кВ К-416 Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 01-2913/57677 Март 2016 г. | Комплект | 1 |
| 2. | Заказ и закупка оборудования (в соответствии с заказной спецификацией к рабочей документации Открытая часть ОРУ-110 кВ. Электротехнические решения 01-2913/57677-113-ЭП). Март-Апрель 2016 г. | Комплект | 1 |
| 3. | Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) в соответствии с разработанной рабочей документацией- шифр 01-2913/57677 Май-Сентябрь 2016 г. | Комплект | 1 |
| 3.1 | Монтаж силового электрооборудования | Ед. | 8 |
| 3.2 | Монтаж силового и контрольного кабеля | м | 430 |
| 3.3 | Расширение ПТК АСУ ТП ТА-4 в части оперативной информации | система | 1 |
| 3.4 | Монтаж контура заземления на ОРУ-110 кВ в соответствии с ранее выполненной рабочей документацией Открытая часть ОРУ-110 кВ. Электротехнические решения 01-2913/57677-113-ЭП). | контур | 1 |
| 3.5 | Монтаж системы мониторинга РЗА для вновь монтируемых присоединений 35 кВ и 110кВ в соответствии с ранее выполненной рабочей документацией (Релейная защита и автоматика. Схемы электрические принципиальные 01-2913/57677-102-РЗ) | система | 1 |
| 4. | Пусконаладочные работы (ПНР), включая работы по шеф-монтажу, испытаниям. Разработка инструкций по эксплуатации устройств РЗА и электрооборудования. Октябрь 2016г. | Комплект | 1 |

3.3. Краткие характеристики объекта.

ТЭЦ-17 II очередь БГТ-4:

БГТ-4 : Г-4 типа ТФ-125-2У3, который через масляный выключатель типа ВГМ-15 на напряжении 10 кВ выдаёт мощность на блочные трехобмоточные 10/35/110 кВ трансформаторы                  Т-4А, Т-4Б типа ТДЦТН-80000/110-У1, которые работают в параллель.

К шинам 10 кВ БГТ-4, через масляный выключатель типа МГ-10 подключен трансформатор местных нужд ТМН-10/6 кВ №3 типа ТДНС-16000/35 который является рабочими источниками питания 7 секции РУСН-6 кВ. На напряжении 35 кВ подготовлена схема для выдачи мощности с трансформаторов Т-4А, Т-4Б. Электрическая энергия на напряжении 35 кВ будет передаваться по ошиновке на сборные шины 35 кВ БГТ-4, откуда далее уходит на кабельный разъединитель К-416         35 кВ типа РГП.2-35/2000 и вакуумный выключатель К-416 35 кВ типа ВВН-35-31,5/1600                                    I ном=1600 А. С выключателя 35 кВ К-416, мощность передаётся по шинам на токоограничивающий реактор (устанавливается за счет инвестпрограммы МЭС Северо-Запада), откуда по 5-ти параллельно проложенным кабелям 35 кВ К-416 типа 3х3хПвПу2г-1х800(гж)/150/35 (прокладка по инвестпрограмме МЭС Северо-Запада), передается на новое распредустройство 35 кВ ПС-16

(«Волхов-Северная»). На участке между вакуумным выключателем 35 кВ К-416 и реактором 35 кВ К-416, через разъединитель подключен ТН 35 кВ. На напряжении 110 кВ мощность с трансформаторов Т-4А, Т-4Б передается по ошиновке на сборные шины 110 кВ БГТ-4, откуда далее по ВЛ Лбл.-4 110 кВ выполненной проводом АСО-500 передается на существующую (старую)                  ПС-16 («Волхов-Северная»). К сборным шинам 110 кВ БГТ-4 посредством гибкой ошиновки и разъединителя подключен ТН-110 кВ БГТ-4

ТЭЦ-17 II очередь БГТ-3:

БГТ-3 : Г-3 типа ТВФ-120, который через масляный выключатель типа МГ-20 на напряжении 10 кВ выдаёт мощность на блочные трехобмоточные 10/35/110 кВ трансформаторы Т-3А, Т-3Б типа ТДТН-63000/110 , которые работают в параллель.

К шинам 10 кВ БГТ-3 через масляные выключатели типа МГ-10 подключены трансформаторы местных нужд ТМН-10/6 кВ №1 и ТМН-10/6 кВ №2 типа ТДНС-16000/35 которые являются рабочими источниками питания соответственно 5 и 6 секций РУСН-6 кВ. На напряжении 35 кВ мощность с трансформаторов Т-3А, Т-3Б не выдается, к выводам 35 кВ Т-3А, Т-3Б подключены ОПН. На напряжении 110 кВ мощность с трансформаторов Т-3А, Т-3Б передается по ошиновке на сборные шины 110 кВ БГТ-3, откуда далее по ВЛ Лбл.-3 110 кВ выполненной проводом АСО-500 передается на существующую (старую) ПС-16 («Волхов-Северная»). К сборным шинам 110 кВ БГТ-3 посредством гибкой ошиновки и разъединителя подключен ТН-110 кВ БГТ-3.

3.4. По первичному оборудованию и строительной части:

3.4.1 Произвести монтаж разъединителей 110 кВ БГТ-3, БГТ-4 с их подключением в соответствии с разработанной РД (Открытая часть ОРУ-110 кВ. Электротехнические решения                                                     01-2913/57677-113-ЭП), в том числе строительную часть.

3.4.2 Произвести демонтаж разрядников, конденсаторов 110 кВ БГТ-3 и установить ОПН-110 кВ в количестве 5 шт.

3.4.3 Выполнить реконструкцию заземляющего контура ОРУ-110 кВ в соответствии с РД и предоставлением исполнительной схемы и последующим измерением сопротивления заземляющего устройства и сопротивления металлосвязи с контуром всех заземляемых элементов на ОРУ-110 кВ.

3.4.4 Выполнить замену спусков на ОПН-110 кВ БГТ-4 в соответствии с РД (Открытая часть           ОРУ-110 кВ. Электротехнические решения 01-2913/57677-113-ЭП).

3.4.5 Установить шкафы управления и выносные блоки управления для разъединителей 110 кВ               БГТ-3, БГТ-4.

3.4.6. Выполнить прокладку кабелей питающих привода разъединителей 110 кВ БГТ-3, БГТ-4.

3.5. По устройствам релейной защиты и автоматики:

3.5.1 Выполнить прокладку, разделку, подключение контрольных кабелей для организации работы в соответствии с рабочей документацией (Релейная защита и автоматика. Схемы электрические принципиальные 01-2913/57677-102-РЗ) шкафов основной и резервной защиты линии 35 кВ К-416, в том числе должны быть учтены контрольные кабели цепей сигнализации, электромагнитной блокировки, телемеханики, передачи дискретных сигналов в ЦРАП и АСУ БГТ-4.

3.5.2. Для разъединителей 110 кВ БГТ-3, БГТ-4, выполнить прокладку контрольного кабеля цепей: управления, электромагнитной блокировки, телемеханики и АСУ ТП в соответствии с техническим решением № ТР-СА-07/ 21.04.2015 г. утвержденным главным инженером ТЭЦ.

3.5.3. Выполнить наладку схемы управления разъединителями 110 кВ БГТ-3, БГТ-4, схемы электромагнитной блокировки БГТ-3, БГТ-4, проверку выдачи сигналов в телемеханику и АСУ ТП.

3.5.4. Выполнить установку шкафа связи с оптическими кроссами в ОПУ-110 кВ на II очереди ТЭЦ (прокладку основного и резервного оптического кабеля осуществляет подрядная организация МЭС Северо-Запада).

Выполнить подключение шкафов релейной защиты К-416 к шкафу связи в ОПУ-110 кВ. Наладку, проверку на соответствие НТД каналов связи между ТЭЦ-17 и ПС 330 кВ «Волхов-Северная».

3.5.5. Выполнить мониторинг шкафов РЗА К-416, в том числе с прокладкой оптического кабеля между ОПУ-110 кВ и помещением ЭТЛ и организацией АРМа релейщика, с установкой на АРМ программного обеспечения DIGSI, SIGRA купленного у официального производителя.

3.5.6. Выполнить параметрирование шкафов РЗА К-416 35 кВ, проверку работы терминалов защиты КЛ-35 кВ К-416, должна быть учтена фазировка дифференциальной защиты КЛ со второй стороной.

3.5.7. Выполнить электромагнитную блокировку БГТ-4 в соответствии с разработанной проектной документации с учетом ввода в работу КЛ К-416 35 кВ, разъединителей 110 кВ БГТ-3, БГТ-4.

3.5.8. Выполнить фактическую проверку загрузки цепей трансформаторов тока их проверку на 10% погрешность.

3.5.9. Выполнить соответствующие измерения с оформлением паспорта-протокола АИИС КУЭ на информационно-измерительный комплекс кабельной линии К-416.

3.5.10. Произвести реализацию выдачи сигналов от терминалов релейной защиты кабельной линии К-416 в АСУ ТП БГТ-4.

3.5.11. После завершения этапа монтажа и наладки устройств релейной защиты К-416 35 кВ, выполнить объём работ по выяснению ЭМО на объекте и требований по ЭМС МП устройств РЗА.

3.5.12. Выполнить составление наладочной организацией местных инструкций по эксплуатации вновь вводимых устройств РЗА, сигнализации, синхронизации, регистрации и первичного электрооборудования.

3.5.13. Выполнить выдачу после наладки, экземпляров исполнительной документации, в т.ч. протоколы испытаний, наладки, схемы электрические принципиальные и монтажные.

3.5.14. Выполнить написание программ пусковых испытаний кабельной линии К-416 с выполнением пунктов программы при постановке кабеля 35 кВ, разъединителей 110 кВ БГТ-3, БГТ-4 под напряжение и под нагрузку.

4. Особые условия.

Выполнение требований к производству и качеству работ следующих нормативных документов:

# 4.1 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

# 4.2 Применительно к техническим устройствам включить требование Постановления Правительства РФ № 1540 от 25.12.1998г. «О применении технических устройств на ОПО»

# 4.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

# 4.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

# 4.5. Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями.

# 4.6. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

# 4.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

# 4.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

# 4.9. Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

# 4.10. Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях.                     РД 153-34.0-20.262-2002.

# 4.11. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

# 4.12. РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

# 4.13. Правила устройства электроустановок (седьмое издание)

# 4.14. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях СО 34.35.101-2003.

5. Требования к Подрядной организации.

5.1. Общие требования:

5.1.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ);

    - Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

    - Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных объектах (кроме уникальных объектов, и объектов использования атомной энергии) (Приказ МРР РФ от 30.12.09 №  624, от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ:

Раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

- 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

- 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

- 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

- 33.1.11. Тепловые электростанции.

5.1.4. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения работ:

-  монтаж оборудования согласно всем требованиям НТД;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество. Подрядчику при проведении предпроектного обследования собрать всю информацию для принятия технических решений по реализации данного ТЗ;

- Специальные требования:

6.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу,      обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

6.2. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, поставки оборудования.

6.3. Персонал должен иметь соответствующие группы электробезопасности, быть обученным и аттестованным по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

6.4. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

6.5. Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

6.6. Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

6.7. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

6.8. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

6.9. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

6.10. При выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

6.11. Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

6.12. Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

6.13. Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

6.14. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

6.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

6.16. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

6.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в форматах сметных программ: A0, Гранд-XML, Estml.

# 7.Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:.

# 7.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение. Субподрячик обязать иметь соответствующие СРО согласно пункта 5.1.3 для выполнения работ.

# 7.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 7.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

# 7.4. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

# 7.5 Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

# 7.6 При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Оборудование и материалы:

# 8.1 Оборудование, которое предоставляет заказчик:

| # № п/п | # Наименование оборудования | # паспорта/ заводской № | # количество |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/850/77-10-III УХЛ1-М нелинейный полимерный класса напряжения 110кВ | # ПС ОПНп-110/850/77-10-III УХЛ1-М; зав. №№ 121102 - 121107 | # 3 |
| # 2. | # Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/550/56-10-III УХЛ1-М нелинейный полимерный класса напряжения 110кВ | # ПС ОПНп-110/550/56-10-III УХЛ1-М; зав. №№ 121108; 121109 | # 2 |
| # 3 | # Разъединитель РГН.2-110.II/2000-50 УХЛ1 с ПД-14 УХЛ1 трехполюсный горизонтально-поворотного типа на напряжение 110кВ (комплектно с опорной конструкцией) класс изоляции - II | # ИВЕЖ.674214.106-11 ПС; зав. №№ 1 - 6. | # 2 |

# 8.2 Остальные материалы и оборудование для выполнения работ поставляются подрядчиком соответствии с РД «Реконструкция схемы выдачи мощности 2-й очереди ТЭЦ с  заменой В-35кВ               К-416 Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 01-2913/57677.

# 8.3 Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и

# изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении

# соответствия), удостоверяющих их качество.

# 8.4 Объём поставки ЗИП должен быть достаточен для эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. Объём ЗИП должен быть восстановлен в случае его использования при выполнении монтажных и наладочных работ

| # 9. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает: # - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком; # - подключение электроприводов механизмов и инструмента подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала; # - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ; # - обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом. |  |
| --- | --- |