Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по энергоаудиту котла типа ПК-10п Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.17-1157)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», котельный цех.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник котельного цеха Апатитской ТЭЦ – Беззубов Валерий Юрьевич; тел.: (81555) 49-377

Требования к срокам выполнения работ:

начало:        	март 2012 г.

окончание:  	апрель  2012 г.

Предельная цена закупки: не объявляется.

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту ОРГРЭС (Москва 1992 г.), либо по калькуляциям в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: Оценка возможности и эффективности применения современных технологий организации сжигания твердого топлива при работе котлоагрегата ПК-10п-2 на каменных углях интинского месторождения путем обследования котлоагрегата с выдачей заключения и технического задания по техническому перевооружению котлоагрегата.

Основные технические характеристики:

| Котельный агрегат типа «ПК-10п-2» |  |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | Подольский завод им. Орджоникидзе |
| Год выпуска | 1959 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
| Номинальная паропроизводительность | 220 т/час. |
| Рабочее давление в барабане котла | 110 кгс/см² |
| Давление пара за главной паровой задвижкой | 100 кгс/см² |
| Температура перегретого пара | 540 0 C . |
| Температура питательной воды | 215 0 C |
| Основной вид топлива | уголь |
| Растопочное топливо | мазут |
| Резервное топливо | нет |

Котел двух барабанный вертикально-водотрубный с естественной циркуляцией, (опоры барабана роликовые чертеж №Э-3000)

Основной барабан  1300х69 ст. 22К

Предвключенный барабан  1090х69 ст.22К

Котлоагрегат имеет П-образную компоновку. Топочная камера является восходящим газоходом. Она оборудована экранными трубами 76х6 мм сталь 20 с коллекторами 273х30 (опоры коллекторов подвижные, пружинные).

Котлоагрегат оснащен 8-ю щелевыми пылеугольными прямоточными горелками типа УП-9 (Подольского машиностроительного завода) и 8-ю растопочными мазутными форсунками типа ФП-1800/1000.

Нижняя часть топочной камеры представляет собой холодную воронку. Под холодной воронкой расположены две шнековые ванны для удаления шлака. Удаление золошлаковых отходов производится с использованием шнеков, которые транспортируют из холодной воронки в шлаковый канал далее в бак багерных насосов затем насосами типа БГРТ-800/71 по золошлакопроводу на золошлакоотвал.

Топочная камера соединяется с конвективной шахтой горизонтальным газоходом, в котором размещен двухступенчатый пароперегреватель: 1 ступень КПП из труб 38х4мм сталь 20 – 38 тонн, 2 ступень КПП из труб 42х5 (4,5) мм сталь 12Х1МФ – 40 тонн.

Коллекторы пароперегервателя: паросборная камера 325х43мм 12Х1МФ, коллектор впрыскивающего пароохладителя 325х30мм 12Х1МФ, выходные коллекторы 2 ступени – 2 шт. 273х30мм 12Х1МФ, Выходной коллектор 1 ступени 273х30мм 12Х1МФ, поверхностный пароохладитель 325х31 ст.20 (опоры подвижные, неподвижные)

Вслед за пароперегревателем в вертикальной конвективной шахте размещены двухступенчатый водяной экономайзер  32х4мм сталь 20, масса змеевиков 1-й ступени – 47,3т. тонн, 2-й ступени – 22т. с двухступенчатым рекуперативным воздухоподогревателем массой по 65 тонн каждая ступень.

Золоуловители типа МП-3100 (мокрый прямоточный, труба Вентури) представляют собой сочетание двух основных элементов: вертикальной трубы Вентури и каплеуловителя диаметром 3100 мм, последовательно соединенных по ходу дымовых газов. Корпус каплеуловителя выполнен из стального листа сталь 3 толщиной 6 мм.

Очищенные газы по металлическим (напорным) газоходам прямоугольного сечения (масса 12тонн)  с толщиной стенки 6(5) мм поступают в коллектор скрубберов прямоугольного сечения с толщиной стенки 6 мм. По всасывающим металлическим газоходам прямоугольного сечения (масса 8 тонн) очищенные газы поступают в дымососы.

Котел оснащен двумя дымососами типа Д20х2 производительностью 185000 м3/час, электродвигатели типа А4-450У-10УЗ и двумя дутьевыми вентиляторами типа ВД-18  производительностью 126000 м3/час , электродвигатели типа А4-400У-8УЗ.

Система пылеприготовления котла  включает в себя:

- Два бункера сырого угля емкостью по 145 тонн (БСУ-1А,Б);

- Один бункер пыли емкостью 100 тонн;

- Два ленточных питателя сырого угля (ПСУ-1А,Б);

Производительность ПСУ при максимальной загрузке – 27,5 т/час

Редуктор типа 400-1-9 с передаточным числом 48/57

Шибер КДУ для регулирования подачи топлива (регулирование подачи топлива ПСУ, оборудованными частотными преобразователями, осуществляется изменением скорости движения ленты).

Регулирование осуществляется изменением толщины слоя топлива от 8 до 18см.

Электродвигатель  ПСУ: Тип – АО628, количество на котел – 2 шт., число оборотов – 735 об/мин, напряжение – 380 вольт, мощность – 4,5 квт, сила тока – 10,5 ампер.

- Две шаровые барабанные мельницы ШБМ287/470 (Ш-16 изготовитель Сызранский машиностроительный завод) производительностью 27 т/час,  загрузка мелющих шаров -33 т, масса комплекта брони на одну мельницу-19тонн (ШБМ-1А,Б);

ШБМ предназначена для приготовления пыли: размол и подсушка.

ШБМ состоит из следующих узлов:

- стальной сварной барабан, футерованный внутри броневыми плитами и закрытый торцевыми стенками, являющимися одновременно опорными цапфами вращающегося барабана;

- приводная зубчатая передача, состоящая из зубчатого венца, закрепленного на торцевой стенке барабана, и приводной шестерни с валом, закрепленным в подшипниках, которые установлены на фундаментной раме;

- два чугунных коренных подшипника: опорный и упорно-опорный с баббитовой заливкой;

- фундаментная рама;

- одноступенчатый редуктор и соединительные муфты;

- два патрубка с уплотнениями: углеподающий и пылевыдающий;

- система жидкой смазки коренных подшипников и редуктора;

- электрооборудование.

Вращение барабана осуществляется от главного электродвигателя через соединительные муфты, редуктор, приводную зубчатую передачу.

- Два сепаратора пыли (1-А,Б) (изготовитель Всеросийский теплотехнический институт, воздушно-проходного типа, диаметр корпуса – 3420 мм, материал – сталь листовая толщиной 6-10 мм.) Где происходит отделения из пылевоздушной смеси мелких фракций от крупных. Сепаратор пыли состоит из двух вставленных один в другой конусов, каждый с рукавом для возврата крупной пыли. Пылевоздушная смесь подводится снизу в наружный конус, где вследствие резкого изменения скорости выпадают наиболее крупные фракции, которые возвращаются через горловину в мельницу для дополнительного размола. В верхней части сепаратора пыли пылевоздушная смесь закручивается на регулирующих тонину пыли лопатках (чертеж №К-8628) и во внутреннем конусе отделяются крупные фракции пыли, также возвращающиеся в мельницу.

На течках возврата установлены мигалки (чертеж №К-4677) которые предотвращают подсос воздуха в пылесистему.

Готовая пыль газо-воздушным потоком увлекается из сепаратора в циклон.

- Два пылевых циклона (1А,Б изготовитель Таганрогский котлостроительный завод, диаметр корпуса 2350 мм, материал – сталь листовая толщиной 6-10 мм;)

В аппарате формируется вращающийся поток пылевоздушной смеси направленный вниз, к конической части аппарата. Вследствие силы инерции (центробежной силы) частицы пыли выносятся из потока оседают на стенках аппарата, и под собственным весом попадают в нижнюю часть циклона и по течкам с пылеустановленными мигалками поступают в бункер пыли. Очищенный от пыли воздушный поток, затем двигается снизу вверх и выводится из циклона через выходной патрубок на всасывающий газовоздухопровод мельничного вентилятора.

- Два мельничных вентилятора (МВ-1А,Б изготовитель Барнаульский котельный завод типа ВМ 50/1000Б производительностью 49600 м3/час, число оборотов – 1480 об./мин.;)

- Восемь питателей пыли типа УЛПП-1У (изготовитель Черновицкий машиностроительный завод), число оборотов – 450-1350 об/мин., производительность 4,4-4,5 т/час; тип – лопастной, производительность максимальная -4,0 – 4,5 т/час,

электродвигатель питателя пыли: Тип  ПН-385, количество на котел - 8 шт., число оборотов   450-1350 об/мин, электрический ток – постоянный, сила тока   5,4 – 5,7 ампер, мощность – 0,9 квт, напряжение – 220 вольт, масса – 175 кг

- Система пылепроводов от питателей пыли к горелкам котла диаметром 426х10 мм.

- Система трубопроводов аэросмеси из труб диаметром 1020х10 мм.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по энергоаудиту котла типа ПК-10п-2

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочей программы обследования котла типа ПК-10п-2 | программа | 1 |
| 2 | Ознакомление с проектной технической документацией котла типа ПК-10п-2, предоставленной Заказчиком. | к-т | 1 |
| 3 | Выполнение комплексного обследования котла ПК-10п-2 с целью: | объект | 1 |
| 4 | Разработки технического задания (с оценкой стоимости) по техническому перевооружению котла ПК-10п-2 с реконструкцией ЗУУ для применения современных технологий организации сжигания твердого топлива при работе котлоагрегата на каменных углях интинского месторождения c целью: - снижения вредных выбросов в атмосферу окислов азота до 400мг/нм3; - повышения эффективности пылеулавливания золы на 1-1,5 %; - разработки методов улавливания окислов серы; - повышения устойчивой работы котла на минимальных паровых нагрузках (100-110т/ч) без подсветки мазутом; - снижения шлакования поверхностей нагрева котла при работе на номинальной нагрузке 220 т/ч; - снижение расхода электроэнергии на размол топлива за счёт огрубления тонины помола при обеспечении нормативного содержания горючих в уносе. | тех.задание | 1 |
| 5 | Предоставление технического (отчета) решения по результатам обследования. | отчет | 1 |
| 6 | Предоставление технического задания (с оценкой стоимости) по техническому перевооружению котла ПК-10п-2 с реконструкцией ЗУУ. | тех.задание | 1 |

Примечание: Документация должна быть предоставлена Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате MS Word, Excel.

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей

воды (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №90).

- РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

- РД 34.03.305. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах Минэнерго

- ГОСТ 50831-95 «Установки котельные. Теплотехническое оборудование. Общие технические требования».

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт работы по обследованию котельного оборудования ТЭЦ должен быть не менее 5 лет;

- обязательное присутствие представителя Исполнителя на обследуемом объекте Заказчика для разработки рабочей программы обследования, с целью конкретизации технического задания и формирования технической документации;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п. 3 раздела II Перечня, а также наличие соответствующих сертификатов и патентов.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию проведения обследования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов.

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОК;

- Организатор открытого конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения:

            - Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.