ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика по

капитальному ремонту котельной установки ст. №1

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/2.15-1459

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25. Петрозаводская ТЭЦ

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник сектора по ремонту оборудования ОППР Петрозаводской ТЭЦ –

Поздеев Василий Александрович, тел. (8142) 59-23-31

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» -

начальник теплотехнического сектора Хованский Алексей Евгеньевич, тел.(8142) 71-38-89

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                июнь 2013 г.

Окончание:         сентябрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки:

15 838 000,00 руб. без учета НДС.

в том числе:

- стоимость материалов приобретаемых подрядчиком 2 536 тыс. руб. без учета НДС.

Финансирование по кварталам:

1-й квартал –		0,00 		руб. без учета НДС;

2-й квартал – 		0,00		руб. без учета НДС;

3-й квартал – 		15 838 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал –		0,00		руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметы (Приложение №1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2. Требования к выполнению работ.

Цель работы: восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

2.1. Основные технические характеристики:

Руководящий нормативный документ “Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций” РД Р 375.1-00 “ЦКБ” Харьковский филиал.

Котлоагрегат БКЗ-420-140 НГМ4 ст. №1 (зав. № 1294, завод изготовитель – ОАО «Сибэнергомаш», г. Барнаул, год выпуска – 1978) – однобарабанный паровой котел с естественной циркуляцией и уравновешенной тягой, номинальной производительностью 420 т/час, номинальное давление пара – 14 МПа, температура перегретого пара – 550 оС. Котел имеет П-образную компоновку поверхностей нагрева.

Топочная камера

Топочная камера экранирована газоплотными панелями с трубами d=60 мм с естественной циркуляцией рабочей среды в них. Обмуровка стен топки – натрубная. Под топки имеет наклон к центру. Во избежание перегрева труб пода они покрыты шамотом и огнеупорной хромитовой массой. Топочная камера имеет 8 комбинированных горелок марки  ГМУ-45 для сжигания газа и мазута. Пароводяная смесь из экранов топки (кроме средних боковых панелей) поступает в барабан.

Экономайзер

Экономайзер расположен в нижней части конвективной шахты котла и предназначен для подогрева питательной воды за счет использования теплоты низкотемпературных продуктов сгорания. Экономайзер состоит из двух ступеней выполненных из стальных труб d=32 мм. Питательная вода проходит последовательно первую ступень экономайзера, конденсационную установку, вторую ступень экономайзера и поступает в барабан котла.

Барабан

Барабан котла выполнен из стали 16НГМА, внутренним диаметром 1600 мм и установлен на роликовых опорах. Внутри барабана располагается первая ступень сепарации, которая состоит из внутрибарабанных циклонов (96 шт.), барботажно -  промывочного устройства и дырчатого листа. Система испарения имеет две ступени с использованием выносных циклонов, во вторую ступень выделены средние панели боковых экранов.

Пароперегреватель

Насыщенный пар из барабана вначале поступает в радиационный перегреватель, экранирующий по всей ширине потолок топки и заднюю стену поворотной камеры, после чего проходит вертикальные полурадиационные ширмы и затем конвективные поверхности в горизонтальном газоходе и в начале опускной шахты. Остальную часть конвективной шахты занимает двухступенчатый экономайзер, используемый для подогрева питательной воды, поступающей в барабан котла. Регулирование перегрева пара осуществляется тремя впрыскивающими пароохладителями. На котле всего расположено шесть пароохладителей, по два на каждую ступень. Вода для впрысков в пароохладители получается за счет конденсации части насыщенного пара, отбираемого из барабана в собственной конденсационной установке, состоящей из 4-х конденсаторов.

Подогреватель воздуха

Подогрев воздуха осуществляется в регенеративном воздухоподогревателе (РВП) состоящем из двух корпусов РВП – 54 вынесенных за пределы опускной шахты котла и имеющих самостоятельные каркасы. РВП обеспечивает подогрев воздуха до 250оС, температура уходящих газов 135оС при работе на газе и 140-160оС при работе на мазуте.

Тягодутьевые механизмы

Котлоагрегат имеет следующие тягодутьевые механизмы: осевой дымосос ДОД-28,5; дутьевой вентилятор двустороннего всасывания ВДН- 25х2 и два вентилятора рециркуляции топочных газов ВГДН – 17. Для непрерывной подачи масла к узлам трения подшипников ДС и ДВ установлена станция жидкой смазки состоящей из двух шестеренчатых насосов, маслоохладителя, фильтров, маслобака и узла контроля протока масла.

Маслостанция

Тип станции - циркуляционная

Производительность - 25 л/мин

Вид смазки - жидкая (турбинное масло)

Насосная установка - 2 шт. шестеренчатых насосов БГ-11

Рабочее давление - до 4 кг/см2

Клапан предохранительный- 2 шт.

Объем отстойника - 0,5 м3

Очистка масла - отстой и фильтрация на дисковых фильтрах

ФДЖ-80 - 2 шт.

Охлаждение - водой в маслоохладителях.

Эл. двигатель насосов - 2 шт. - АО2-31-4, 2,2 кВт, 1430 об/мин

Горелки

Тип: газомазутная ГМУ-45 производства АООТ «НПО ЦКТИ» им. Ползунова

Предназначена для раздельного сжигания в топках паровых котлов мазута М40-М100 и природного газа.

Расход топлива: газ – 4300 м3; мазут – 3,5 т/ч

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту котельной установки ст.№1

Петрозаводской ТЭЦ в 2013г

Начало: 17.06.2013 г.

Окончание: 28.09.2013 г.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типовой капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ ТОПКИ, КОНВЕКТИВНОЙ ЧАСТИ И ГАЗОХОДОВ КОТЛА | КОМПЛЕКТ | 1 |  |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ СО - 110 | УСТАНОВКА | 1 | Выполняется Заказчиком |
|  | РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛА |  |  |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57 ММ ДО РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 530ММ ДО РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | ИСПЫТАНИЕ ГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КОТЛА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С ПРОВЕРКОЙ ПЛОТНОСТИ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И АРМАТУРЫ | КОМПЛЕКТ | 2 |  |
|  | -Ремонт арматуры и приводов |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАДВИЖКИ 1Г-3 | Т | 0,18 |  |
|  | РЕМОНТ 2 ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ЗАДВИЖКИ 1Г-3 (Ду500 Ру16) С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВАЯ) СО СНЯТИЕМ И УСТАНОВКОЙ | ШТ | 1 | Ремонт в заводских условиях с транспортировкой туда и обратно |
|  | РЕМОНТ 2 ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ЗАДВИЖКИ 1Г-4 (Ду200 Ру25) С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВАЯ) | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ 2-ОЙ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК 1Г-5-1,2,3,4,5,6,7,8 (Ду150 Ру140) С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ) | ШТ | 8 |  |
|  | РЕМОНТ 2-ОЙ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК 1Г-6-1,2,3,4,5,6,7,8 (Ду150 Ру140) С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ) | ШТ | 8 |  |
|  | РЕМОНТ 2-ОЙ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК 1В-5; 1Г-7-1,2,3,4,5,6,7,8 (Ду80 Ру16) С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ) | ШТ | 9 |  |
|  | РЕМОНТ 2-ОЙ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК 1Гз-7-1,2,3,4,5,6,7,8; 1В-7; 1В-4 (Ду50 Ру16) С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ) | ШТ | 10 |  |
|  | РЕМОНТ 2-ОЙ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ВЕНТИЛЕЙ (Ду32 Ру25) | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ 2-ОЙ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ВЕНТИЛЕЙ 10П-2; 1В-6; 10П-6; 10П-5; 1ПВ-1; 10П-3; 10П-4 (Ду20 Ру25) | ШТ | 7 |  |
|  | РЕМОНТ 1-ОЙ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ВЕНТИЛЕЙ (Ду10 Ру25) ПЕРВИЧНЫЕ КИП | ШТ | 15 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОТСЕЧНЫХ ГАЗОВЫХ, ДУ500 РУ3 | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ300 РУ25 | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ-200 РУ25 | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 1800 Н.М | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 300 Н.М | ШТ | 17 |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 150 Н.М | ШТ | 19 |  |
|  | -Изготовление прокладок |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПАРОНИТА ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 60 ММ | ШТ | 34 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПАРОНИТА ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 89 ММ | ШТ | 18 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПАРОНИТА ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 159 ММ | ШТ | 32 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПАРОНИТА ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 219 ММ | ШТ | 4 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПАРОНИТА ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 426 ММ | ШТ | 2 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПАРОНИТА ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 630 ММ | ШТ | 2 |  |
|  | ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
|  | -Дымосос ДОД-28,5 |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ДЫМОСОСА БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРА, С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ ШВОВ КРЕПЛЕНИЯ ЛОПАТОК РАБОЧИХ КОЛЕС, КОРПУСА, НАПРАВЛЯЮЩЕГО И СПРЯМЛЯЮЩЕГО АППАРАТОВ | ШТ | 1 |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА МУФТЫ | ШТ | 1 |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЮКОВ, ЛАЗОВ | ШТ | 3 |  |
|  | -Дутьевой вентилятор ВДН 25х2 |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОРА ДВУСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРА С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ КРЕПЛЕНИЯ ЛОПАТОК РАБОЧЕГО КОЛЕСА, МУФТЫ, УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА С РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ, ЗАМЕНОЙ ПОДШИПНИКОВ И ЛОПАТОК | ШТ | 2 |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА МУФТЫ | ШТ | 1 |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЮКОВ, ЛАЗОВ | ШТ | 3 |  |
|  | ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ РВП - 54 |  |  |  |
|  | ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ РОТОРА С ВЫЕМОМ КОНТРОЛЬНОЙ ПАРТИИ НАБИВКИ. ЗАМЕНА ПОЛОС РАДИАЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ (100%) С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ (ВЕС ПОЛОС РАД.УПЛОТНЕНИЙ – 0,692 Т) УСТРАНЕНИЕ БИЕНИЯ ФЛАНЦЕВ РОТОРА И ЦЕВОЧНОГО ОБОДА. ДЕФЕКТАЦИЯ УПЛОТНЕНИЙ. УСТРАНЕНИЕ НЕПЛОТНОСТЕЙ КОРПУСА. ДЕФЕКТАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ И ПРИВОДА. | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ ПРИВОДА СО СНЯТИЕМ РЕДУКТОРА, РЕМОНТОМ АМОРТИЗАТОРА И ПОДВИЖНОЙ ПЛИТЫ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ПРИВОДА С ОЧИСТКОЙ И УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ С ПОЛНОЙ РАЗБОРКОЙ И ЗАМЕНОЙ ПОДШИПНИКА | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ НИЖНЕЙ ОПОРЫ С ПОДЪЕМОМ РОТОРА И ЗАМЕНОЙ ПОДШИПНИКА | ШТ | 2 |  |
|  | ЗАМЕНА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ И УПЛОТНЕНИЙ ВАЛА | РОТОР | 2 |  |
|  | РЕГУЛИРОВКА УПЛОТНЕНИЙ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПРИ "ХОЛОДНОМ" РОТОРЕ | ШТ | 2 |  |
|  | РЕГУЛИРОВКА УПЛОТНЕНИЙ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПРИ "ГОРЯЧЕМ" РОТОРЕ | ШТ | 2 |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ДЛЯ СНЯТИЯ ПРИВОДОВ | Т | 0,2 |  |
|  | ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДЫ |  |  |  |
|  | -Ремонт газовоздухопроводов |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ШИБЕРОВ ДЕСЯТИОСНЫХ | ШТ | 4 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ШИБЕРОВ СЕМИОСНЫХ | ШТ | 6 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 1,386 |  |
|  | БАРАБАН |  |  |  |
|  | -Ремонт барабана |  |  |  |
|  | РЕМОНТ БАРАБАНА С РАЗБОРКОЙ ДО 50 % ВНУТРИБАРАБАННЫХ УСТРОЙСТВ | ШТ | 1 |  |
|  | ОЧИСТКА БАРАБАНА КОТЛА БЕЗ ДЕМОНТАЖА СЕПАРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ | М2 | 45 |  |
|  | МАСЛОСТАНЦИЯ ТДМ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ МАСЛОСТАНЦИИ С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ МАСЛОНАСОСА, МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ, БАКА И ЗАМЕНОЙ МАСЛА | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ 2-ОЙ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ВЕНТИЛЕЙ Ду20 Ру16 СО СНЯТИЕМ И УСТАНОВКОЙ | ШТ | 23 |  |
|  | РАЗБОРКА И СБОРКА ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАМЕНОЙ ПРОКЛАДОК ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 57ММ | ШТ | 8 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПАРОНИТА ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 57 ММ | ШТ | 8 |  |
|  | ГОЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
|  | РАЗБОРКА, ОЧИСТКА, ДЕФЕКТАЦИЯ. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ РАССЕКАТЕЛЕЙ, ФОРСУНОК, ВОЗДУШНЫХ РЕГИСТРОВ, ВНУТРЕННЕЙ И ВЫХОДНОЙ ТРУБ, УЛИТКИ И ПОДШИПНИКОВ ПРИВОДА. ЗАМЕНА НАСАДОК. СБОРКА. ТИП ГОРЕЛОК – ВИХРЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЗОМАЗУТНЫЕ | ШТ | 8 |  |
|  | ПАРООХЛАДИТЕЛЬ 1 и 2 СТУПЕНИ |  |  |  |
|  | ВЫЕМКА И УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА. ОЧИСТКА, ОСМОТР, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, СВАРКА СТЫКОВ, ЗАЧИСТКА ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА. ТОЛЩИНА СТЕНКИ КОЛЛЕКТОРА 30 ММ, ПРИ ДИАМЕТРЕ КОЛЛЕКТОРА 325 ММ | ШТ | 4 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ И ЗАЧИСТКИ | ДМ3 | 0,216 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ Ø133×13 | ШТ | 4 |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ Ø133×13 | М | 1,67 |  |
|  | ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ Ø133×13 | ШТ | 4 |  |
|  | ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛА ДЛЯ КОНТРОЛЯ |  |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА (ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА МЕТАЛЛОМ) | ДМ2 | 3247,49 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА (ВЫБОРКА МЕТАЛЛА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ) | ДМ3 | 1,748 |  |
|  | ШЛИФОВКА МЕТАЛЛА УГЛОВЫХ СТЫКОВ Ø32 | ШТ | 14 |  |
|  | ШЛИФОВКА МЕТАЛЛА УГЛОВЫХ СТЫКОВ Ø60 | ШТ | 6 |  |
|  | ШЛИФОВКА МЕТАЛЛА УГЛОВЫХ СТЫКОВ Ø108 | ШТ | 5 |  |
|  | ШЛИФОВКА МЕТАЛЛА УГЛОВЫХ СТЫКОВ Ø133 | ШТ | 10 |  |
|  | ШЛИФОВКА МЕТАЛЛА УГЛОВЫХ СТЫКОВ Ø159 | ШТ | 15 |  |
|  | ШЛИФОВКА МЕТАЛЛА УГЛОВЫХ СТЫКОВ Ø219 | ШТ | 18 |  |
|  | ЗАЧИСТКА КОНТРОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА КОНТРОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТОПОЧНЫХ ЭКРАНОВ 200Х200 ММ | ДМ2 | 52 |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА КОНТРОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЭКОНОМАЙЗЕРА 50Х50 ММ | ДМ2 | 14,4 |  |
|  | ВЫРЕЗКА И УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА |  |  |  |
|  | ВЫРЕЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВСТАВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ТОПОЧНЫХ ЭКРАНОВ | ШТ | 8 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ПЛАНКИ (ГРЕБЕНКИ) РАЗЪЕМОВ ГАЗОПЛОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ | КГ | 15,1 |  |
|  | ВЫРЕЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВСТАВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ЭКОНОМАЙЗЕРА | ШТ | 3 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ В ТОПКЕ КОТЛА | Т | 12 |  |
|  | ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |
|  | -Замена гиба Ø133×13 трубопровода подвода питательной воды к 1 ступени экономайзера |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРТИРОВКА ГИБА К МЕСТУ КОНТРОЛЯ И К МЕСТУ УСТАНОВКИ |  |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ | ДМ2 | 39,29 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБА ТРУБОПРОВОДА ДЛИНОЙ 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБЫ 133 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 0,0593 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РАСКРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 0,0258 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА (ВЫБОРКА МЕТАЛЛА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ) | ДМ3 | 0,108 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ Ø133×13 | ШТ | 2 |  |
|  | ШУМОГЛУШИТЕЛИ |  |  |  |
|  | ВЫБОРКА ТРЕЩИН С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАВАРКОЙ И ЗАЧИСТКОЙ | ДМ3 | 0,8 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ | Т | 0,05 |  |
|  | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ В 3 СЛОЯ | М2 | 16 | При ремонте АКЗ необходимо использовать эмаль ОС-8203 "ЦЕРТА". Поставка Подрядчика. |
|  | ГАРНИТУРА |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ЛАЗА КОТЛА С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ШТ | 10 |  |
|  | РЕМОНТ ГЛЯДЕЛКИ (ЛЮЧКА) КОТЛА С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ШТ | 20 |  |
|  | УКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ |  |  |  |
|  | УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | ШТ | 2 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | Т | 0,04 |  |
|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 10,49 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3М | М2 | 44 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3÷6 М | М2 | 97 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 10 М | М2 | 28 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 750,24 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 312,72 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 60 |  |
|  | РАЗБОРКА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М2 | 60 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 100,85 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | М3 | 30 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М2 | 16 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОПОРНО-РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ | ШТ | 266 |  |
|  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА |  |  |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ ШВОВ: ТРУБОПРОВОДОВ, ЛИТЫХ ОТВОДОВ, КОЛЛЕКТОРОВ | М | 2 |  |
|  | УСТАНОВКА БОБЫШЕК КОНТРОЛЯ ПОЛЗУЧЕСТИ | ШТ | 20 |  |
|  | КОНДЕНСАЦИОННАЯ УСТАНОВКА “Б” |  |  |  |
|  | -Конденсатор конденсационной установки |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ТРУБНОГО ПУЧКА КОНДЕНСАТОРА №2 | ШТ | 1 |  |
|  | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОТЛА ПОСЛЕ РЕМОНТА | ИСПЫТАНИЕ | 1 |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57 ММ ПОСЛЕ РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 530ММ ПОСЛЕ РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ ТОПКИ, КОНВЕКТИВНОЙ ЧАСТИ И ГАЗОХОДОВ КОТЛА | КОМПЛЕКТ | 1 |  |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
|  | Замена шиберов газовоздухопроводов |  |  |  |
|  | ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ШИБЕРОВ. ТРАНСПОРТИРОВКА К МЕСТУ КОНТРОЛЯ И К МЕСТУ УСТАНОВКИ | ШТ | 2 |  |
|  | ЗАМЕНА ШИБЕРА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОПРОБОВАНИЕМ ПРИ МАССЕ ШИБЕРА 0,5 Т (2 ШТ. ОДНООСНЫЕ) | Т | 1 |  |
|  | РАЗБОРКА И СБОРКА ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ЗАМЕНОЙ ПРОКЛАДОК ПРИ ДИАМЕТРЕ СОЕДИНЕНИЯ 1020 ММ | СОЕДИНЕНИЕ | 2 |  |
|  | ЗАМЕНА ФЛАНЦЕВ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 1020 ММ | ФЛАНЕЦ | 2 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПАРОНИТА ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 1020 ММ | ШТ | 2 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА РАМ ДЛЯ МЭО | Т | 0,058 |  |
|  | -Замена газовоздухопроводов |  |  |  |
|  | Изготовление и замена прямых участков круглого сечения Ø1220х4 |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,1288 Т (2ШТ) | Т | 0,258 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,2325 Т (2ШТ) | Т | 0,465 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,3367 Т (4ШТ) | Т | 1,347 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,218 Т (2ШТ) | Т | 0,436 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,101 Т (2ШТ) | Т | 0,202 |  |
|  | Изготовление и замена фасонных участков круглого сечения Ø1220х4 |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ФАСОННОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,275 Т (2ШТ) | Т | 0,55 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ФАСОННОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,3447 Т (2ШТ) | Т | 0,689 |  |
|  | Изготовление и замена однолинзовых круглых компенсаторов Ø 1200 - 7 шт. |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА КОМПЕНСАТОРОВ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,046 Т (7ШТ) | Т | 0,322 |  |
|  | Изготовление и замена двухлинзовых круглых компенсаторов Ø 1200 - 2 шт. |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА КОМПЕНСАТОРОВ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,0992 Т (2ШТ) | Т | 0,198 |  |
|  | Изготовление и замена смешивающих устройств прямоугольного сечения |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,1657 Т (4ШТ) | Т | 0,663 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,245 Т (4ШТ) | Т | 0,98 |  |
|  | Изготовление подвесок газовоздуховодов |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДВЕСОК ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ, МАССА ПОДВЕСКИ 13,3 КГ | ШТ | 2 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДВЕСОК ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ, МАССА ПОДВЕСКИ 39,6 КГ | ШТ | 2 |  |
|  | Изготовление и замена элементов рассекателей |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА 0,0283 Т (8ШТ) | Т | 0,226 |  |
|  | Изготовление и установка обечаек d=1220 мм. (6ШТ) |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОБЕЧАЕК, ПРИ МАССЕ ОБЕЧАЙКИ 0,0167 Т (6ШТ) | Т | 0,1 |  |
|  | Лестницы, площадки, настилы |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК МАССА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДО 0,2 Т. | Т | 1,4 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАСТИЛОВ | Т | 0,56 |  |
|  | КОНДЕНСАЦИОННАЯ УСТАНОВКА “А” |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА КОНДЕНСАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ | УСТАНОВКА | 1 |  |
|  | СХЕМА КОНТРОЛЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРОВ РАДИАЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ РВП-1А,Б |  |  |  |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРОВ РАДИАЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ РВП-1А,Б | СХЕМА | 2 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ ТРУБ Ø159×10 НА ГИБЫ Ø159×13 ШИРМОВОГО ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ |  |  |  |
|  | -Замена гибов |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРТИРОВКА ГИБОВ К МЕСТУ КОНТРОЛЯ И К МЕСТУ УСТАНОВКИ | Т | 4,169 |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ | ДМ2 | 4166 |  |
|  | ВЫРЕЗКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 10ММ | Т | 3,07 |  |
|  | УСТАНОВКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 0,488 |  |
|  | УСТАНОВКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 1,5 -3,0 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 0,256 |  |
|  | УСТАНОВКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 3,0 -6,0 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 3,425 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ Ø159×13 | ШТ | 100 |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ | М | 30 |  |
|  | -Снятие - установка теплоизоляции труб 159 |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 23,43 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 109,1 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 53,03 |  |
|  | -Снятие - установка изоляции труб 325 |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 5,93 |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 40,98 |  |
|  | -Снятие - установка теплоизоляции входных коллекторов ширмового пароперегревателя |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 5,852 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 26,6 |  |
|  | РАЗБОРКА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М2 | 26,6 |  |
|  | -Сборка и разборка настилов |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3÷6 М | М2 | 36 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 6÷10 М | М2 | 12 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 10 М | М2 | 30 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ НАСТИЛОВ | Т | 0,264 |  |
|  | ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,02 Т ДЛЯ НАСТИЛОВ (ВРЕМЕННЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ) | Т | 0,264 |  |
|  | ЗАМЕНА ПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ Ø159×13 МЕЖДУ III СТУПЕНЬЮ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ И ПАРООХЛАДИТЕЛЕМ II СТУПЕНИ |  |  |  |
|  | -Замена перепускных труб Ø159×13 |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ К МЕСТУ КОНТРОЛЯ И К МЕСТУ УСТАНОВКИ | Т | 4,78 |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ | ДМ2 | 4195 |  |
|  | ВЫРЕЗКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 4,78 |  |
|  | УСТАНОВКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 1,5÷3М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 4,78 |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛИСТОВ НАРУЖНОЙ ОБШИВЫ КОТЛА | Т | 0,63 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ НЕПЛОТНОСТИ КОНВЕКТИВНОЙ ШАХТЫ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ | ПМ ШВА | 16 |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ Ø159×13 | М | 24 |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ МЕСТ УСТАНОВКИ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ | М | 24 |  |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ МЕСТ УСТАНОВКИ БОБЫШЕК КОНТРОЛЯ ПОЛЗУЧЕСТИ | М | 24 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ Ø159×13 | ШТ | 48 |  |
|  | УСТАНОВКА БОБЫШЕК КОНТРОЛЯ ПОЛЗУЧЕСТИ | ШТ | 128 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3М | М2 | 16 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 24 |  |
|  | РЕЗКА СТАРЫХ ПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ ПО ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРАМ ДЛЯ "ВТОРЧЕРМЕТА" | Т | 4,78 |  |
|  | -Снятие - установка теплоизоляции пароохладителя II ступени |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 41 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 5,9 |  |
|  | -Снятие - установка теплоизоляции перепускных труб |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 24 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 2,56 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ Ø219×20 ОПУСКНЫХ ТРУБ ЗАДНЕГО ЭКРАНА |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРТИРОВКА ГИБОВ К МЕСТУ КОНТРОЛЯ И К МЕСТУ УСТАНОВКИ | Т | 5,456 |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ | ДМ2 | 2017,62 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 1,5÷3 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 219 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20ММ | Т | 1,41 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 3÷6 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 219 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20ММ | Т | 4,046 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ Ø219×20 | ШТ | 44 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА (ВЫБОРКА МЕТАЛЛА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ) | ДМ3 | 6,07 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТАКЕЛАЖНОЙ СХЕМЫ | Т | 0,88 |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ Ø159×14 ОПУСКНЫХ ТРУБ БОКОВОГО ЭКРАНА |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРТИРОВКА ГИБОВ К МЕСТУ КОНТРОЛЯ И К МЕСТУ УСТАНОВКИ | Т | 1,986 |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ | ДМ2 | 1117,38 |  |
|  | ВЫРЕЗКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 14ММ | Т | 1,986 |  |
|  | УСТАНОВКА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ ДО 1,5 М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 14ММ | Т | 1,986 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ Ø159×14 | ШТ | 40 |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА (ВЫБОРКА МЕТАЛЛА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ) | ДМ3 | 3,78 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТАКЕЛАЖНОЙ СХЕМЫ | Т | 0,845 |  |
|  | ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ. ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С НТД | ИСПЫТАНИЕ | 1 |  |
|  | ОПОРНО-ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА КОТЛА |  |  |  |
|  | Наладка ОПС труб ШПП после их замены. Наладка ОПС соединительных паропроводов после устранения дефектов, выявленных в 2012 г. |  |  |  |
|  | ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЗАПРОСОМ ЗАКАЗЧИКА, СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАТЯЖКИ И РЕГУЛИРОВКИ ПРУЖИННЫХ ОПОР В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ЗАТЯЖКИ ПРУЖИН ОПОР И ПОДВЕСОК С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ МАССЫ ПАРОПРОВОДА, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ, АКТОВ И ВЕДОМОСТЕЙ ДЕФЕКТОВ И НЕДОДЕЛОК. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ЗАЩЕМЛЕНИЙ ПАРОПРОВОДОВ, РАБОТЫ ОПОР И ПОДВЕСОК В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ТЕПЛОВЫХ РАСШИРЕНИЙ, ОЦЕНКА УРАВНОВЕШЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПАРОПРОВОДОВ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЗАКАЗЧИКУ В ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ, ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. КОРРЕКТИРОВКА СХЕМ ПАРОПРОВОДОВ, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ЗАТЯЖКИ ПРУЖИННЫХ ПОДВЕСОК. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НАГРУЗОК ОПОР, ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРОЕКТНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ПАРОПРОВОДОВ. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | Обследование и дефектация опорно-подвесной системы опускных труб котла БКЗ-420-140 ст. №1 (без выполнения наладочных работ). |  |  |  |
|  | ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЗАПРОСОМ ЗАКАЗЧИКА, СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 5 ГРУППА | УЧАСТОК | 8 |  |
|  | ПОДБОР РУКОВОДЯЩИХ И СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОЕКТНОЙ, ЗАВОДСКОЙ И МОНТАЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРУБОПРОВОДАМ. АНАЛИЗ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ, ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ НА ПРОЧНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, СХЕМ, ЧЕРТЕЖЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 5 ГРУППА | УЧАСТОК | 8 |  |
|  | ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАТЯЖКИ И РЕГУЛИРОВКИ ПРУЖИННЫХ ОПОР В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ЗАТЯЖКИ ПРУЖИН ОПОР И ПОДВЕСОК С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ МАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ, АКТОВ И ВЕДОМОСТЕЙ ДЕФЕКТОВ И НЕДОДЕЛОК. 5 ГРУППА | УЧАСТОК | 8 |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ЗАЩЕМЛЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, РАБОТЫ ОПОР И ПОДВЕСОК В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ТЕПЛОВЫХ РАСШИРЕНИЙ, ОЦЕНКА УРАВНОВЕШЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЗАКАЗЧИКУ В ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ, ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. КОРРЕКТИРОВКА СХЕМ ТРУБОПРОВОДОВ, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ ЗАТЯЖКИ ПРУЖИННЫХ ПОДВЕСОК. 5 ГРУППА | УЧАСТОК | 8 |  |
|  | ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НАГРУЗОК ОПОР, ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРОЕКТНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ. 5 ГРУППА | УЧАСТОК | 8 |  |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА. 5 ГРУППА | УЧАСТОК | 8 |  |
|  | Наладка опорно-подвесной системы газопроводов в пределах котла БКЗ-420-140 ст. №1 |  |  |  |
|  | ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЗАПРОСОМ ЗАКАЗЧИКА, СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПОДБОР РУКОВОДЯЩИХ И СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОЕКТНОЙ, ЗАВОДСКОЙ И МОНТАЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГАЗОПРОВОДАМ. АНАЛИЗ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ, ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ НА ПРОЧНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, СХЕМ, ЧЕРТЕЖЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАТЯЖКИ И РЕГУЛИРОВКИ ПРУЖИННЫХ ОПОР В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ЗАТЯЖКИ ПРУЖИН ОПОР И ПОДВЕСОК С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ МАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ, АКТОВ И ВЕДОМОСТЕЙ ДЕФЕКТОВ И НЕДОДЕЛОК. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ЗАЩЕМЛЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, РАБОТЫ ОПОР И ПОДВЕСОК В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ТЕПЛОВЫХ РАСШИРЕНИЙ, ОЦЕНКА УРАВНОВЕШЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЗАКАЗЧИКУ В ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ, ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. КОРРЕКТИРОВКА СХЕМ ТРУБОПРОВОДОВ, СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРОВ ЗАТЯЖКИ ПРУЖИННЫХ ПОДВЕСОК. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НАГРУЗОК ОПОР, ТЕПЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРОЕКТНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ. 5 ГРУППА (323450 РУБ.). | БЛОК | 1 |  |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА. 5 ГРУППА | БЛОК | 1 |  |
|  | ПРОКЛАДКА ТЕРМОПАРНОГО КАБЕЛЯ | М | 200 |  |
|  | Специальные работы |  |  |  |
|  | ШЕФ-ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ |  |  |  |
|  | ШЕФ-ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕМОНТА КОТЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОАО «СИБЭНЕРГОМАШ» | КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ | 30 |  |
|  | ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ "СИБЭНЕРГОМАШ" ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОГИБА ЗАДНЕГО ЭКРАНА ТОПКИ КОТЛА * | РАБОТА | 1 |  |

*   - Приложение №2 к ТЗ

Уточненные объемы работ по результатам испытаний до ремонта и дефектации оборудования передаются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 Общая стоимость выполненных Работ не может превышать предельную стоимость Работ по Договору.

Работы по контролю металла выполняются Заказчиком.

В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования ТЭЦ.

Производство работ:

Выполнение работ производится в условиях котлотурбинного цеха Петрозаводской ТЭЦ.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

1.1. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

1.2. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

1.3. ПБ-10-573-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

1.4. ПБ 03-576-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

1.5. РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.6. СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

1.7. РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

1.8. РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

1.9. РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

1.10. РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

1.11. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

1.12. ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

1.13. ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

1.14. ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

1.15. ПБ 12-529-03 правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

1.16. Действующие НТД, определяющие объем работ по контролю металла, применительно к данному котлу с учетом его фактической наработки.

1.17. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

1.18. Технические условия на капитальный ремонт котла БКЗ-420-140

1.19. Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений Ц-01-2004(Т).

1.20. РТМ-1с. (РД 153-34.1-003-01). Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

1.21. РДИ 34-38-043-86. Инструкция    по    оформлению    технической    документации    на    сварочные    работы    при    ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций.

1.22. ТУ 34-38-20118-95. Типовая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Технические условия на капитальный ремонт.

1.23. Тепловые   и   гидравлические  электростанции.   Методика  оценки   качества   ремонта   энергетического оборудования. Стандарт организации ОАО «РАО ЕЭС России» 2007 г.

1.24. ТУ 34-38-20230-84 «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.25. ТУ-34-38-20132-84 «Барабаны стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.26. ТУ-34-38-20184-82 «Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. Технические условия на капитальный ремонт».

1.27. ТУ-34-38-20184-82 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.28. ТУ-34-38-20201-83 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт».

1.29. ТУ-34-38-20202-83 «Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт».

1.30. ТУ-34-38-20220-84 «Экраны гладкотрубные паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией. Технические условия на капитальный ремонт».

1.31. ТУ-34-38-20224-84 «Экраны мембранные топок и конвективных газоходов паровых стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный  (средний) ремонт».

1.32. ТУ-34-38-20222-84 «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.33. ТУ-34-38-20219-84 «Экономайзеры гладкотрубных стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.34. Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Технология и технические условия ремонта устройств регулирования температуры пара».

1.35. ТУ-34-38-20141-81 «Технические условия на ремонт РВП-54 и РВП-68 (РВВ-54)».

1.36. ТУ-34-38-20188-82 «Каркасы, лестницы и площадки паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.37.ТУ-34-38-20118-80 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов электростанций. Общие технические условия на ремонт».

1.38. ТУ-34-38-20191-82 «Гарнитура паровых стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт».

1.39. РД 153-34.1-39.603-99. Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

1.40 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Утверждено постановлением Федерального горного и промышленного надзора России Госгортехнадзора России от 18.03.03 №9.

1.41 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (ПБ 03-581-03). Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.03 №60.

1.42 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (ПБ 12-609-03). Постановление Госгортехнадзора России от 27.05.2003 № 9.

- Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

2. Подготовительные работы:

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технических мусопроводов <*>

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами. <*>

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

23. Монтажные работы:

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>

24. Пусконаладочные работы:

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

Наличие у подрядчика обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- выполнять работы, заявленные в Техническом задании;

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- выполнять специальные работы.

Персонал подрядчика обязан:

- иметь всю нормативно-техническую и технологическую документацию на все ремонтируемое в объеме Технического задания оборудование. Документация должна соответствовать требованиям раздела 2.5. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей (далее - СО 34.04.181 -2003);

- выполнить Работы в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией на ремонтируемое оборудование;

- разработать, согласовать и утвердить у главного инженера Петрозаводской ТЭЦ график и проект производства работ (ППР);

- назначить ответственных представителей для участия в дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, входном контроле, передаче выполненных работ Заказчику;

- обеспечить своевременное (в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003)  оформление, ведение и сдачу ремонтной исполнительной документации с обязательным приложением актов дефектации, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы и запасные части;

- доставку деталей и узлов оборудования к месту проведения ремонта в заводских условиях осуществлять самостоятельно;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика;

- обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их завершения;

- выполнять гарантийные обязательства по безвозмездному устранению дефектов, выявляемых в гарантийный период;

- при производстве сварочных работ подрядчик обязан иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- при проведении газоопасных работ должно быть обеспечено выполнение требований ПБ 12-529-03;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1.11. Тепловые электростанции

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

- Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы поставляются Заказчиком.

Материалы, поставляемые Заказчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Клапан пылегазовоздуховодов Ду1200 21 ПГВУ 292-80 с ответными фланцами и крепежом | Комплект | 2 |
|  |  | Установка для получения собственного конденсата котла БКЗ-420-140 | шт | 1 |
|  |  | Подшипник 3652 ГОСТ 5721-75 | шт. | 2 |
|  |  | Подшипник 9039452 ГОСТ 9942-80 | шт. | 2 |
| ПЕРЕПУСКНЫЕ ТРУБЫ ШИРМОВОГО ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ |  |  |  |  |
|  |  | Труба 159х13 ст. 12Х1МФ L=1223 ЗКО 20425.001 | шт. | 8 |
|  |  | Труба 159х13 R-640 ст.12Х1МФ L=3179 ЗКО 20425.002 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-34 R-640 ст.12Х1МФ L=4137 ЗКО 20425.003 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 159х13 R-640 ст.12Х1МФ L=3178 ЗКО 20425.01СБ | шт. | 1 |
|  |  | Труба 159х13 R-640 ст.12Х1МФ L=3179 ЗКО 20425.002-01 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-34 R-640 ст.12Х1МФ L=4137 ЗКО 20425.003-01 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 159х13 R-640 ст.12Х1МФ L=3178 ЗКО 20425.01-01СБ | шт. | 1 |
|  |  | Труба 159х13 R-640 ст.12Х1МФ L=2562 ЗКО 20425.004 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 159х13 R-640 ст.12Х1МФ L=3281 ЗКО 20425.009-01 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 159х13 R-640 ст.12Х1МФ L=2562 ЗКО 20425.010 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4467 ЗКО.20428.002 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4287 ЗКО.20428.006 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4107 ЗКО.20428.010 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=3927 ЗКО.20428.014 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4038 ЗКО.20428.021 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4287 ЗКО.20428.022 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4606 ЗКО 20425.02 СБ | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=3159 ЗКО 20425.013 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-35 R-640 ст.12Х1МФ L=3629 ЗКО 20425.014 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4606 ЗКО 20425.02-01 СБ | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 159х13-640 ст.12Х1МФ L=3159 ЗКО 20425.013-01 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 159×13 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001.- | м | 3 |
| ПЕРЕПУСКНЫЕ ТРУБЫ МЕЖДУ III-Й СТУПЕНЬЮ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ И ПАРООХЛАДИТЕЛЕМ II-Й СТУПЕНИ |  |  |  |  |
|  |  | Труба гнутая -159х13-640 ст.12Х1МФ L=2227ЗКО.20429.01.001 | шт. | 1 |
|  |  | Блок труба 159х13-640 ст.12Х1МФ L=3345 ЗКО.20429.01.002 | шт. | 1 |
|  |  | Блок труба 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4200 ЗКО.20429.02 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=2305 ЗКО.20429.03.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=2959 ЗКО.20429.03.002 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=2305 ЗКО.20429.04.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=3360 ЗКО.20429.04.002 | шт. | 1 |
|  |  | Блок труба 159х13-640 ст.12Х1МФ L=5592 ЗКО.20429.05 | шт. | 1 |
|  |  | Блок труба 159х13-640 ст.12Х1МФ L=5136 ЗКО.20429.06 | шт. | 1 |
|  |  | Блок труба 159х13-640 ст.12Х1МФ L=5228 ЗКО.20429.07 | шт. | 1 |
|  |  | Блок труба 159х13-640 ст.12Х1МФ L=5489 ЗКО.20429.08 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4772 ЗКО.20429.09.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4553 ЗКО.20429.10.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4756 ЗКО.20429.11.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4216 ЗКО.20429.12.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4346 ЗКО.20429.13.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4383 ЗКО.20429.14.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=4554 ЗКО.20429.15.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=3837 ЗКО.20429.16.001 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод 159х13-640 ст.12Х1МФ L=2263 ЗКО.20429.16.002 | шт. | 1 |
| ОТВОДЫ И ТРУБЫ ДЛЯ РЕМОНТА ОПУСКНЫХ ТРУБ |  |  |  |  |
|  |  | Труба 219х20 ст.20 L=5340 ЗКО.20431.001 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 219х20 ст.20 L=5114 ЗКО.20431.002 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 219х20 ст.20 L=4848 ЗКО.20431.003 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 219х20 ст.20 L=5379 ЗКО.20431.004 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 219х20 ст.20 L=5610 ЗКО.20431.005 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 219х20 ст.20 L=5077 ЗКО.20431.006 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 219х20 ст.20 L=5341 ЗКО.20431.007 | шт. | 1 |
|  |  | Труба 219х20 ст.20 L=5571 ЗКО.20431.008 | шт. | 1 |
|  |  | Отвод гнутый 85-219х20-600х600х2461-R850 ст.20 ОСТ 108.321.13-82 ЗКО.20431.009 | шт. | 6 |
|  |  | Труба гнутая 90°, 47° 159х15 ст.20 557х1276х361х3724 R640 ЗКО.20436.001 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 90°, 47° 159х15 ст.20 557х1276х361х3724 R640 ЗКО.20436.002 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 45°10', 44°50' 159х15 ст.20 300х1768х363х3437 R640 ЗКО.20436.003 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 35°, 90° 159х15 ст.20 569х831х2045х4841 R640 ЗКО.20436.004 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 35°, 90° 159х15 ст.20 569х831х2045х4841 R640 ЗКО.20436.005 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 26°, 72°6' 159х15 ст.20 498х447х825х2864 R640 ЗКО.20436.006 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 26°, 72°6' 159х15 ст.20 498х447х825х2864 R640 ЗКО.20436.007 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 15°, 70°43' 159х15 ст.20 672х447х518х2594 R640 ЗКО.20436.008 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 15°, 70°43' 159х15 ст.20 672х447х518х2594 R640 ЗКО.20436.009 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 45°, 76° 159х15 ст.20 558х487х472х2868 R640 ЗКО.20436.010 | шт. | 1 |
|  |  | Труба гнутая 45°, 76° 159х15 ст.20 558х487х472х2868 R640 ЗКО.20436.011 | шт. | 1 |
| ЭЛЕМЕНТЫ ОПОРНО-ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ ШИРМОВОГО ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ |  |  |  |  |
|  |  | Блок пружин 03.8521.004/328148 (поз. 22 по ч. 03.9015.004) | шт | 4 |
|  |  | Тяга L=2560 03.6329.008/315869 (поз. 188 по ч. 03.9015.004) | шт | 2 |
|  |  | Тяга L=1840 03.6329.008/315869 (поз. 189 по ч. 03.9015.004) | шт | 2 |
|  |  | Тяга М30х2000 Н-5796-57 (поз. 203 по ч. 03.9015.004) | шт | 4 |
|  |  | Гайка М30 4,7ГОСТ 9064-75 СТП 42.7901-030 (поз. 211 по ч. 03.9015.004) | шт | 8 |
|  |  | Шайба 30 ГОСТ 11371-68 СТП 30.5201-012 (поз. 236 по ч. 03.9015.004) | шт | 4 |
|  |  | Полоса 5х50 ВСт3кп3 ГОСТ 14637-89 (поз. 240 по ч. 03.9015.004) | м | 2,4 |
|  |  | Труба 32х5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3-460-75 (поз. 241 по ч. 03.9015.004) | м | 0,7 |
|  |  | Швеллер 16ГОСТ 8240-89/ВСт3пс5 ГОСТ535-2005 (поз. 242 по ч. 03.9015.004) | м | 8 |
|  |  | Швеллер 12 ГОСТ 8240-89/ВСт3кп2 ГОСТ 535-2005 (поз. 243 по ч. 03.9015.004) | м | 1,4 |

Остальные материалы и запасные части для выполнения заявляемых объемов работ поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком в согласованные Сторонами сроки. При наличии необходимых материалов на складе Заказчика по согласованию сторон  Подрядчик получает их у Заказчика.

Укрупненный перечень материалов, поставляемых подрядчиком для производства работ:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны | М3 | 175 | 455 |
| 2. | Сталь оцинкованная 0,55 мм | М2 | 1330 | 220 |
| 3. | Смесь обмазочная СОВТ-600 | Т | 1,5 | 75 |
| 4. | Плиты минераловатные | М3 | 40 | 125 |
| 5. | Сетка рабица15х15 | М2 | 60 | 20 |
| 6. | Доска обрезная пропитанная 40 мм | М3 | 10 | 85 |
| 7. | Расходные материалы (швеллер, уголок, электроды, круги отрезные, круги шлифовальные, проволока вязальная, саморезы, гвозди, и др.) |  | в объеме, необходимом для выполнения работ | 1556 |

3.2 Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Стоимость запасных частей и материалов должна входить в общую стоимость работ. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению в согласованные Сторонами сроки.

3.3 Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования. Запасные части и изделия для ремонта котла БКЗ-420-140 НГМ4 должны закупаться подрядчиком у завода - изготовителя ОАО «Сибэнергомаш» или его официальных дилеров.

3.4 Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

3.5 Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.6 При выполнении теплоизоляционных работ Подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

3.7 Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку запасных частей и материалов к месту производства работ.

3.8 Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

1.	Смета – в 1 экз. на 25 л.

2. Рекомендации завода – изготовителя ОАО «Сибэнергомаш» по предотвращению дальнейшего прогиба деформированного заднего экрана топки котла