ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Капитальный ремонт трансформатора ТДЦ-125000 ст. №3

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3100/2.15-1464

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25,  ОРУ-110кВ (Открытое распределительное устройство)  Петрозаводской ТЭЦ.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- Инженер сектора по ремонту оборудования ОППР Петрозаводской ТЭЦ –

Пасуев Николай Григорьевич,  тел. (8142)-59-23-07.

Pasuev.NG@karelia.tgc1.ru

• Заместитель начальника ЭЦ по ремонту

Дякин Андрей Николаевич (8-142)-59-23-34.

Dyakin.AN@karelia.tgc1.ru

- Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский»:

Начальник электротехнической службы –

Седельников Александр Сергеевич,  тел.(8142)-71-38- 93.

## sedelnikov.as@karelia.tgc1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                июль    2013г.

Окончание:         август   2013г.

Расчетная (максимальная) цена закупки:

2 657 000,00 руб. без учета НДС.

в том числе:

- стоимость материалов приобретаемых подрядчиком –  1 135 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметы (Приложение №1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»  (приказ ОАО “ТГК-1”№139 от 28.08.2012г. и указанием филиала “Карельский” ОАО “ТГК-1”  № 02-ВВ от 21.01.2013г.).

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

1.Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ  (капитального ремонта)  по восстановлению технического состояния трансформатора  ТДЦ-125 000/110-70ст №3 его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

2.1 Техническая характеристика объекта работ.

| Краткие технические характеристики оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор ТДЦ-125 000/110-70 - Расщифровка обозначений трансформатора: Т - трехфазный; ДЦ – охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха и масла; 125 000,00 – номинальная мощность кВА; 110 – класс напряжения обмотки высшего напряжения 70 – разработка 1970г; У – исполнение; 1 – категория по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| • завод-изготовитель |  |  |  | г. Тольятти – 23; предприятие п-я Г- 4616 зав.№ 12085 |  |  |
| • год выпуска |  |  |  | 1981г. |  |  |
| • год установки |  |  |  | 1981г. |  |  |
| • номинальная мощность обмоток трансформатора: - ВН |  |  |  | 125 000кВА; |  |  |
| • номинальное напряжение обмоток трансформатора В: - ВН - НН |  |  |  | 121 000; 10 500; |  |  |
| • номинальный ток обмоток трансформатора А: - ВН - НН |  |  |  | 596,4; 6873,0; |  |  |
| • частота Гц; |  |  |  | 50; |  |  |
| • число фаз; |  |  |  | 3; |  |  |
| • вид переключения ответвлений |  |  |  | ПБВ; |  |  |
| • уровень изоляции | Обмотка ВН | Испытательное напряжение промышленной частоты 50Гц, действующее значение напряжения кВ. |  | 200; |  |  |
|  |  | Испытательное напряжение внутренней изоляции амплитуда импульса. Полный импульс кВ. |  | 480; |  |  |
|  | Нейтраль обмотки ВН | Испытательное напряжение промышленной частоты 50Гц, действующее значение напряжения кВ. |  | 100; |  |  |
|  |  | Испытательное напряжение внутренней изоляции амплитуда импульса. Полный импульс кВ. |  | 200; |  |  |
| • величина расчетной тепловой постоянной времени трансформатора час; |  |  |  | 1,5 |  |  |
| • схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Ун/Д-11 |  |  |
| Напряжение и ток ответвлений обмоток тран-ра. Сторона ВН. |  |  |  | Напряжение и ток тран-ра. Сторона НН. |  |  |
| Переклю-чатель обмоток тран-ра. | Положение указателя привода переключателя ПБВ | Напряжение ответвлений обмоток тран-ра при х.х. В. | Ток ответвлений обмоток тран-ра при х.х. А. | Обмотка тран-ра. | Напря- жение НН В. | Ток НН А. |
| ПБВ | 1 | 127 050 | 568 | НН | 10 500 | 6 873 |
|  | 2 | 124 020 | 581,9 |  |  |  |
|  | 3 | 121 000 | 596,4 |  |  |  |
|  | 4 | 117 980 | 611,6 |  |  |  |
|  | 5 | 114 950 | 627,8 |  |  |  |
| Опыт холостого хода и короткого замыкания. |  |  |  |  |  |  |
| • ток холостого хода % |  |  |  | 0,41 |  |  |
| • потери холостого хода кВт; |  |  |  | 101,25 |  |  |
| • Потери короткого замыкания на номинальных ступенях между обмотками кВт; |  |  |  | ВН-НН | 379,39 |  |
| • Напряжение короткого замыкания на номинальных ступенях между обмотками %; |  |  |  | ВН-НН | 11,26 |  |
| • род установки |  |  |  | наружный |  |  |
| • масса полная кг; |  |  |  | 128 628 |  |  |
| • масса масла кг; |  |  |  | 18 523 |  |  |
| • масса активной части кг; |  |  |  | 86 945 |  |  |
| • масса съемной части бака кг; |  |  |  | 7 165 |  |  |
| • масса транспортная кг; |  |  |  | 115 065 |  |  |

Укрупненная Ведомость

объемов работ по капитальному  ремонту трансформатора ТДЦ-125000  ст.№3

Петрозаводской ТЭЦ в 2013г.

Начало «03» июля 2013г.

Окончание «01» августа 2013г

| №п/п | Наименование работ. | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |
|  | - Работы по разборке и сборке узлов трансформатора ТДЦ-125 000 ст.№3. |  |  |
|  | I. ТИПОВОЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. |  |  |
|  | 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |
| 1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | цикл | 1 |
|  | - СНЯТИЕ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. |  |  |
| 2 | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. (Номинальный ток свыше 4000 А; по видам работ - II). Снятие и установка вводов. | шт | 3,00 |
| 3 | Вводы герметичные. (Класс напряжения 110кВ. за штуку; по видам работ - III). Снятие и установка вводов. | шт | 3,00 |
| 4 | Маслонасосы типа Т, ТЭ, ЭЦТ (по видам работ - III). Отсоединение кабеля, снятие маслонасоса, установка маслонасоса, подсоединение и фазировка кабеля, опробование. | шт | 4,00 |
| 5 | Вентиляторы (Тип, марка МЦ-8; по видам работ - II). Отсоединение кабеля, снятие и установка вентилятора, подсоединение и фазировка кабеля, опробование. | шт | 8,00 |
| 6 | Термосифонные фильтры (Тип, марка ТФ-100, ТФ-160; по видам работ - III). Снятие и установка фильтра. | шт | 4,00 |
|  | 1-2.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ПО РЕЛЬСОВЫМ ПУТЯМ. |  |  |
| 7 | Ремонт тележки и катков трансформатора мощностью трансформатора свыше 80 000кВА. | шт | 1 |
| 8 | Перемещение трансформатора по рельсовым путям на собственных катках от места установки до ремонтной площадки и обратно. Длина пути в одну сторону 160м. | м | 320,00 |
| 9 | Разворот трансформаторов на 90 град с применением домкратов (при транспортировки в одну сторону 3-и разворота) | операц | 6,00 |
|  | 2.РЕМОНТ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. |  |  |
| 10 | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. (Номинальный ток свыше 4000 А; по видам работ- I). Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка. | шт | 3,00 |
| 11 | Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. (Номинальный ток до 630А; по видам работ- I). Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка. | шт | 1,00 |
| 12 | Маслонасосы типа Т, ТЭ, ЭЦТ (по видам работ - II). Разборка, осмотр, замена дефектных подшипников и уплотнений. Сборка, испытания. | шт | 4,00 |
| 13 | Вентиляторы (Тип, марка МЦ-8; по видам работ - I). Разборка вентиляторов и эл.двигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка. Сборка, испытания, балансировка. | шт | 8,00 |
| 14 | Охладители (Тип, марка ДЦ; по видам работ - III). Разборка маслопровода, демонтаж и монтаж охладителя. Замена уплотнений, чистка фильтра, сборка маслопровода. | шт | 4,00 |
| 15 | Охладители (Тип, марка ДЦ; по видам работ - I). Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, заварка и заглушка дефектных трубок, замена уплотнений. Сборка, испытания. | шт | 4,00 |
| 16 | Термосифонные фильтры (Тип, марка ТФ-100, ТФ-160; по видам работ - I). Разборка, осмотр, дефектация, заварка мест течи, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания. | шт | 4,00 |
| 17 | Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла (Диаметр расширителя свыше 1000мм. по видам работ - III). Разборка трубопроводов, демонтаж расширителя. Сборка трубопроводов. | шт | 1,00 |
| 18 | Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла (Диаметр расширителя свыше 1000мм. по видам работ - I). Разборка, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры. Сборка, испытания. | шт | 1,00 |
| 19 | Замена предохранительных клапанов. Снятие и установка клапана на место. | шт | 1,00 |
| 20 | Ревизия предохранительного клапана. | шт | 1,00 |
| 21 | Ремонт компенсатора без серебрения. | шт | 9,00 |
|  | 2-1.РЕМОНТ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ . ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА. |  |  |
| 22 | Снятие затворов поворотных дисковых на давление 1,0 мПа; Dу 150 мм. | шт | 4,00 |
| 23 | Установка затворов поворотных дисковых на давление 1,0 мПа; Dу 150 мм. | шт | 4,00 |
| 24 | Вентили на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые); Dу 25 мм. По видам работ – снятие. | шт | 12,00 |
| 25 | Вентили на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые); Dу 25 мм. По видам работ - установка. | шт | 12,00 |
| 26 | Вентили на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые); Dу 25 мм. По видам работ - II группа сложности ремонта. | шт | 12,00 |
| 27 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые); Dу 100мм. По видам работ – снятие. | шт | 1,00 |
| 28 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые); Dу 100мм. По видам работ – установка. | шт | 1,00 |
| 29 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые); Dу 125мм. По видам работ – снятие. | шт | 8,00 |
| 30 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые); Dу 125мм. По видам работ – установка. | шт | 8,00 |
| 31 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые); Dу 50мм. По видам работ – снятие. | шт | 1,00 |
| 32 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые); Dу 50мм. По видам работ – установка. | шт | 1,00 |
| 33 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые); Dу 50мм. По видам работ – II группа сложности ремонта. | шт | 1,00 |
|  | 3.РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА. |  |  |
| 34 | Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ переключаемые без возбуждения (Мощность трансформатора 125 000кВА; по группам работ - II). Разборка трансформатора (подготовка к вскрытию и вскрытие), осмотр и ремонт активной части (без разборки), сборка, заливка маслом, испытания. | шт | 1 |
| 35 | Ремонт бака трансформатора (Мощность трансформатора 125 000 кВА). Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. | шт | 1 |
| 36 | Переключающие устройства ПБВ (Класс напряжения 110 кВ; по видам работ - I). Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка. | шт | 3,00 |
|  | 3.1. ПРОПИТОЧНО СУШИЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |
| 37 | Трансформаторы класса напряжения от 110 кВ до 150 кВ. (Мощность трансформатора 125 000 кВА; по видам работ - III). Пропиточно-сушильные работы. Прогрев. | операц | 1,00 |
| 38 | Трансформаторы класса напряжения от 110 кВ до 150 кВ (Мощность трансформатора 125 000кВА; по видам работ - II). Пропиточно-сушильные работы. Подсушка. | операц | 1,00 |
| 39 | Трансформаторы класса напряжения от 110 кВ до 150 кВ (Мощность трансформатора 125 000кВА; по видам работ - I). Пропиточно -сушильные работы. Сушка. | операц | 1,00 |
| 40 | Восстановление и сушка сорбентов. Наименование работ: - сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом); - сушка свежего силикагеля; | кг. | 400,00 |
| 41 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Наименование работ - заливка масла в трансформатор c дегазацией. | т | 20,00 |
| 42 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Наименование работ - регенерация со стабилизацией трансформаторного масла (с сушкой). | т | 20,00 |
| 43 | Сушка и очистка трансформаторного масла. Сушка и очистка технологического трансформаторного масла (марки ВГ). | т | 6,00 |
| 44 | Заливка масла в трансформатор. Заливка технологического масла в трансформатор (марки ВГ). | т | 6,00 |
|  | 3.2.ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИИ. |  |  |
| 45 | Проведение испытания на степень полимеризации твёрдой изоляции (до сушки и после) | проба | 2,00 |
| 46 | Проведение испытания на влагосодержание твёрдой изоляции (до сушки и после) | проба | 2,00 |
| 47 | Доставка проб твёрдой изоляции в лабораторию в г. Санкт-Петербург до сушки и после сушки. | поездка | 2,00 |
|  | 3.3. РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА. |  |  |
| 48 | Ремонт лакокрасочного покрытия. Содержание работ - ремонт лакокрасочного покрытия по слоям. ( на 1-й слой грунтовка). | м² | 240,00 |
| 49 | Ремонт лакокрасочного покрытия. Содержание работ - ремонт лакокрасочного покрытия по слоям. (на каждый последующий слой эмалью ) | м² | 480,00 |
|  | II.СВЕРХТИПОВЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ. |  |  |
| 50 | Замена импульсных и защитных труб стальная труба по металлическим конструкциям диам. 25мм. до 50 мм. (металлорукав). | м | 25,00 |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость (6 %) | тыс.руб. | 146 |

Перечень подготовительных и заключительных работ,

отчётная документация.

| № п/п | Перечень подготовительных и заключительных работ, отчётная документация. | Объем работ |  | Исполни-тель. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |  |
|  | Трансформатор ТДЦ-125 000 ст.№3. |  |  |  |
| 1. | Подготовительные работы. Трансформатора в целом. |  |  |  |
|  | ♦ Составление ППР на основе Методических указаний ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком за 1 месяц до начала ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | ♦ Составление плана совместных мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной безопасности, согласование с Заказчиком. | шт | 1 | Подрядчик Заказчик |
|  | ♦ Составление сетевого графика ремонта трансформатора и представление его на согласование заказчику за 20 дней до начала ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | ♦ Предоставить списки бригад, участвующих в ремонте по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком ремонта за 20 дней до начала ремонта. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | ♦ Корректировка объемов работ по результатам эксплуатационных испытаний и дефектации оборудования, до 13.07.2013 г. | шт | 1 | Подрядчик Заказчик |
|  | ♦ Уточнение и согласование с заказчиком ППР. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | ♦ Сборка и установка лесов, подмостей, ограждений, освещения (в соответствии с ППР). |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Маркировка демонтируемых узлов и деталей. |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Расшиновка трансформатора. | шт | 1 | Заказчик Подрядчик |
|  | ♦ Отсоединение шлейфов от вводов съемных класса напряжения 110 кВ. |  |  | Заказчик |
|  | ♦ Отсоединение, снятие, маркировка силовых и контрольных кабелей навесного эл оборудования и КИП трансформатора ТДЦ-125 000 ст.№3. |  |  | Заказчик |
| 1.2 | Испытания и измерения на трансформаторе | Тран-сформатор | 1 |  |
|  | - Измерения в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния трансформатора. |  |  | Заказчик |
|  | Трансформатор ТДЦ-125 000 ст.№3. |  |  |  |
| 1.3 | Заключительные работы. Трансформатор в целом. |  |  |  |
|  | - Снятие лесов, подмостей, приборов освещения, уборка рабочих мест. |  |  | Подрядчик Заказчик |
|  | - Сбор промасляной ветоши в специально отведенное место. |  |  |  |
|  | - Ошиновка трансформатора. |  |  | Заказчик Подрядчик |
|  | - Присоединение шлейфов к вводам съемным класса напряжения 110кВ. |  |  | Заказчик |
|  | • Установка, присоединение, силовых и контрольных кабелей к навесному эл оборудованию и КИП трансформатора ТДЦ-125 000 ст.№3. |  |  | Заказчик |
|  | Включение в сеть: |  |  |  |
|  | - Приемно-сдаточные испытания под нагрузкой по программе (48 часов) |  |  | Подрядчик Заказчик |
| 1.4 | Отчётная документация согласно требованиям СО 34.04.181-2003 (по результатам дефектации трансформатора и выполнения дополнительных работ, перечень может корректироваться). |  |  |  |
|  | ♦ Составление Акта дефектации трансформатора - до 13.07.2013 г. |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Ведомость дополнительных работ по ремонту трансформатора до 13.07.2013 г. |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ до 13.07.2013 г. |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Исполнительные документы дефектации оборудования при ремонте |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Ведомость выполненных работ |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Акт приемки трансформатора из капитального ремонта |  |  | Подрядчик |
|  | ♦ Результаты измерений в объеме «Ведомости основных параметров технического состояния трансформатора» |  |  | Заказчик |
|  | Отчетная документация составляется подрядчиком и передается на рассмотрение и согласование Заказчику в электронном (на flash-карте) и в бумажном виде. |  |  |  |

♦ Гарантийный срок эксплуатации устанавливается не менее 24 месяцев с момента включения трансформатора ТДЦ-125 000 ст.№3 под нагрузку.

♦ Уточненные объемы работ по результатам испытаний до ремонта и дефектации оборудования передаются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. Общая стоимость выполненных Работ не может превышать предельную стоимость Работ по Договору.

♦ В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

при проведении капитального ремонта трансформатора ТДЦ-125000 ст.№3

Петрозаводской ТЭЦ.

Производство работ:

Выполнение работ производится в условиях Петрозаводской ТЭЦ на ремонтной площадке КТЦ.

Выполнение требований:

1.Требования к производству работ:

♦ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда «Правила безопасности при Эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).

♦ Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

♦     Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования»  Ящура А.И. –М.: НЦ ЭНАС, 2006г.

♦ РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

♦  СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

♦ РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

♦ РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

♦ СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

♦ ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

♦  ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

— и другой нормативной документацией.

2.Требования к качеству работ:

♦ Руководящий нормативный документ «Типовая технологическая инструкция    трансформаторы напряжением 110-1150 кВ,  мощностью 80 МВА и более. Капитальный ремонт»    РДИ 34-38-058-91.

♦ Руководящий нормативный документ «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

РД 34.45-51.300-97.

♦    Трансформаторы трехфазные силовые, масляные, общего назначения, класса напряжения 110кВ. (ОАС 140. 044ТО).

♦    Трансформатор (автотрансформатор) типа ТДЦ-125 000/110-70У1.  (Паспорт №12085  АХ. 710.723 ПС.)

♦    Трансформаторы тока встроенные. (Инструкция по эксплуатации ОАС412.003-ИЭ).

♦    Трансформаторы и автотрансформаторы силовые масляные. Устройство отбора проб газа. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 412.028).

♦     Трансформаторы и автотрансформаторы силовые масляные. Фильтры адсорбные. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 463.057 ТО).

♦     Трансформаторы силовые. Устройство переключающее типа ПБВ. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 463.003 ТО).

♦     Воздухоосушитель. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 463.057 ТО).

♦    Трансформаторы силовые. Система охлаждения типа ДЦ. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 412.016 - ТО).

♦     Клапан отсечной.  (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОВБ 140.308 ТО).

♦     Клапан предохранительный.  (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОВБ 140.374 ТО).

♦ Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть изд.5. Москва 2002г.).

♦    Приложение к сборнику распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть).

♦  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

♦   РНД «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций». ВПО Союзэнергоремонт» Центральное конструкторское бюро. Харьковский филиал. 1984г. — и другой нормативной документацией

3.Требования к подрядной организации:

3.1. Общие требования:

♦ Свидетельство о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту не требуется.

♦ Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

♦ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

♦ Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

♦  Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

♦ Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2. Специальные требования:

♦  Наличие у подрядчика на момент подачи заявки обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

̶    быть производителем работ электроустановках выше 1000В;

̶    быть членом бригады в электроустановках до и выше 1000В;

̶    быть ответственным за безопасное производство работ кранами.

♦  Подрядчик обязан обеспечить:

̶   выполнение ремонтных работ по восстановлению нормативных  эксплуатационных характеристик трансформатора ТДЦ-125 000/110-70 ст.№3  Петрозаводской ТЭЦ согласно требованиям НТД.

̶   численность персонала и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности исходя из условий выполнения работ.

̶   необходимое количество персонала, имеющего право выполнения специальных работ:

- работа на высоте;

- погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

♦  Персонал подрядчика обязан:

- иметь всю нормативно-техническую и технологическую документацию на все ремонтируемое в объеме Технического задания оборудование. Документация должна соответствовать требованиям раздела 2.5. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей (далее - СО 34.04.181 -2003);

- выполнить Работы в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией на ремонтируемое оборудование;

- разработать, согласовать и утвердить у главного инженера Петрозаводской ТЭЦ график и проект производства работ (ППР);

- назначить ответственных представителей для участия в дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, входном контроле, передаче выполненных работ Заказчику;

- обеспечить своевременное (в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003)  оформление, ведение и сдачу ремонтной исполнительной документации с обязательным приложением актов дефектации, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы и запасные части;

- доставку деталей и узлов оборудования к месту проведения ремонта в заводских условиях осуществлять самостоятельно;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика;

- обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их завершения;

- выполнять гарантийные обязательства по безвозмездному устранению дефектов, выявляемых в гарантийный период;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ.

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков СРО на исполнение функций генерального подрядчика не требуется.

При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

4. Запасные части и материалы:

*Перечень основных материалов и запасных частей Подрядчика для выполнения капитального  ремонта трансформатора ТДЦ-125 000 ст.№3  Петрозаводской ТЭЦ.

| №п/п | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина резиновая УМ (рулон 4х1000х5000 ). ГОСТ 12855-77). | рулон | 1 |
| 2 | Пластина резиновая УМ (рулон 6х1000х3000 ). ГОСТ 12855-77). | рулон | 1 |
| 3 | Пластина резиновая УМ (рулон 8х1000х3000 ). ГОСТ 12855-77). | рулон | 1 |
| 4 | Пластина резиновая УМ (рулон 10х1000х3000 ). ГОСТ 12855-77). | рулон | 1 |
| 5 | Пластина резиновая УМ (рулон 12*1000*3000 ГОСТ 12855-77). | рулон | 1 |
| 6 | Пластина резиновая УМ (полоса 12х30х20000 ). ГОСТ 12855-77). | полоса | 1 |
| 7 | Пластина резиновая УМ (полоса 16х40х20000 ). ГОСТ 12855-77). | полоса | 1 |
| 8 | Кольцо уплотнительное 180-190-46 -2-2 ГОСТ 9833-73 | шт. | 30 |
| 9 | Кольцо уплотнительное 095-102-46-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 20 |
| 10 | Кольцо уплотнительное 102-108-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 20 |
| 11 | Кольцо уплотнительное 008-014-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 10 |
| 12 | Кольцо уплотнительное 020-026-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 20 |
| 13 | Болт М16*80 ГОСТ 7805-62. (оцинков.) | шт | 100,00 |
| 14 | Гайка М16 ГОСТ 5915-62.(оцинкован.) | шт | 460,00 |
| 15 | Шайба стопорная с наружным зубом 16 мм ГОСТ 10463-63. (оцинкован.) | шт | 460,00 |
| 16 | Болт М12*70 ГОСТ 7805-62. (оцинкован.) | шт | 140,00 |
| 17 | Гайка М12 ГОСТ 5915-62. (оцинкован.) | шт | 140,00 |
| 18 | Шайба стопорная с наружным зубом 12 мм ГОСТ 10463-63. (оцинкован.) | шт | 140,00 |
| 19 | Болт М10*50 ГОСТ 7805-62. (оцинкован.) | шт | 80,00 |
| 20 | Гайка М10 ГОСТ 5915-62. (оцинкован.) | шт | 80,00 |
| 21 | Шайба стопорная с наружным зубом 10 мм. ГОСТ 10463-63. (оцинкован.) | шт | 80,00 |
| 22 | Болт М8*40 ГОСТ 7805-62. (оцинкован.) | шт | 80,00 |
| 23 | Гайка М8 ГОСТ 5915-62. (оцинкован.) | шт | 80,00 |
| 24 | Шайба стопорная с наружным зубом 8мм. ГОСТ 10463-63. (оцинкован.) | шт | 80,00 |
| 25 | Затворы поворотные дисковые ЗД 001-ЗР-А-100-10-1131 | шт | 1 |
| 26 | Затворы поворотные дисковые ЗД 001-ЗР-А-150-10-1131 | шт | 4 |
| 27 | Задвижка чугунная 30Ч6БР Ру10; D125. | шт | 8 |
| 28 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 (канистра 10л.) | л | 60 |
| 29 | Уайт спирит в канистрах (канистра 5л.) | л | 50 |
| 30 | Плёнка стрейч 20мкм, 300п.м. | рулон | 1 |
| 31 | Полиэтилиен толщ. 200 мкм. | п.м. | 15 |
| 32 | Припой ПОС-40 | кг | 5 |
| 33 | Киперная лента 0,45 х 20 мм | м | 150 |
| 34 | Баллон (емкость баллона с пропаном 250мл). | шт | 3 |
| 35 | Хомут D = 30мм. | шт | 10 |
| 36 | Грунтовка ГФ -021 (серая). | кг | 30 |
| 37 | Эмаль ПФ-115 (серая). | кг | 60 |
| 38 | Бумага крепированная (рулон 50см* 2,5м) | м | 10 |
| 39 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 0,5 |
| 40 | Масло трансформаторное марки ВГ | т | 6 |
| 41 | Присадка Агидол-1 | кг | 185 |
| 42 | Присадка Midel-7131 | кг | 250 |
| 43 | Селикагель КСКГ (мешок 25кг) | кг | 500 |
| 44 | Подшипник 76-306Е5 ГОСТ 8338-75 | шт | 16 |
| 45 | Указатель стрелочный МС-2 D бака =1260мм. | шт | 1 |

* По согласованию с Заказчиком, Полный перечень материалов определяет Подрядчик исходя из реальной необходимости для выполнения всего объема работ согласно утвержденной ведомости работ по КР.

♦    Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет

Подрядчик в согласованные Сторонами сроки. При наличии необходимых материалов на складе Заказчика по согласованию сторон  Подрядчик получает их у Заказчика.

♦    Стоимость	запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации трансформатора ТДЦ-125 000/110-70 ст.№3, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению в согласованные Сторонами сроки.

♦ Уточнение по номенклатуре и объёму поставки ТМЦ с участием Подрядчика выполняется в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 (при уточнении объёма ремонтных работ и утверждении «Ведомости планируемых работ …» главным инженером ПТЭЦ).

♦   Материалы и оборудование Подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов - изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

♦ Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

♦    Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых запасных частей, деталей, комплектующих и расходных  материалов  требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

♦    Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку запасных частей и материалов к месту производства работ.

♦    Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

♦ Запрещено приобретение и применение асбестосодержащих материалов амфибиловой группы (актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит, тремолит).

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка  действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

1.	Смета – в 1 экз. на   5  л.