ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложения по выбору исполнителя работ (услуг) по ремонту технологических трубопроводов ТЭЦ Правобережной ТЭЦ-5  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

ГКПЗ № 1105/2.1- 1974

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург. Октябрьская наб. 108. ТЭЦ-5. Территория ТЭЦ

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое  задание – ведущий инженер ОППР ТЭЦ-5 Осин С.А. 901-44-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало июнь 2012 г.

Окончание октябрь 2012 г.

Сроки выполнения работ согласуются при заключении договора подряда

Предельная цена закупки - не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО ТГК-1.

- Требования к выполнению работ.

Цель работы : Замена дефектных участков трубопроводов выявленных в процессе   эксплуатации для  поддержания работоспособного состояния трубопроводов.

2.1. Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями:

- смет, калькуляций выполненных в программе «А0»

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.2.   Характеристика оборудования:

Напорный коллектор подпиточных насосов подпитки теплосети водогрейной котельной.

Состоит из двух труб Ду  600,  присоединенных к задвижке, концы труб заглушены.

В напорный коллектор врезаны  две трубы  Ду  600  , пять труб Ду  400,  и воздушник с шаровым краном Ду 32. Параметры коллектора Рр 16 кгс/см2; tр ≤ 1500С; среда вода. Материал для ремонтных работ указан в чертеже  № 21981РЧ.

Трубопровод на всасе сетевого насоса № 11 от обратного коллектора Ду 800

Состоит из трубопровода  Ду  530 от задвижки № 1511 до обратного коллектора. Параметры коллектора Рр 3.5 кгс/см2; tр ≤ 1000С; среда вода.

Материал для ремонтных работ указан в чертеже  № 21982.

Трубопровод на всасе сетевого насоса № 12 от обратного коллектора Ду 800

Состоит из трубопровода  Ду  530 от задвижки № 1512 до обратного коллектора. Параметры коллектора Рр 3.5 кгс/см2; tр ≤ 1000С; среда вода.

Материал для ремонтных работ указан в чертеже  № 21983

Трубопровод на всасе сетевого насоса № 16 от обратного коллектора Ду 800

Состоит из трубопровода  Ду 500 от задвижки № 1516 до обратного коллектора. Параметры коллектора Рр 3.5 кгс/см2; tр ≤ 1000С; среда вода.

Материал для ремонтных работ указан в чертеже  № 21984.

Конденсатопровод мазутонасосной  № 2 от подогревателей мазута до задвижки 281

Состоит из трубопровода  Ду  159 от мазутонасосной до задвижки № 281 .Проходит на открытом месте ,на подставках, на высоте до 1м.

Параметры  Рр ≤10 кгс/см2; tр ≤1500С; среда пар, конденсат.

Трубопровод конденсата на подогревателях мазутонасосной  № 2

Состоит из трубопровода  Ду  57 .Проходит на открытом месте ,на подставках, на высоте

до 1м.

Параметры  Рр ≤ 10 кгс/см2; tр ≤ 1500С; среда пар, конденсат.

.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по  ремонту технологических трубопроводов

Правобережной ТЭЦ-5 филиала   « Невский» ОАО «ТГК-1».

| Объект ремонта | Наименование работ | Ед. изм | К-во | Срок ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологи ческие трубопроводы КТЦ-2 | 1.Ремонт с заменой коллектора (тр 630х8) подпитки теплосети на ВК 1.1.Врезка тройников 630х14х12 1.2. Изготовление и установка заглушек Ду600 1.3. Врезка труб Ду 400 1.4. Врезка воздушника тр.Ду 38х3 1.5 Установка крана шарового Ду 32, Ру 16 | п.м шт. шт. шт. п.мшт. | 8 2 2 5 0,5 1 | июль - сентябрь |
|  | 2.Ремонт с заменой трубопровода (тр.Ду 530х8) на всасе СЭН-11 2.1. Отвод 530х10 , 900 2.2. Снятие и установка воздушника | п.м шт. шт. | 24,5 3 1 | июль - сентябрь |
|  | 3.Ремонт с заменой трубопровода (тр.Ду 530х8) на всасе СЭН-12 3.1. Отвод 530х10 , 900 3.2. Снятие и установка воздушника | п.м шт. шт. | 24,2 3 1 | июль - сентябрь |
|  | 4.Ремонт с заменой трубопровода (тр.Ду 530х8) на всасе СЭН-16 4.1. Отвод 530х10 , 900 4.2. Снятие и установка воздушника | п.м шт. шт. | 23,4 3 1 | июль - сентябрь |
|  | 5. АКЗ трубопроводов произвести грунтовку и покраску трубопроводов в серый цвет | м2 | 134,5 | июль - сентябрь |

Приложение 1 : ремонтные чертежи трубопроводов № 21981РЧ, 21982, 21983, 21984 – 4 листа

Работы по ремонту трубопроводов  ТТЦ

| Объект ремонта | Наименование работ | Ед. изм | К-во | Срок ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Конденсато провод от подогревателей | Ремонт с заменой конденсатопровода Ø 159х4,5 | п.м. | 44 | июль - сентябрь |
|  | Замена отводов Отвод 900 Ø 159х4,5, | шт | 10 |  |
| 2.Трубопроводы конденсата | Ремонт с заменой конденсатопровода Ø 57х3,0 | п.м. | 91 | июль - сентябрь |
|  | Замена отводов Отвод 900 Ø 57х3,0, | шт | 45 |  |
|  | Замена отводов Отвод 450 Ø 57х3,0, | шт | 1 |  |
|  | Ремонт с заменой клапана Ду 50, Ру 16 | шт | 11 |  |
|  | Ремонт с заменой конденсатоотводчика Ду 50, Ру 40 | шт | 7 |  |
|  | Ремонт с заменой замена фланцев типа 1- 50-16 | шт | 54 |  |
|  | АКЗ конденсатопроводов, произвести грунтовку и покраску трубопроводов в серый цвет | м2 | 55,3 |  |

Примечание:

1.Сроки ремонта могут быть  уточнены согласно  режимным условиям ТЭЦ.

2.Ежедневная уборка рабочих мест, мусор складировать в емкости около служебно-бытового корпуса.

3. Строительные леса для производства работ  поставка  подрядчика.

4. Снятие и установка изоляции на трубопроводах осуществляется по отдельной закупке.

5. Снятый металл (трубопроводы 7,5 т) сдать и складировать на временную площадку хранения.

  - Требования к организации работ:

  - Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к оформлению ремонтной документации:

- при сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150.00 , ПОТ РМ-016-2001;

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-382- 00;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

(РД 34.03.204),

- Инструкции по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики (СО 34.03.151-2004);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95);

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций  ТИР М-002-2002;

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве  Приказ РАО «ЕЭС России»  2010г..

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123ФЗ;

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно – технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту трубопроводов пара и горячей воды не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при производстве работ.

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

- иметь (желательно) в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ – в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей  работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом.

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников,  и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и особо опасных объектов выданные члену саморегулируемой организации(СРО)(раздел III п.12.3; п. 18.1,18.2, 18.3) на весь срок действия договора.

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

| п/п | Наименование | Ед.изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба 630х8-20 ТУ14-3-808-76 | п.м. | 8 |
| 2 | Труба 38х3 ГОСТ 10704 | п.м. | 0,5 |
| 3 | Кран шаровый запорный 10с 9пм, Ду 32 Ру 16 | шт. | 1 |
| 4 | Заглушка 600- 1.6 08 ОСТ 34-10759-07 | шт. | 2 |
| 5 | Тройник равнопроходный 630х14х12-1,6 26 ОСТ 34-10.762-07 | шт. | 2 |
| 6 | Труба 530х8 , ГОСТ 10704 | п.м. | 72,1 |
| 7 | Отвод 900 , 530х10 ГОСТ 17375 | шт. | 9 |
| 8 | Труба 159 х4,5 ГОСТ 10704 | п.м. | 91 |
| 9 | Отвод 900 , 159 х4,5 ГОСТ 17375 | шт. | 10 |
| 10 | Труба 57 х 3,0 ГОСТ 10704 | п.м. | 44 |
| 11 | Отвод 900 , 57 х 3,0 ГОСТ 17375 | шт. | 45 |
| 12 | Отвод 450 , 57 х 3,0 ГОСТ 17375 | шт. | 1 |
| 13 | Задвижка (клапан запорный проходной) 15с65нж,фл.Ду50,Ру16 | шт. | 11 |
| 14 | Фланец 1-50-16 ст. 25 ГОСТ 12820 | шт. | 54 |
| 15 | Конденсатоотводчик 45с13нж , Ду 50 , Ру40 | шт. | 7 |
| 16 | Грунтовка трубопроводов ФЛ-ОЗЖ ГОСТ 9109 | т | 0,019 |
| 17 | Растворитель (уайт-спирит) | т | 0,015 |
| 18 | Эмаль ХВ-124 (цвет серый) | т | 0,069 |

3.2 Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.3. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе  Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал для прокладок «Клингерсил С4324 1500х1000х3 | лист | 3 |

3.4 В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению сторон.

3.5 При необходимости ТМЦ могут быть приобретены заказчиком из средств «Квота материалы на  ремонт и переданы подрядчику на давальческой основе.