# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на

# Водолазное обследование подводных частей напорных сооружений Ондской ГЭС, Беломорской ГЭС и Сегозерского гидроузла Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ: 3300/6.42-2113

Код по ОКВЭД - 45.24.4

Код по ОКДП - 4510050

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия:

Сегежский район, д. Каменный Бор, Ондская ГЭС;

Сегежский район, п. Попов Порог, Сегозерский гидроузел;

Беломорский р-н, г. Беломорск, Беломорская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

(814-31)36-400, ведущий инженер ПТО КВГЭС Бондарович Константин Иванович.

Контактный телефон ответственного лица гидротехнической службы аппарата управления филиала «Карельский» - Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         июль 2013 г.

Окончание:  сентябрь 2013 г.

Сроки проведения работ по каждому объекту уточняются и согласуются с КВГЭС.

Начальная (максимальная) цена закупки - 1 500 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации, составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

Цель обследования.

Целью обследования является определение состояния подводных частей бетонных и земляных гидротехнических сооружений Ондской ГЭС, Беломорской ГЭС и Сегозерского гидроузла каскада Выгских ГЭС. В соответствии с 5.4.1.10 Стандарта СТО 17330282.27.140.003-2008 осмотр подводных частей гидротехнических сооружений и туннелей производится после первых двух лет их эксплуатации и в дальнейшем через каждые 5 лет.

1. Описание объектов, подлежащих обследованию:

1.1. Ондская ГЭС расположена в Сегежском районе Республики Карелия на реке Онда, около пос. Каменный Бор. Уровень верхнего бъефа (УВБ) 89,30 м, максимальный уровень нижнего бъефа (УНБ) 62,81 м.

Комплекс гидротехнических сооружений включает:

- Бетонная глухая плотина;

- Подводящий канал, русловые расчистки;

- здание напорного бассейна с турбинными водоводами;

- здание ГЭС;

- отводящий канал и расчистки.

Гидротехнические сооружения отнесены к I и II классу капитальности.

Водолазному обследованию подлежат бетонная глухая плотина, подводная часть здания напорного бассейна, подводная часть здания ГЭС, подводная часть сопрягающих подпорных стенок подводящего канала и отводящего канала, осмотр крепления дна подводящего канала и верхового откоса дамб подводящего канала.

Бетонная глухая плотина – глухая гравитационная из бетона и железобетона. Плотина состоит из 37 секций по 10 и 15 м длиной каждая. Ось плотины в плане представляет ломаную линию, состоящую из двух примерно одинаковой длины прямоугольных участков, пересекающихся под углом 31°27ʼ. Сопряжение участков осуществлено по окружности радиусом 110 м, выпуклостью в сторону нижнего бьефа.

Грунты основания – прочные, слаботрещиноватые гнейсограниты и граниты.

Основные размеры плотины:

длина по гребню                                   513 м

ширина по гребню за счет консолей      5 м

ширина по подошве                            20,5 м

наибольшая высота                            36,6 м

отметка гребня                                    91,6 м

превышение гребня над НПУ            2,30 м

Подводящий канал – открытый канал в полувыемке, полунасыпи. Общая длина 416 м. Канал трапециевидного сечения. Ширина канала по дну – 40 м, по бровкам – 90 м. Отметка дна в начале – 84.00 м., в конце – 84,00 м. Канал выполнен  в выемке, полувыемке-полунасыпи (по правому и левому берегам на низких отметках и примыкает к напорному бассейну). Приканальные дамбы отсыпаны из морены, отметки гребня 91,50 – 92,40. Крепление низового откоса – сплошная одерновка В основании левобережной дамбы в примыкании к напорному бассейну выполнена  цементационная завеса.

Максимальная глубина погружения в верхнем бьефе 11,3 м.

Напорный бассейн – многокамерный со щитовым помещением и наклонным выводом турбинных водоводов сопрягается с дамбами подводящего канала с помощью право- и левобережной подпорных бетонных стенок (№ 1 и № 2). Выполнен из бетона и железобетона. В основании напорного бассейна цементационная завеса.

Грунты основания – граниты  и гранито-гнейсы  с жилами пигматита – высокопрочные и водонепроницаемые.

С левого берега щитовая стенка сопрягается с железобетонной подпорной стенкой №1, с правого берега – с подпорной стенкой №2. Подпорные стенки №1 и №2 отделены от подводной части щитовой стенки температурными швами №1 и №3 и образуют аванкамеру.

Размеры подводной части – щитовая стенка: длина (поперек потока) 69.45 м., ширина (вдоль потока) 11.60 м., высота (от отметки основания 73.00 до отметки пола помещения механизмов 91.50) 18.50 м.

Вдоль верхнего обреза подпорной стенки №1, плиты основания щитовой стенки и подпорной стенки №2 выполнена цементационная завеса через один ряд скважин глубиной 6 м под подпорными стенками и 11 м – под плитой щитовой стенки.

Здание ГЭС деривационного типа имеет подводную часть в виде монолитного железобетонного массива,   разрезанного   температурно-осадочным швом. В подводной части расположены изогнутые, с конусом, бетонные, облицованные металлом отсасывающие трубы.

Напорный бассейн со щитовой  стенкой, турбинный водовод и здание ГЭС выполнены единым монолитом, разрезанным температурными швами.

Температурно-осадочные швы со стороны бьефов перекрыты битумными шпонками, за верховой и перед низовой шпонками устроены дренажные колодцы, бетонные поверхности швов оклеены двумя слоями рубероида.

Размеры подводной части здания ГЭС: длина 72,0 м, ширина 40,0 м, высота 19,16 м. Максимальная глубина погружения водолаза в нижнем бъефе –  11,30 м.

1.2. Сегозерский гидроузел  расположен  в Сегежском  районе Республики Карелия на реке Нижний Выг в пос. Попов Порог. Уровень верхнего бъефа (УВБ) 119,90 м, максимальный уровень нижнего бъефа (УНБ) 113,33 м.

Комплекс гидротехнических сооружений включает:

- земляная плотина;

- водосбросная плотина;

- бревноспуск.

Гидротехнические сооружения отнесены к I,II классу капитальности.

Водолазному обследованию подлежат верховой откос земляной плотины, подводная часть водосбросной плотины, подводная часть бревноспуска.

Земляная плотина – насыпная, однородная дамба выполнена из разнозернистых моренных грунтов с включениями валунов. Основание плотины в большей своей части сложено моренными песками и супесями. В береговой части ПК 2+19, в русле на участке ПК 6+00 – 9+00 на морене залегают ледниково-озерные и озерно-речные осадки, представленные глинами, суглинками, слоистыми супесями и песками. Илы залегают в русле реки между ПК 7+00 и ПК 8+50. Под мореной на глубине до 6,0 м залегают гранито-гнейсы.

Основные размеры плотины:

длина по гребню                                  1043 м

ширина по гребню                           5,5 – 28,0 м

ширина по подошве                        88,0-115,0 м

наибольшая высота                            11,0 м

отметка гребня                                  122,00 м

превышение гребня над НПУ            2,1 м

Гребень  плотины покрыт песчано-гравийной смесью. Низовой откос плотины одернован. С низовой стороны дамбы выполнена каменная дренажная призма. Выпуск осуществляется в водоотводную канаву. Заложение откосов: верхового 1:4, низового 1:2,5, 1:3.

Бетонная водосбросная плотина – выполнена из бетона и железобетона, с низким порогом. Основание плотины скальные породы – гранито-гнейсы, песчаные и супесчаные разности верхней морены.

Сопряжение подводящего канала с водосбросом осуществляется двумя подпорными стенками, расположенными плд углом 25° к оси водосброса. С напорной стороны стенки вертикальные, наклон низовой грани 4:1. Ширина по верху – 1,2 – 1,0 м, по низу – 5,0-6,0 м, максимальная высота – 11,0 м. Ширина канала на участке сопрягающих стенок меняется от 44,0 м в начале до 22,47 м – у водосброса.

Основные размеры плотины:

длина на отметке верха устоев            26,5 м

ширина   гребня (порога)                  7,3; 7,7 м

ширина по подошве                             45,27 м

отметка верха устоев                           122,0 м

отметка порога водослива             111,95;114,08 м

(для правого и левого пролетов).

В основании плотины с верховой стороны выполнена однорядная цементационная завеса, расстояние между скважинами 1,2 м, глубина скважин – 6-8 м.

Бревноспуск  представляет собой прямоугольный лоток из армированного бетона. В основании верхнеморенные отложения мощностью 3-5 м., ниже залегают трещиноватые гранито-гнейсы, в концевой части бревноспуска – торфяник мощностью 1-2,5 м.

Основные проектные параметры водоспуска

длина лотка                                       174 м

ширина лотка                                2,57-2,20 м

толщина стенок                             1,0-0,3 м

толщина фундаментной плиты    1,1-0,5 м

отметка дна: в начале 116,0 м, в конце 111,0 м

отметка верха стен: в начале 122,0 м, в конце 114,29 м.

Под плитой бревноспуска на расстоянии 30,0 м от оси земляной плотины на отм. 114,5 уложена дренажная труба ø 300 мм, перепускающая дренажные воды от плотины в отводящий канал.

1.3. Беломорская  ГЭС расположена в Беломорском районе Республики Карелия на реке Нижний Выг, около пос. Золотец. Уровень верхнего бъефа (УВБ) 12,80 м, максимальный уровень нижнего бъефа (УНБ) 6,44 м.

Комплекс гидротехнических сооружений Беломорской ГЭС включает:

- земляные плотины;

- подводящий канал;

- здание ГЭС

- водосброс;

- отводящий канал.

Гидротехнические сооружения отнесены к III классу капитальности.

Водолазному обследованию подлежат: подводная часть здания ГЭС со стороны верхнего и нижнего бъефа, подводная часть бетонной водосливной плотины, верховые откосы левобережной земляной плотины №1, левобережной земляной плотины №2  , земляной плотины №3, правобережной земляной плотины №4, правобережной земляной плотины №5.

Бетонная водосливная (водосбросная) плотина - водосброс поверхностного типа с широким порогом. Водосброс состоит из подводной массивной малоармированной бетонной части и верхнего строения. Надводная часть представляет собой неразрезную бетонную плиту с двумя бычками и двумя береговыми устоями. Устои водосброса продлены в сторону верхнего и нижнего бьефа в виде сопрягающих стенок. Отметка верха конструкций водосброса – 14,10. Площадка хранения ремонтного затвора примыкает к левобережному устою. С напорной стороны плиты водосброса и по контуру выступающих в верхний бьеф устоев водосброса выполнена однорядная цементационная завеса на глубину 5,5 м, средний шаг, включая контрольные скважины 0,5 м.

В основании   залегают скальные – слаборассланцованные магматизированные биотитовые гнейсы с многочисленными пегматтовыми и кварцевыми прожилками мощностью от 0,2 до 0,5 м. Основные размеры плотины: длина по гребню – 34.00 м, ширина по гребню – 19.63 м, ширина по подошве – 38,37 м, отметка гребня – 5,60 м, отметка порога водослива – 5,60 м.

Левобережная земляная плотина №1 – насыпная из местных материалов (торф, глина, морена, скала). Верховой откос укреплен каменной наброской по слою песчано-гравийной смеси. Заложение откосов: верхового 1:3, низового 1:2,5. Низовой откос закреплен сплошной одерновкой. На ПК 4+60 находится водосборный колодец. Вода отводится водоотводящей канавой в нижний бьеф.

Основные размеры плотины:

длина по гребню                                 605 м

ширина по гребню                               7,0 м

ширина по подошве                           19,0 м

наибольшая высота                              4,0 м

отметка гребня                                  14,00 м

превышение гребня над НПУ             1,2 м

Левобережная земляная плотина №2 – насыпная из местных материалов (торф, морена, скала, глина). С низовой стороны плотины выполнен каменный банкет с шириной поверху 3 м., заложением откосов 1:2,5. Заложение верхового откоса  1:3. Крепление напорного откоса – каменная наброска по слою песчано-гравийной подготовки.

Основные размеры плотины:

длина по гребню                                810 м

ширина по гребню                              7,0 м

ширина по подошве                          36,0 м

наибольшая высота                             6,0 м

отметка гребня                                   14,0 м

превышение гребня над НПУ            1,2 м

Земляная плотина № 3 – насыпная из местных материалов (морена, скала).  Напорный откос укреплен каменной наброской по слою песчано-гравийной подготовки. Низовой откос покрыт слоем песчано-гравийной смеси 0,3 м. Заложение откосов: верхового 1:3, низового 1:2,5. Максимальный напор на плотину при НПУ 4,4 м.

Основные размеры плотины:

длина по гребню                                 310 м

ширина по гребню                               7,0 м

ширина по подошве                           37,0 м

наибольшая высота                            5,60 м

отметка гребня                                   14,0 м

превышение гребня над НПУ           1,20 м

На ПК 15-66,35 земляная плотина №3 бетонными подпорными стенками сопрягается с зданием ГЭС; на ПК 18-73,64 сопрягается с водосбросом при помощи сопрягающей сборной железобетонной стенки.

Правобережная земляная плотина №4 – насыпная из местных материалов (морена, скала – гнейсы биотитовые серые, магматизированные). Крепление напорного откоса - каменная наброска с расклинцовкой по слою песчано-гравийной подготовки. Низовой откос укреплен песчано-гравийной смесью из естественной смеси. Заложение откосов: верхового 1:3, низового 1: 2,5.

На ПК 29+34 земляная плотина №4 сопрягается с водосбросом при помощи сопрягающей бетонной стенки.

Основные размеры плотины:

длина по гребню                                  706,66 м

ширина по гребню                                   6,65 м

ширина по подошве (максимальная)   70,35 м

наибольшая высота                                11,40 м

отметка гребня                                         14,0 м

превышение гребня над НПУ                1,20 м

Правобережная земляная плотина № 5 – насыпная из местных материалов (морена, скала – гнейсы биотитовые серые, магматизированные). Крепление напорного откоса - каменная наброска с мощением  по слою песчано-гравийной подготовки. Низовой откос укреплен гравмассой толщиной 0,3 м. Заложение откосов: верхового 1:3, низового 1: 2,5.

Основные размеры плотины:

длина по гребню                                   534,0 м

ширина по гребню                                  6,65 м

ширина по подошве                              26,00 м

наибольшая высота                                3,80 м

отметка гребня                                        14,0 м

превышение гребня над НПУ               1,20 м

Здание ГЭС руслового типа совмещено со щитовым помещением. Подводная часть здания выполнена из малоармированного монолитного железобетона. Здание ГЭС разрезано температурным швом расположенным между 1 и 2 агрегатами.

Отсасывающие трубы – изогнутые с горизонтальным дном, отметка которого 4.40; диффузорная часть, высота которой изменяется от 3,00 до 5,50 м, разделена промежуточным бычком на два отверстия в плане по 6,00 м.

Размеры подводной части здания ГЭС: длина 70,20 м, ширина 42,06 м, высота 17,80 м, максимальный напор 9,3 м.

Отметка уровня воды перед зданием ГЭС – 12,60 м. Максимальная глубина погружения водолаза –  5,4 м.

Подводящий канал открытого типа, длиной 326 м, трапецеидального сечения с шириной по дну в пределах нижнего яруса выемки от 30 до 50 м, по основанию верхнего яруса выемки от 60 до 70 м; заложение откосов в скале 1:1,5 – 1:4, в морене  1:2,5 – 1:3  и глубиной до 7,20 м. Канал выполнен в полувыемке – полунасыпи. Почти на всём протяжении канал имеет скальное, необлицованное дно.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ (опись)

# объема работ на

# водолазное обследование подводных частей напорных сооружений Ондской ГЭС,

# Беломорской ГЭС и Сегозерского гидроузла.

| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ондская ГЭС (радиус видимости менее 1м) |  |  |  |  |
| 1.1. Подпорные стенки, здание НБ (верхний бъеф) |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование подводной части подпорных бетонных стенок №1 и №2 подводящего канала, в т.ч. температурные швы - 8шт. Lобщ.=20п.м., на глубине менее 2,5м. | м2 | 262,4 |  |
| 2 | Водолазное обследование подводной части подпорных бетонных стенок №1 и №2 подводящего канала, в т.ч. температурные швы - 8шт. Lобщ.=46п.м., на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 596,4 | 11,3 |
| 3 | Водолазное обследование подводной части здания напорного бассейна (пороги и пазы сороудерживающих решеток, забральная балка, разделительные бычки, береговые устои, пол аванкамер, в т.ч. температурные швы - 3шт. Lобщ.=7,5п.м.), на глубине менее 2,5м. | м2 | 245,8 |  |
| 4 | Водолазное обследование подводной части здания напорного бассейна (пороги и пазы сороудерживающих решеток, забральная балка, разделительные бычки, береговые устои, пол аванкамер, в т.ч. температурные швы - 4шт. Lобщ.=77,4п.м.), на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 684,9 | 11,3 |
| 5 | Подъем из воды бревен массой до 0,6 т, из аванкамер | предмет | 124 | 11,3 |
| 1.2. Здание ГЭС (нижний бъеф) |  |  |  |  |
| 6 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС с нижнего бъефа (порог и пазы ремонтных затворов, разделительные бычки, береговые устои, пол и стены отсасывающих труб, в т.ч. температурные швы - 2шт. Lобщ.=51,5п.м.), на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 327,5 | 6,8 |

| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС с нижнего бъефа (порог и пазы ремонтных затворов, разделительные бычки, береговые устои, пол и стены отсасывающих труб, в т.ч. температурный шов - 1шт. Lобщ.=2,5п.м.), на глубине менее 2,5м. | м2 | 200 |  |
| 8 | Водолазное обследование подводной части бетонной облицовки отводящего канала, на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 136,3 | 7,2 |
| 9 | Водолазное обследование подводной части бетонной облицовки отводящего канала, на глубине менее 2,5м. | м2 | 72,5 |  |
| 1.3. Подводящий канал |  |  |  |  |
| 10 | Водолазное обследование дна подводящего канала (от ПК 1+50 до ПК 4+51) на глубине от 5,3 м. до 11,3м. | м2 | 12 040 | 5,3÷11,3м |
| 11 | Водолазное обследование крепления верхового откоса дамб подводящего канала, на глубине менее 2,5м. | м2 | 4 380 |  |
| 12 | Водолазное обследование крепления верхового откоса дамб подводящего канала, на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 4 939 | 5,3 |
| 1.4. Бетонная плотина |  |  |  |  |
| 13 | Водолазное обследование подводной части бетонной плотины, в т.ч. температурные швы - 24шт. Lобщ.=410п.м., на глубине менее 2,5м и более 12м. | м2 | 5 875 | 20 |
| 14 | Водолазное обследование подводной части бетонной плотины, в т.ч. температурные швы – 5шт. Lобщ.=36,5п.м., на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 551 | 10 |
| 2. Сегозерский гидроузел (радиус видимости более 1м) |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование подводной части водосброса со стороны верхнего бъефа (порог и пазы ремонтного затвора, бетонное крепление дна перед порогами ремзатворов, береговые устои, разделительный бычок), на глубине менее 2,5м. | м2 | 32,6 |  |
| 2 | Водолазное обследование подводной части водосброса со стороны верхнего бъефа (порог и пазы ремонтного затвора, бетонное крепление дна перед порогами ремзатворов, береговые устои, разделительный бычок), на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 117,6 | 7,55 |
| 3 | Водолазное обследование бетонных подпорных и облицовочных стенок водосброса, со стороны верхнего бъефа, на глубине менее 2,5м. | м2 | 125 |  |

| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Водолазное обследование бетонных подпорных и облицовочных стенок водосброса, со стороны верхнего бъефа, на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 90 | 7,55 |
| 5 | Водолазное обследование бетонных подпорных и облицовочных стенок водосброса, разделительного бычка со стороны нижнего бъефа, на глубине менее 2,5м. | м2 | 101,4 |  |
| 6 | Водолазное обследование крепления верхового откоса земляной плотины, на глубине менее 2,5м. | м2 | 2 000 |  |
| 7 | Водолазное обследование крепления верхового откоса земляной плотины, на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 1 600 | 5 |
| 3. Беломорская ГЭС (радиус видимости менее 1м) |  |  |  |  |
| 3.1. Подпорные стенки, здание ГЭС (верхний бъеф) |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование бетонных подпорных стенок №1 и №6 подводящего канала, на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 254,6 | от 3м до 11,15м |
| 2 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС со стороны ВБ (пороги и пазы сороудерживающих решеток, забральная балка, разделительные бычки, береговые устои, пол аванкамер), на глубине менее 2,5м. | м2 | 158,3 |  |
| 3 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС со стороны ВБ (пороги и пазы сороудерживающих решеток, забральная балка, разделительные бычки, береговые устои, пол аванкамер), на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 571 | 11,15м |
| 4 | Подъем из воды бревен массой до 0,6 т, из аванкамер | предмет | 70 | 11,15 |
| 3.2. Здание ГЭС (нижний бъеф) |  |  |  |  |
| 5 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС со стороны нижнего бъефа (бетон отсасывающих труб и бычков отсас.труб, облицовка металлических закладных пазов шандор Н.Б., состояние защитных решёток клапанов откачки воды из отсасывающей трубы, сопрягающие бетонные стенки с отводящим каналом). Состояние бетона в месте расположения лазов в приямок здания ГЭС. (на глубине менее 2,5м.) | м2 | 567 |  |

| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Водолазное обследование подводной части здания ГЭС со стороны нижнего бъефа (бетон отсасывающих труб и бычков отсас.труб, облицовка металлических закладных пазов шандор Н.Б., состояние защитных решёток клапанов откачки воды из отсасывающей трубы, сопрягающие бетонные стенки с отводящим каналом). Состояние бетона в месте расположения лазов в приямок здания ГЭС. (на глубине более 2,5м. и менее 12м) | м2 | 1248 | 8 |
| 3.3. Подводящий канал |  |  |  |  |
| 7 | Водолазное обследование дна подводящего канала (от ПК 11+30 до ПК 14+35,4) на глубине 6 м. | м2 | 12 216 | 6 |
| 8 | Водолазное обследование крепления верхового откоса земляных плотин подводящего канала, на глубине менее 2,5м. | м2 | 1 527 |  |
| 9 | Водолазное обследование крепления верхового откоса дамб подводящего канала, на глубине более 2,5м и менее 12м. | м2 | 2 137 | 6 |
| 3.4. Холостой водосброс |  |  |  |  |
| 10 | Водолазное обследование подводной части водосброса со стороны верхнего бъефа (2 бычка и 2 береговых устоя, плита водосброса, места сопряжения с земляными плотинами №3 и №4). Со стороны Н.Б. состояние грунта под бетонной плитой водобоя. (на глубине менее 2,5м.) | м2 | 130 |  |
| 11 | Водолазное обследование подводной части водосброса со стороны верхнего бъефа (2 бычка и 2 береговых устоя, плита водосброса, места сопряжения с земляными плотинами №3 и №4). Со стороны Н.Б. состояние грунта под бетонной плитой водобоя. (на глубине более 2,5м. и менее 12м). | м2 | 150 | 7,7 |

2. Оборудование, приспособления для выполнения работ поставляет Исполнитель. Исполнитель обязан иметь оборудование для подводной видеосъемки (собственное или арендованное). В состав оборудования должен входить монитор для возможности наблюдений и коррекций действий водолаза.

3. По окончании работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику по каждой ГЭС отдельный отчет о состоянии подводных частей ГТС, с ведомостями и картами дефектов. К отчету должны прилагаться полученные видеоматериалы в формате DVD фильма, с обязательным созданием корневого меню, с возможностью маршрутизации по объектам съемки с привязкой по времени. Технический отчет оформляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу Исполнителя

по выполнению водолазного обследования подводных частей напорных сооружений Ондской ГЭС, Беломорской ГЭС и Сегозерского гидроузла Каскада Выгских ГЭС.

- При производстве работ Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

1.1 	ПТЭ р. 2. – «Территория, производственные здания и сооружения».

1.2. 	СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

1.3.     СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

1.4.     СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

1.5.    РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

1.6.    Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР 27.03.91.

1.7.    Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

1.8.    СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

1.9.    «Правила водолазной службы»  РД 31.84.01-90.

2.	Требования к Участнику:

2.1.	Общие требования:

- Опыт проведения подводно-технических работ не менее 3 лет;

- Наличие разрешительных документов, действующих на территории Российской Федерации, необходимых для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.2.	Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду;

- на производство специальных работ.

- у персонала выполняющего работу с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая «Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- предоставить список работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- иметь все виды и типы оборудования, необходимые для выполнения работ. Оборудование должно находиться в рабочем состоянии и не использоваться на других объектах до окончания производства работ;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные работы и другие виды работ с применением автокранов;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, а также вывоз мусора образовавшегося в ходе выполнения работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком;

- обеспечить наличие у работников исполнителя однотипной одежды с названием и логотипом организации – исполнителя;

- работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность исполнителя связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

### 2.3.	Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

# - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

- подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в документации открытого запроса предложений;

# - организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

### 30. Гидротехнические работы, водолазные работы:

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика:

### 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

### Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.