ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытый запрос предложений

на выполнение работ по СМР по реконструкции кабельных каналов с установкой противопожарных перегородок Кондопожской ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

ГКПЗ 3200/2.4-2185

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кондопожский р-он., г. Кондопога, Кондопожская ГЭС;

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Сунских ГЭС начальник ПТО – Самкина Валентина Анатольевна,

тел. (814-51) 2-07-03

От филиала «Карельского» ОАО «ТГК-1» начальник ГТС – Нюхтиков Владимир Николаевич,

тел. (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июль        2011 г.

Окончание          сентябрь  2012г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: произвести реконструкцию кабельных каналов силовых и контрольных кабелей с устройством противопожарных перегородок, устройством дренажа и заменой бетонных крышек над кабельными каналами Кондопожской ГЭС каскада Сунских ГЭС.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

Кондопожская ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» введена в эксплуатацию 1-ая очередь в 1929 году, 2-ая очередь в 1947 году. Кабельные каналы построены в 50-х годах прошлого века. Материал стенок – кирпич и железобетон. Сверху каналы закрыты железобетонными плитами. В 2-х каналах проложены кабельные связи между ЗРУ-6кВ (находится в здании ГЭС) и ОРУ-110кВ.

Приложение к ТЗ копия «Схемы расположения кабельных каналов на территории Кондопожской ГЭС» на 1 листе.

|  | Наименование объекта | Размеры кабельных каналов в метрах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабельный канал контрольных кабельных сетей до 1000В | L=345м; сечением 0,70м*0,70м |
| 2 | Кабельный канал силовых кабельных сетей 6кВ | L=310 м; сечением 0,70м*0,70м |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёма работ по реконструкции кабельных каналов Кондопожской ГЭС.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить противопожарные перегородки (пояс) в кабельном канале контрольных кабелей из материала с огнестойкостью не менее 0,75 часа*, через каждые 50 м по длине. (РД 34.03.304-87, РД 153.-34.0-03.301-00; ППБ 01-03, ПУЭ изд.6,7), ориентировочно | шт | 13 |
| 2 | Произвести замену бетонных крышек с ручками-захватами (утопленными) по всей длине кабельных каналов в т.ч. 4 плиты в местах перехода через автомобильную дорогу. | куб.м. | 40 |
| 3 | Произвести замену металлического уголка в пазах каналов 50*50*5 Ст.3, монтаж произвести согласно прилагаемого эскиза. | п.м. | 1400 |
| 4 | Выполнить восстановление дренажа на глубину 2 метров | п.м. | 400 |
| 5 | Произвести частичную замену разрушенного бетона на стенках каналов | куб.м. | 10 |

*предлагается использовать асбоцементный раствор (портландцемент М400 1 часть, асбест А6К-30 4 части).  Подрядчик может предложить в составе технического предложения другие материалы удовлетворяющие требованиям действующих НТД.

Объём   работ и материалов определяются подрядчиком самостоятельно на основании обследования объекта перед подачей заявки на участие в конкурсных торгах.

Утверждение «Ведомости  планируемых работ …» главным инженером   КСГЭС    в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Приложение к ТЗ копия «Схемы расположения кабельных каналов на территории Кондопожской ГЭС» на 1 листе.

Контактное лицо по Кондопожской ГЭС –Начальник ГЭС Сергей Валентинович Поветкин тел. (81451) 2-07-07

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации по реконструкции кабельных каналов с установкой противопожарных перегородок Кондопожской ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Работы производятся в кабельных каналах с действующими кабелями, находящимися под рабочим напряжением: контрольные 0,4 кВ; силовые 6кВ.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 153-34.0-20..262-2002 Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской федерации

  - ПУЭ изд.6,7.

  - Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий. РД 34.03.304-87

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- Опыт работы не менее 5 лет.

- Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию работы и особенности оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах                 ОАО «ТГК-1».

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

- Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

Запасные части и материалы, поставляемые подрядчиком должны иметь сертификат или паспорт соответствия.

Требования к сроку действия Предложений участников.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших  конвертов с Предложениями участников. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложений участников.

Приложение: Эскиз монтажа уголка.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Наименование закупки: СМР по реконструкции кабельных каналов с установкой противопожарных перегородок Кондопожской ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

      - При проведении оценки Конкурсных заявок (Предложений) провести их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, материальные и технические ресурсные возможности, наличие достаточного количества обученного персонала, деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО « ТГК-1 »);

- Срок и график выполнения работ (оперативность реагирования);

- Стоимость выполнения работ;

- Гарантийные обязательства;

- Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО

« ТГК-1 »;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены;

- Наиболее выгодные условия оплаты;

Требования к участникам закупочной процедуры.

Требования к Участникам.

Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемой организацией на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям.

В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав Предложения  следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

-	заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;

- 	заверенную Участником копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 1  календарного месяца до даты окончания приема Предложений;

- 	заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего  Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если   Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- 	заверенные Участникам копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный  период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

-	заверенные Участником копии действующих лицензий, свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, выданных саморегулируемой организацией на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности;

- 	анкету по установленной в настоящей документации  форме;

-	подписанный и заверенный печатью со своей стороны Договор в 2 экземплярах исключительно по форме, принятой у Покупателя;

- 	оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей документации  форме;

- 	оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей  документации  форме;

- 	оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации  форме;

-  справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам. Сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- 	иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию.