Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту технологических трубопроводов  Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ № 1100/2.1-2196)

  - Требования к месту выполнения работ:

        - электростанция №1 (СПб, Набережная обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

        - электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2;

        - электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ОППР 		Кузин А.Г.- тел. 901-42-24, 	Kuzin.AG@tgc1.ru

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   май 2012 г

Окончание             сентябрь 2012 г

1.3. Предельная цена закупки  – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: приказ №43 от 21.03.11 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в 2011 году».

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Nauvov.UM@tgc1.ru ) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на тепловых электростанциях (п. 33.1.11. приложения 2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624).

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по восстановлению технического состояния трубопроводов электростанций №№1,2,3 с использованием современных материалов и технических решений, для несения им номинальной нагрузки.

Основные технические характеристики трубопроводов

| №№ пп | Наименование трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С |  | Давление, кгс/см2 |  |
| Электростанция №2 (химцех ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод подачи сырой воды от задвижки № 749 до корпуса механического фильтра ГВС № 7 | Вне помещения ХВО-2, отм.+0.5 … +1,0 м (стационарные грузоподъемные механизмы отсутствуют) | Ø377х9 Ø325х8 Ø273х7 (вода) | 30 |  | 8 |  |
| КТЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод сетевой воды в районе ПВК 1,2,3 | Вне помещения водогрейной котельной,отм.+0,5…+6,0 | Ø630х8 (вода) | 150 |  | 16 |  |
| 2 | Трубопровод 3-го дополнительного отбора пара ТГст.№5 турбинное отделение | Маш. зал, отм. +4,0 м ( +1,8 от площадки обслуживания) | Ø159х4,5 | 250 |  | 6 |  |
| 3 | Трубопроводы обвязки дренажных баков №1,2 турбинного отделения | Маш.зал ,+2,5 от конденсационного пола | Ø159х4,5 (вода) Ø 133х4(вода) Ø 108х4(вода) Ø 38х4(вода) | 95 |  | 6 |  |
| 4 | Трубопровод подвода сетевой воды к бойлерам основным ст.№1,2 и пиковому бойлеру №3 | Насосная высокого давления, отм. +4,6м; 1,4м от площадки обслуживания | Ø530х9(вода) | 116 |  | 14 |  |
| 5 | Трубопровод сетевой воды Синопской прямой магистрали | Вне помещения , эстакада вдоль ряда Б водогрейной котельной, отм.+6,0 | Ø820х9(вода) | 150 |  | 16 |  |
| 6 | Гидрозатворы деаэраторов ст.№1,2 | Мастерская АРС в турбинном отделении, отм.+5,0 м | Ø219х8 | 105 |  | 3 |  |
| 7 | Коллекторы продувок высокого и низкого давления ТГ-5 | Маш. зал (отм. + 1,5м от конденсационного пола) | Ø108х4 (пар) Ø159х4,5 (пар) | 500 300 |  | 90 30 |  |
| Электростанция №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод хим.очищенной воды к деаэраторам ДСА | Котельная (отм. +7 м ) (стационарные грузоподъемные механизмы отсутствуют) | Ø219х6 |  | 30 |  | 5 |  |
| 2 | Дренажный трубопровод питательных электронасосов | Котельная (ряд А), проходной анал (отм. +0,0 м) | Ø108х4 |  | 70 |  | атмосферное |  |
| 3 | Паропровод к ПСВ | Котельная (отм. +10 м) | Ø426х10 |  | 250 |  | 7 |  |
| 4 | Пожарный трубопровод | Котельная (отм. +5,0м ) | Ø76х3,5 |  | 20 |  | 6 |  |
| 5 | паропровод к ДСА | Котельная (отм. +10… +15 м) (стационарные грузоподъемные механизмы отсутствуют) | Ø219х4,5 |  | 250 |  | 7 |  |
| 6 | Трубопровод кислотной промывки | Котельная (отм. +3.0 м) | Ø325х7 Ø219х6 |  |  |  |  |  |
| Электростанция №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод подачи сетевой воды на водоотливной эжектор дренажной системы турбинного отделения | Котельная (отм. +2,0 м) | Ø57х3,5 |  | 116 |  | 16 |  |
| 2 | Общий дренажный трубопровод котельной. | Котельная(отм. +2,0 м) | Ø83х3,5 |  | 225 |  | 14 |  |
| 3 | Дренажные трубопроводы котлов | Котельная (отм. +2,0 м) | Ø83х3,5 |  | 225 |  | 14 |  |

2.3. Укрупненная ведомость объемов работ по ремонту  технологических трубопроводов:

|  | Наименование трубопроводов |  | Номенклатура планируемых работ2 | Ед. изм. | Кол. 2 | Сроки ремонта1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электростанция №2 (хим. цех) |  |  |  |
| 1 | Трубопровод подачи сырой воды от задвижки № 749 до корпуса механического фильтра ГВС № 7 |  | Снятие прямых участков трубопровода Ø377х9; | м/ т | 14,6/1,19 | сентябрь-октябрь |
|  |  |  | Установка прямых участков трубопровода Ø325х8; | м /т | 14,6/0,91 |  |
|  |  |  | Замена прямых участков трубопровода Ø273х7 | м/т | 5,9/0,233 |  |
|  |  |  | Снятие отводов П900377х9; | шт. | 4 |  |
|  |  |  | Снятие отводов П450377х9; | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Снятие отводов П900273х8 | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Установка отводов П900325х8; | шт. | 3 |  |
|  |  |  | Установка отводов П450325х8; | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Установка отводов П900273х8; | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Установка перехода 325х8-273х7 | шт. | 1 |  |
| КТЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопроводы сетевой воды в районе ПВК 1,2,3 |  | Устройство инвентарных лесов и подмостей | т | 0.8 | август |
|  |  |  | Изготовление временных металлоконструкций для раскрепления трубопровода. | т | 0.3 |  |
|  |  |  | Трубопровод от задвижки 1502/l до входного коллектора : |  |  |  |
|  |  |  | Замена прямых участков трубопровода Ø630х9, L=11,5м | т | 1.6 |  |
|  |  |  | Замена отводов Ø630х9-П90 -3 шт. | т | 0,368 |  |
|  |  |  | Врезка трубопровода Ø630х9 в трубопровод Ø630х9 | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Трубопровод от задвижки 1502/2 до входного коллектора : |  |  |  |
|  |  |  | Замена прямых участков трубопровода Ø630х9, L=9,5м | т | 1.17 |  |
|  |  |  | Замена отвода Ø630х9-П90 -2 шт. | т | 0,244 |  |
|  |  |  | Трубопровод от задвижки 1501/2 до задвижки 1500/2 |  |  |  |
|  |  |  | замена прямого участка тр-да Ø630х9, L=2.0 м | т | 0.245 |  |
|  |  |  | Огрунтовка поверхности трубопровода ГФ-020 в 1 слой | м2 | 55,4 |  |
|  |  |  | Ремонт опорно-подвесной системы: |  |  |  |
|  |  |  | Сборка и разборка деревянных лесов, высота 6 м | м2 | 3 |  |
|  |  |  | Установка опоры пружинной подвесной 2 п.,3п.,7 п. д/трубопровода Ø630; масса 116 кг | шт. | 3 |  |
|  |  |  | Ремонт опор скользящих №2,3,11 трубопровода Ø1020; масса 50,45 кг ( восстановления нормального сопряжения с железобетонной опорой) | шт. | 3 |  |
|  |  |  | Установка опоры скользящей №24,25 д/трубопровода Ø630; масса 19,02 кг | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Ремонт тепловой изоляции участка трубопровода Ø630х9, L= 28.0 м: |  |  |  |
|  |  |  | Замена плит минераловатных полужестких на синтетической связке δ =60 мм, S=61.43 м2 | м3 | 3,64 |  |
|  |  |  | Замена металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,7 мм; | м2 | 66 |  |
|  |  |  | Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 66 |  |
| 2 | Трубопровод 3-го доп. отбора ТГ-5 |  | Изготовление временных металлоконструкций для раскрепления трубопровода. | т | 0,3 | июнь-июль |
|  |  |  | Сборка и разборка лесов и подмостей | м2 | 4 |  |
|  |  |  | Замена прямого участка трубопровода Ø159х4,5; L=14,4 м | т | 0,25 |  |
|  |  |  | Замена трубопровода продувки Ø38х4; L=6,5 м | т | 0,023 |  |
|  |  |  | Замена отводов Ø159х4,5-П90 -2 шт. | т | 0,012 |  |
|  |  |  | Врезка трубопровода Ø159 в тр-д Ø159 | шт | 1 |  |
|  |  |  | Врезка трубопровода Ø45 в труб-д Ø159 | шт | 1 |  |
|  |  |  | Замена вентиля Ду40 | шт | 1 |  |
|  |  |  | Покрытие трубопровода Ø159 грунтовкой ГФ-020 в 1 слой | м2 | 7,5 |  |
|  |  |  | Ремонт тепловой изоляци трубопровода Ø159 , L=15.0 м |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Замена плит минераловатных полужестких на синтетической связке δ =60 мм, трубопровод Ø159, L=15.0 м, | м3 | 0,62 |  |
|  |  |  | 10.2. Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 13,2 |  |
|  |  |  | 10.3. Изготовление и замена одностенных металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,55 мм; | м2 | 13,2 |  |
|  |  |  | Изготовление, замена подвески жесткой с 1-й тягой, L=0,6 м | шт | 1 |  |
|  |  |  | Изготовление, замена опоры подвесной жесткой с 2-мя тягаями, L=600 мм , масса 16 кг | шт | 1 |  |
| 3 |  | Трубопроводы дренажных баков №1,2 турбинного отделения | Замена прямых участков трубопровода Ø159х4,5, L=1,0 м, материал ст.12Х18Н10Т | т | 0,016 | июль |
|  |  |  | Замена отвода П90 Ø159х5, материал 12Х18Н10Т-2 шт. | т | 0,016 |  |
|  |  |  | Замена отвода П90 Ø159х4,5 | шт | 2 |  |
|  |  |  | Замена дискового фланца Ø219 | шт | 1 |  |
|  |  |  | Замена прямого участка трубопровода Ø159х4,5, L=0,5 м, | т | 0,08 |  |
|  |  |  | Замена прямых участков трубопровода Ø108х4, L=16,15 м, | т | 0,166 |  |
|  |  |  | замена прямых участков трубопровода Ø133х4.0 L=5,0 м, | т | 0,064 |  |
|  |  |  | Замена прямых участков трубопровода Ø38х4, L=2,3 м, | т | 0,008 |  |
|  |  |  | Замена отвода Ø108х4-П90-5шт. | т | 0,012 |  |
|  |  |  | Замена отвода Ø108х4-П45-2шт. | т | 0,011 |  |
|  |  |  | Замена отвода Ø133х4,0 -П30-2шт. | т | 0,008 |  |
|  |  |  | Замена перехода Ø133х108х4.0 | шт | 1 |  |
|  |  |  | Замена вентиля Ду40 | шт | 1 |  |
|  |  |  | Замена задвижки Ду100 Ру16 | шт | 2 |  |
|  |  |  | Замена дискового фланца трубопровода Ø108х4 | шт | 4 |  |
|  |  |  | Огрунтовка трубопроводов Ø133 (5м) и Ø108 (15,15м) с отводами (ГФ-020 в 1 слой ) | м2 | 8,5 |  |
|  |  |  | Замена плит минераловатных полужестких на синтетической связке на трубопроводах Ø133 (5м) и Ø108 (15,15м), δ =60 мм | м3 | 0,7 |  |
|  |  |  | Замена плит минераловатных полужестких на синтетической связке на отводах Ø133 (5м) и Ø108 (15,15м), δ =60 мм | м3 | 0,1 |  |
|  |  |  | Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 17,5 |  |
|  |  |  | Замена металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,8 мм; | м2 | 17,5 |  |
|  |  |  | Изготовление, установка опоры подвижной для трубопровода Ø108 | шт | 1 |  |
|  |  |  | Изготовление, установка подвески жесткой трубопровода Ø108 (1шт.)и Ø133 (2шт.) с одной тягой L=0,6 м | шт | 3 |  |
| 4 | трубопровод сетевой воды к БО ст.№1,2 и ПБ ст.№3 от коллектора Ø530 до задвижек 512, 513, 521, 523, 532. |  | Замена прямых участков трубопроводов Ø530х9 L=2,5м | т | 0,29 | июль |
|  |  |  | Замена прямых участков трубопроводов Ø426х9 L=8,5м | т | 0,78 |  |
|  |  |  | Снятие и установка фланцевого соединения трубопровода Ø530х9 | шт | 2 |  |
|  |  |  | Врезка трубопроводов Ø426 в трубопровод Ø530 | врезка | 3 |  |
|  |  |  | Снятие и установка фланцевого соединения трубопровода Ø426х9 | шт | 3 |  |
|  |  |  | Замена отводов Ø426х10 П-45-1 шт. | т | 0,046 |  |
|  |  |  | Замена отводов Ø426х10 П-90- 2 шт. | т | 0,242 |  |
|  |  |  | Грунтовка поверхности трубопровода ГФ-020 в 1 слой | м2 | 5,0 |  |
|  |  |  | Ремонт тепловой изоляции участка трубопровода Ø530х9, L=3 мм: |  |  |  |
|  |  |  | Снятие, установка одностенных металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,55 мм; | м2 | 6,1 |  |
|  |  |  | Снятие, установка плит минераловатных полужестких на синтетической связке δ =60 мм, S= 5,0м2 | м3 | 0,33 |  |
|  |  |  | Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 6,1 |  |
|  |  |  | Замена тепловой изоляции участка трубопровода Ø426х9, L=11м : |  |  |  |
|  |  |  | Снятие, установка одностенных металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,55 мм; | м2 | 18,9 |  |
|  |  |  | Снятие, установка плит минераловатных полужестких на синтетической связке δ =60 мм, | м3 | 1 |  |
|  |  |  | Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 18,9 |  |
|  |  |  | Наложение грунтовки ГФ-020 в 1 слой | м2 | 16,0 |  |
| 5 | Трубопровод сетевой воды Синопской прямой магистрали |  | 1.1. Сборка и разборка инв. лесов | т | 1,1 | август |
|  |  |  | 1.2. Изготовление металлоконструкций для раскрепления трубопровода | т | 0,2 |  |
|  |  |  | Замена прямых участков трубопроводов Ø820х9 L=9,7м | т | 1,75 |  |
|  |  |  | Замена тепловой изоляции участка трубопровода Ø820х9, L=10700 мм |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Снятие, установка плит минераловатных полужестких на синтетической связке δ =60 мм, S=31,6 м2 | м3 | 1,8 |  |
|  |  |  | 3.2. Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 31,6 |  |
|  |  |  | 3.3.Снятие, изготовление, установка одностенных металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,7 мм; | м2 | 31,6 |  |
|  |  |  | Покрытие поверхности трубопровода грунтовкой ГФ-020 (1 слой) поверхности трубопровода | м2 | 27 |  |
|  | Гидрозатворы деаэраторов ст.№1,2 |  | Сборка и разборка инв. лесов | т | 0,3 | июль |
|  |  |  | Замена прямых участков трубопровода Ø219х6, L=4,1 м | т | 0,13 |  |
|  |  |  | Врезка трубопровода Ø219х6 в трубопровод Ø219х6 | врезка | 1 |  |
|  |  |  | Врезка трубопровода Ø219 в бак гидрозатвора | врезка | 1 |  |
|  |  |  | Замена прямых участков трубопровода Ø219х6, L=4,1 м | т | 0,13 |  |
|  |  |  | Врезка трубопровода Ø219 в трубопровод Ø219 | врезка | 1 |  |
|  |  |  | Врезка трубопровода Ø219 в бак гидрозатвора | врезка | 1 |  |
| 7 | Коллекторы продувок высокого и низкого давления ТГ-5 |  | Ремонт трубопровода дренажа НД ч.№ Г-1036941 , материал |  |  | июнь-июль |
|  |  |  | замена прямых участков трубопровода Ø 108х4 мм, L=4,55 м | т | 0,047 |  |
|  |  |  | замена отвода Ø108 х4-П90 -1шт | т | 0,003 |  |
|  |  |  | врезка трубопровода Ø32х3,5мм в трубопровод Ø108х4мм | шт | 4 |  |
|  |  |  | Замена тепловой изоляции трубопровода Ø 108, L=5 м |  |  |  |
|  |  |  | установка плит минераловатных δ= 60 мм на трубопровод Ø 108, L=5 м , | м3 | 0,16 |  |
|  |  |  | Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 3,6 |  |
|  |  |  | Изготовление и установка одностенных металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,55 мм; | м2 | 3,6 |  |
|  |  |  | Ремонт трубопровода дренажа ВД,8 ч.№ Г-1036940, |  |  |  |
|  |  |  | замена прямых участков трубопровода Ø 159х4,5, L=4,55 м | т | 0,078 |  |
|  |  |  | установка заглушки 145х16 | т | 0,002 |  |
|  |  |  | замена отвода Ø 159 х4,5-П90, -1 шт. | т | 0,006 |  |
|  |  |  | врезка трубопровода Ø32х3,5 в трубопровод Ø 159х4,5 | врезка | 1 |  |
|  |  |  | врезка трубопровода Ø22х5 в трубопровод Ø 159х4,5 | врезка | 3 |  |
|  |  |  | врезка трубопровода Ø35х6 в трубопровод Ø 159х4,5 | врезка | 1 |  |
|  |  |  | Замена тепловой изоляции трубопровода Ø 159 х4,5 L=5 м |  |  |  |
|  |  |  | установка матов БСТВ δ= 100 мм на трубопровод Ø 159, L=5 м , | м3 | 0,33 |  |
|  |  |  | Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 5,6 |  |
|  |  |  | Изготовление и установка одностенных металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,55 мм; | м2 | 5,6 |  |
| Электростанция №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод ХОВ к ДСА |  | Замена прямого участка трубопровода Ø219х6 L-60 м | т | 1,9 | июнь |
|  |  |  | Снятие, установка отводов П90° Ø 219х7 - 8 шт. | т | 0,14 |  |
|  |  |  | Снятие, установка отводов П45° Ø 219х7 -4 шт. | т | 0,04 |  |
|  |  |  | Снятие задвижки Ду-200 Ру-16 | шт | 2 |  |
|  |  |  | Устройство инвентарных лесов | т | 1,5 |  |
|  |  |  | Изготовление металлоконструкций для раскрепления трубопровода | т | 0,3 |  |
|  |  |  | Огрунтовка трубопровода Ø219х6 L=60 м | м2 | 41,3 |  |
|  | Дренажный трубопровод от ПЭНов |  | Замена прямого участка трубопровода Ø108х4, L=20 м | т | 0,2 |  |
|  |  |  | Врезка трубопровода Ø 57 в трубопровод Ø108 | врезка | 4,0 |  |
|  |  |  | Установка металлических рифленых перекрытий канала L=20 м h=0,6м, δ=6мм, S=17 м2 | т | 0,56 |  |
|  | Паропровод к ПСВ |  | Установка регулирующего клапана ДУ -200, | шт | 1,0 |  |
|  |  |  | Снятие трубопровода Ø426х8 L-1,2м | т | 0,1 |  |
|  |  |  | Установка переходов 426/219 | шт | 2,0 |  |
|  |  |  | Замена тепловой изоляции участка трубопровода Ø 426х10 , L=2м |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Снятие, установка одностенных металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,55 мм; | м2 | 3,4 |  |
|  |  |  | 4.2.Снятие, установка плит минераловатных полужестких на синтетической связке δ =60 мм, | м3 | 0,2 |  |
|  |  |  | 4.3. Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 3,4 |  |
|  |  |  | Устройство инвентарных лесов | т | 0,8 |  |
|  |  |  | Изготовление металлоконструкций для раскрепления трубопровода | т | 0,15 |  |
| 4 | Пожарный трубопровод |  | Замена прямого участка трубопровода Ø 76х3,5 мм , L=36 м | т | 0,4 | июнь |
|  |  |  | Снятие и установка задвижки Ду-75 Ру-16 | шт | 3,0 |  |
|  |  |  | установка отводов П90° Ø 76х3,5 мм, 3-шт | т | 0,003 |  |
|  |  |  | Врезка трубопровода Ø76 в трубопровод Ø76 | шт | 3 |  |
|  |  |  | Покраска трубопровода Ø 76х3,5 мм L=40 м в 3 слоя | м2 | 9,5 |  |
| 5 | паропровод к ДСА |  | Замена участка трубопровода 219х6 L= 2,8м | т | 0,088 | июнь |
|  |  |  | Устройство инвентарных лесов | т | 0,8 |  |
|  |  |  | Изготовление металлоконструкций для раскрепления трубопровода | т | 0,1 |  |
|  |  |  | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  |
|  |  |  | 1. Установка плит минераловатных δ=60 мм на трубопровод Ø219 | м3 | 0,15 |  |
|  |  |  | 2. Установка одностенных металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,55 мм; | м2 | 3,0 |  |
|  |  |  | Снятие и установка трубопровода 108х4,5 с 2-мя отводами П-90, L=6,35м | т | 0,096 |  |
|  |  |  | Восстановление изоляции трубопровода 108х4,5 , L=6,35м |  |  |  |
|  |  |  | 1. Установка плит минераловатных δ=60 мм, | м3 | 0,2 |  |
|  |  |  | 2. Установка одностенных металлических кожухов, материал сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,55 мм; | м2 | 3,4 |  |
|  |  |  | Изготовление и установка подвески на трубопровод 108х4,5 | шт. | 1,0 |  |
| 6 | Трубопровод кислотной промывки |  | Снятие и установка трубопровода Ø219х6 L=8,9м | т | 0,3 |  |
|  |  |  | Снятие и установка отводов 219х7 - 5 шт. | т | 0,1 |  |
|  |  |  | Снятие и установка трубопровода Ø325х7 L=12,5м | т | 0,9 |  |
|  |  |  | Установка отводов Ø325х7 - 2щт | т | 0,1 |  |
|  |  |  | Снятие и установка задвижек Ду-250 | шт | 5,0 |  |
| Электростанция №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод подачи сетевой воды на эжектор |  | Замена участка трубопровода, Ø 57х3,5, L=8,3м | т | 0,038 | июнь |
| 2 | Дренажный трубопровод котельной. |  | Замена участков трубопроводов Ø83х3,5: 1) участок между К-4 и К-6 L=18м 2) участок под К-6 L=2,5м врезка трубопровода Ø83 в трубопровод Ø83 3) участок под К-6 L=7,5м 4) участок под К-5 L=2м врезка трубопровода Ø83 в трубопровод Ø83 | т т врезка т т врезка | 0,124 0,017 1 0,052 0,014 1 |  |
| 3 | Дренажные трубопроводы котлов |  | Замена участков трубопроводов Ø 83х3,5: - участок К-1, L=6,1м врезка трубопровода Ø38х3,5 в трубопровод Ø83 - участок К-2 , L=5,5м врезка трубопровода Ø38х3,5 в трубопровод Ø83 - участок К-5 , L=1м врезка трубопровода Ø 83х3,5 в трубопровод Ø83 врезка трубопровода Ø38х3,5 в трубопровод Ø83 - участок К-6 , L=4,8м врезка трубопровода Ø38х3,5 в трубопровод Ø83 - участок К-6 , L=1м врезка трубопровода Ø38х3,5 в трубопровод Ø83 | т врезка т врезка т врезка врезка т врезка т врезка | 0,042 6 0,038 6 0.007 1 3 0,033 5 0,007 2 | июль |
|  |  |  | Непредвиденные работы | чел/час | 450 |  |

Примечания:

  - Сроки ремонта могут быть  уточнены согласно техническому состоянию трубопроводов и режимным условиям ТЭЦ.

  - Объемы могут быть уточнены по результатам дефектации.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт

оборудования

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов) в сроки, установленные согласно СО 34.04.181-2003, ТЭЦ  составляет и представляет Подрядчику - победителю конкурса «Ведомость планируемых работ», являющейся неотъемлемой частью договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ;

- При заключении дополнительных соглашений к договору генподряда на выполнение конкретных работ в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику уточненные «Ведомости планируемых работ», в которые могут быть включены непредвиденные работы, выявленные при дополнительной дефектации трубопроводов. Трудозатраты на выполнение непредвиденных работ ориентировочно могут составить 450 чел./час. (110 чел./час – 2 квартал, 340 чел./час – 3 квартал). Стоимость всех дополнительных соглашений к договору генподряда (включая дополнительные соглашения на выполнение непредвиденных работ) не должна превышать стоимость договора генподряда.

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- В период производства работ Подрядчик должен производить ежедневную уборку рабочих мест и складировать отходы тепловой изоляции в специальную тару, установленную в зоне производства работ.

- По окончании работ Подрядчик должен складировать металлолом на специальных площадках на территории ТЭЦ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Типовой инструкции по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды: ТИ 34-70-042-85 (СО153- 34.39.501);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (РД 03-94);

- Методических указаний по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации (СО 34.39.401-00);

- Инструкции по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций

- (СО 153-34.39.201);

- Технических условий на капитальный ремонт. Трубопроводы станционные тепловых электрических станций (СО 34–38–20120–94);

- РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с);

- Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- Указаний к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций (СО 153- 34.20.222);

- Типовой инструкции по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды (СО 34.39.501);

- Циркуляра РАО «ЕЭС» №Ц-01-2004(Т) «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- СНиП 41-03-2003 (Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов);

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту трубопроводов пара и горячей воды и ремонту тепловой изоляции тепломеханического оборудования и трубопроводов не менее 5 лет;

    - иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по ремонту трубопроводов пара и горячей воды и ремонту тепловой изоляции тепломеханического оборудования и трубопроводов, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

- иметь (желательно) в г. Санкт-Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту трубопроводов пара и горячей воды и ремонту тепловой изоляции тепломеханического оборудования и трубопроводов (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, изолировщиками, жестянщиками, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации-подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявленных на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ пп. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроды марки ЦУ-5 2,5 мм | кг | 40 |
|  | Электроды марки УОНИ-13/55Р, типа Э-50А 3 мм | кг | 50 |
|  | Круги шлифовальные, тип А24 РБФ, размером 150х6х22 мм | Шт. | 30 |
|  | Круги отрезные, тип 14А63-2БУ 80м/с, размером 230х3х22 мм | Шт. | 20 |
|  | Сталь угловая равнополочная 63х63 мм | т | 0,4 |
|  | Швеллеры № 10 | т | 0,2 |
|  | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм | т | 0,2 |
|  | Сталь рифленая 6мм | т | 0,8 |
|  | Маты минераловатные на синтетическом связующем толщ.60 мм | м3 | 15 |
|  | Сетки плетеные стальные одинарные 20х20 мм ("Рабица") | м2 | 200 |
|  | Сталь листовая оцинкованная 0,55мм. | т | 0,8 |
|  | Трубы ГОСТ 8732 83х3.5мм ст20 | т | 0,0334 |
|  | Трубы ГОСТ 8732 76х3.5мм ст20 | т | 0,4 |
|  | Трубы ГОСТ 8732 57х3мм ст20 | т | 0,05 |
|  | Отводы ГОСТ 17375-2001 ст.20 76х4 | шт | 3 |
|  | Отводы ГОСТ 17375-2001 ст.12Х18Н10Т 159х4,5 | шт | 2 |
|  | Трубы ст.20 ТУ 14-3Р-55 159х5 | м | 5 |
|  | Трубы ст.12Х18Н10Т 159х4,5 | м | 1 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ производит Заказчик.

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| №№ пп. | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 312536564600 | Трубы Ø630х9 ГОСТ 20295 сталь 17г1с | т | 0,1 |
|  | 312536564600 | Трубы Ø530х8 ГОСТ 20295 сталь 17г1с | т | 1,6 |
|  | 312373525100 | Трубы Ø426х9 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 2,06 |
|  | 312373505200 | Трубы Ø377х10 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 0,464 |
|  | 312413484011 | Трубы Ø325х8 ГОСТ 10705 сталь 20 | т | 0,526 |
|  | 312373443700 | Трубы Ø219х6 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 1,125 |
|  | 312373393100 | Трубы Ø159х4,5 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 1,14 |
|  | 314013243700 | Трубы Ø108х4,0 ТУ 14-3-190-82 сталь 20 | т | 0,225 |
|  | 314057112600 | Трубы Ø38х4 ТУ 14-3-460 ст12Х1МФ | т | 0,053 |

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| №№ пп. | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 312536564600 | Труба Ø820х9 сталь 20 | т | 1,75 |
|  | 312373504900 | Труба Ø630х9 сталь 20 | т | 3,2 |
|  | 312373463700 | Трубы Ø273х8 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 0,233 |
|  |  | Трубы Ø219х6 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 1,4 |
|  |  | Отвод П90° Ø630х10 ГОСТ 17375 | шт. | 4 |
|  | 583200002230 | Отвод 90-273х8-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1,000 |
|  | 583200002420 | Отвод 90-325х8-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3,000 |
|  | 583210002420 | Отвод 45-325х8-20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1,000 |
|  | 584000000760 | Переход К 325х8-273х8-20 ГОСТ17378-2001 | шт. | 1,000 |
|  |  | Отвод П90° Ø219х7 ГОСТ 17375 | шт. | 4 |
|  |  | Отвод П45° Ø219х7 ГОСТ 17375 | шт. | 4 |
|  | 312373302800 | Трубы Ø108х4 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 0,5 |

3.3. Запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.