Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по очистке оборудования от отложений Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ № 1100/2.1- 2198 )

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

        - электростанция №1 (СПб, Набережная обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

        - электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2;

        - электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ОППР 		Кузин А.Г.- тел. 901-42-24, 	Kuzin.AG@tgc1.ru

Ответственный за проведение экспертизы от ЦТЭЦ:

Начальник ОППР		 Ким А.Н., тел. 901-42-27, 	Kim.AN@tgc1.ru

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   апрель 2012 г

Окончание             декабрь 2012 г

1.3. Предельная цена закупки  – не объявляется.

- Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по очистке оборудования от отложений .

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость:

- Приказ №43 от 21.03.11 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в 2011 году».

Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде по адресу: Kim.AN@tgc1.ru  проект договора на выполнение работ с приложениями:

- -     технического задания,

- калькуляций, местные нормы времени,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом),

- копию свидетельства о членстве в саморегулируемой организации (СРО).

Технические характеристики теплообменного оборудования Центральной ТЭЦ

Электростанция №2

Водогрейные котлы типа ПТВМ-100 ЭС-2

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, задний, боковые правый и левый в сборе, в т.ч.: | Ф 60х3 | 386 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Фронтовой экран | Ф 60х3 | 96 | Сталь 20 |  |
| Задний экран | Ф 60х3 | 96 | Сталь 20 |  |
| Боковой правый экран | Ф 60х3 | 98 | Сталь 20 |  |
| Боковой левый экран | Ф 60х3 | 98 | Сталь 20 |  |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 192 | Сталь 20 | ВК-86, 87, 88, 89 |
| Поверхность нагрева радиационная в топке, м2 | 224 |  |  | А-3763 |
| Поверхность нагрева конвективная, м2 | 2950 |  |  | -«- |

Охладитель выпара деаэраторов ПСВ-45

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол-во, шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды |  |  |  | СТ- 12303а (Саратовский завод тяжелого машиностроения) |
| Место установки | Новая бойлерная, отм. 13,25 м |  |  |  |
| Трубная система | Ф 19х1х3410 | Л68 ГОСТ 494 | 228 | СТ- 12973а |
| Корпус | Ф720х8х4020 |  | 1 | СТ- 12979а |
| Верхняя водяная камера | Ф720х10х585 |  | 1 | СТ- 12975а |
| Поверхность нагрева, м2 | 45 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 15 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 7 |  |  |  |
| Температура воды на входе, 0 С | 70 |  |  |  |
| Температура воды на выходе, 0 С | 150 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 400 |  |  |  |

Маслоохладители типа МП-37 турбоагрегатов Т-23-90 ЛМЗ ст. №2 (2 шт.) и Т-30-90 ЛМЗ ст. №5 (2 шт.)

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслоохладитель |  |  |  | Б-1021398 ЛМЗ |
| Место установки | Паровые турбины ст. №2, ст. №5 ЭС-2 |  |  |  |
| Трубная система | Ф16х1х1505 | Л68 ГОСТ 494 | 510 | В-678252 |
| Гайки крышки | М20 | Сталь 35 ГОСТ 1050 | 16 |  |
| Болты крышки | М20х75 | Сталь 35 ГОСТ 1050 | 16 |  |
| Прокладка крышки | Ф590х542х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 1 |  |
| Прокладки верхней водяной камеры | Ф524х454х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 1 |  |
|  | Ф626х594х2 |  | 2 |  |
| Прокладки нижней водяной камеры | Ф570х542х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 2 |  |

Маслоохладитель типа М-21,5 турбоагрегата Т-20,5-26 ЛМЗ ст. №1 (3 шт.):

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслоохладитель |  |  |  | Б-1003519 (Ленинградский металлический завод) |
| Место установки | Паровая турбина ст. №1 ЭС-2 |  |  |  |
| Трубная система | Ф14х1х1455 | Л68 ГОСТ 494 | 359 | В-675400 |
| Корпус |  |  | 1 | В-675422 |
| Крышка |  |  | 1 | Г-675431 |
| Верхняя водяная камера |  |  | 1 | Г-1003517 |
| Нижняя водяная камера |  |  | 1 | Г-1003516 |
| Прокладка крышки | Ф490х430х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 1 |  |
| Прокладки верхней водяной камеры | Ф526х354х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 1 |  |
|  | Ф526х494х2 |  | 2 |  |
| Прокладки нижней водяной камеры | Ф470х430х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 2 |  |

Конденсатор типа 25 КЦС-5 турбоагрегата Т-23-90 ЛМЗ ст. №2, турбоагрегата Т-30-90 ЛМЗ ст. №5 ЭС-2

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место установки | Паровые турбины ст. №2, ст. №5 ЭС-2 |  |  | Б-1033520 ЛМЗ |
| Трубная система | Ф24х1х6050 | Л68 ГОСТ 494 | 4420 |  |
| Корпус |  |  | 1 | Б-1033521 |
| Крышки водяных камер |  |  | 2 | В- 1033575 |
| Уплотнение крышек водяных камер |  | Резина прямоугольная 10х20х40000 | 1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 |  |  |  |  |
| Рабочее давление в паровой части, кгс/см2 | 0,03 |  |  |  |
| Рабочее давление в водяной части, кгс/см2 | 2 |  |  |  |

Конденсатор типа МВ- ЛМЗ турбоагрегата Т-20,5-26 ЛМЗ ст. №1 ЭС-2

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место установки | Паровая турбина ст. №1 ЭС-2 |  |  |  |
| Трубная система | Ф24х1х5564 | Л68 ГОСТ 494 | 5030 |  |
| Корпус |  |  | 1 |  |
| Крышки водяных камер |  |  | 2 |  |
| Уплотнение крышек водяных камер |  | Резина прямоугольная 10х20х40000 | 1 |  |
| Рабочее давление в паровой части, кгс/см2 | 0,03 |  |  |  |
| Рабочее давление в водяной части, кгс/см2 | 2 |  |  |  |

Деаэраторы типа ДС-300

| Наименование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Питательный бак (деаэраторный) | Ф3800 L=10900 | 192245 (Теплоэлектропроект) |
| Место установки | Насосная высокого давления, отм. 13,25 м | Деаэраторы №№1… 4 |
| Вместимость бака, м3 | 100 |  |
| Среда | Питательная вода |  |
| Параметры среды: |  |  |
| Температура , 0С | 100 |  |
| давление в паровой части, кгс/см2 | Атмосферное |  |

Деаэраторы типа ДСА-300

| Наименование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Питательный бак (деаэраторный) | Ф4500 L=11350 | Черт. Л8-978.00.000 (Севзапэнергомонтажпроект) |
| Место установки | Насосная высокого давления, отм. 13,25 м | Деаэраторы №№5, 6 |
|  | Новая бойлерная, отм. 13,25 м | Деаэраторы №№7, 8 |
| Вместимость бака, м3 | 150 |  |
| Среда | Питательная вода |  |
| Параметры среды: |  |  |
| Температура , 0С | 100 |  |
| давление в паровой части, кгс/см2 | Атмосферное |  |

Бассейны береговой насосной ЭС-2

| Наименование | Размеры, м | Черт. № |
| --- | --- | --- |
| Южный бассейн | Длина- 26, Ширина- 6 Глубина- 5,25, V=819 м3 | 1053/ 2453, 1054/ 2454 |
| Северный бассейн | Длина- 26, Ширина- 6 Глубина- 5,25, V=819 м3 | 1053/ 2453, 1054/ 2454 |

Электростанции №1,3

Водогрейные котлы типа КВГМ-100 ЭС-1

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, боковые правый и левый, промежуточный и задний | Ф 60х3,5 | 561 | Сталь 20 | А 20486 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 144 | Сталь 20 | А 23336 |
| Поверхность нагрева радиационная, м2 | 325 |  |  |  |
| Поверхность нагрева конвективная, м2 | 2385 |  |  |  |

Приямки, каналы ЭС-1, ЭС-3

| Наименование | Размеры, м | Черт. № |
| --- | --- | --- |
| Приямки водогрейных котлов ст. №7… 9 ЭС-1 | Длина- 8, Ширина- 6, Глубина- 1,2 | АС.183.46 |
| Каналы с дренажными трубопроводами ЭС-1 | Длина- 150, Ширина- 0,7 Глубина- 0,8 | АС.182.3 |
| Дренажный приямок (машзал) ЭС-3 | Диаметр- 4, Глубина 3 |  |
| Каналы в зольном помещении ЭС-3 | Длина- 50, Ширина- 0,5 Глубина- 0,3 |  |

Укрупненная ведомость планируемых работ по очистке тепломеханического оборудования от отложений электростанций №№1, 2, 3:

| №№п/п | Наименование работ | Ед изм | Объем работ (на ед.) | Сроки ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электростанция №1 |  |  |  |
|  | Очистка приямков водогрейных котлов типа КВГМ-100 (после работы на мазуте) | м3 | 4 | июнь |
|  | Очистка каналов с дренажными трубопроводами в котельной | П.м | 150 | -«- |
|  | Очистка приямка дренажных баков и регулировочных насосов | м3 | 2 | -«- |
|  | Очистка подов топок водогрейных котлов | м3 | 2 |  |
|  | Очистка экранных труб топки водогрейных котлов КВГМ-100 ст. №6,7,8 | 100 м2 | 8*3 | Май-июль |
|  | Электростанция №2 |  |  |  |
|  | Обмывка поверхностей нагрева водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №№1… 5 перед консервацией | 100 м2 | 19*5 | май |
|  | Очистка экранных труб топки водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №1,2,3 после работы на мазуте | 100 м2 | 4,2 | май |
|  | Наружная консервация поверхностей нагрева водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №№1… 5 отработанным маслом с присадкой «Экомарин» | 100 м2 | 31,16*5 | май |
|  | Очистка холодных воронок водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №№1… 5 | м3 | 4 | июнь |
|  | Очистка общего газохода (в районе компенсаторов) водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №№1… 5 | м3 | 3,5 | июнь |
|  | Очистка внутренней поверхности деаэратора ДС-300 ст. №1 | м2 | 62 | июль |
|  | Очистка внутренней поверхности деаэратора ДС-300 ст. №2 | м2 | 62 | июль |
|  | Очистка внутренней поверхности деаэратора ДСА-300 ГВС ст. №3 | м2 | 68 | июль |
|  | Очистка внутренней поверхности деаэратора ДСА-300 ГВС ст. №4 | м2 | 68 | июль |
|  | Очистка внутренней поверхности деаэратора ДСА-300 ГВС ст. №5 | м2 | 68 | июль |
|  | Очистка внутренней поверхности деаэратора ДСА-300 ГВС ст. №6 | м2 | 68 | июль |
|  | Очистка внутренней поверхности деаэратора ДСА-300 ГВС ст. №8 | м2 | 68 | июль |
|  | Очистка конденсатора турбоагрегата Т-20,5-26\1,2 ЛМЗ ст. №1 типа МВ-ЛМЗ(2 раза) |  | Ф24х1 L=5564 n=4825 | апрель октябрь |
|  | Очистка конденсатора турбоагрегата Т-23-90 ЛМЗ ст. №2 типа 25КЦС-5(2 раза) |  | Ф24х1 L=6050 n=4420 | апрель октябрь |
|  | Очистка конденсатора турбоагрегата Т-30-90 ЛМЗ ст. №5 типа 25КЦС-5 |  | Ф24х1 L=6050 n=4420 | апрель октябрь |
|  | Очистка маслоохладителя типа М-21,5 турбоагрегата ст. №1 (3 шт.) (2 раза каждого) |  | ф14х1 L=1455 n=359 | апрель октябрь |
|  | Очистка маслоохладителей типа МП-37 (2 шт.) турбоагрегатов ст. №2 (2 раза каждого) |  | ф16х0,75 L=1505 n=510 | апрель октябрь |
|  | Очистка маслоохладителей типа МП-37 (2 шт.) турбоагрегатов ст. №5 |  | ф16х0,75 L=1505 n=510 | октябрь |
|  | Очистка южного бассейна насосной станции (БНС) | м3/ м2 | 30 / 480 | июнь |
|  | Очистка северного БНС | м3/ м2 | 30/ 480 | июль |
|  | Электростанция №3 |  |  |  |
|  | Очистка дренажного приямка турбинного отделения | м3 | 2 | июнь |
|  | Очистка дренажного приямка котельного отделения | м3 | 10 | июнь |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт

оборудования

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов) в сроки, установленные согласно СО 34.04.181-2003, ТЭЦ  составляет и представляет Подрядчику - победителю конкурса «Ведомость планируемых работ», являющейся неотъемлемой частью договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ;

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104 (РД 34.27.104).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по очистке оборудования от отложений, не менее 5 лет;

- иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по ремонту тепломеханического оборудования электростанций, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

2.2. Специальные требования:

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по очистке оборудования от отложений (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесарями 3-4 разряда, операторами высоконапорных установок типа «Атюмат», стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию работ и особенности оборудования, подлежащего очистке;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.