ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт сегментов подпятника ГА -1 ГЭС-11»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-3222, ОКВЭД – 40.10.4, ОКДП - 4530324

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:  Мурманская область,

Кандалакшский район,  п.г.т. Зеленоборский, ГЭС – 11  КНГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое  задание:

Начальник ГЭС-11 Саранский Владислав Александрович,  мобильный тел.: +7 (921) 173-65-61

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                май 2013 г.

Окончание         август 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 720 тыс.  руб. без учета НДС, в том числе:

•  Стоимость материалов  –  400  тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал -   0,00      тыс.  руб. без учета НДС;

2-й квартал -   600,00  тыс.  руб. без учета НДС;

3-й квартал -   120,00  тыс.  руб. без учета НДС;

4-й квартал -   0,00      тыс.  руб. без учета НДС.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании)  и   требованиям  системы  ценообразования,  принятой  в  ОАО  «ТГК-1».  Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно.

Стоимость работ должна определяться:  по калькуляции от трудоемкости исполнителей работ в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

1. Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния сегментов подпятника ГА-1 ГЭС-11  КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» с использованием современных материалов и технических решений,  для обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации с номинальными параметрами.

2. Описание и основные технические характеристики:

Основные технические характеристики турбины:

Турбина – радиально-осевая, вертикальная,  тип: РО-211-ВМ-410. Завод-изготовитель – «ЛМЗ»

максимальный напор – 39,5м.

расчетный напор  – 34м.

минимальный напор – 29м.

Мощность номинальная при расчетном напоре – 41,5МВт.

Частота вращения:

номинальная  - 100 мин -¹

разгонная – 190 мин -¹

Основные технические характеристики генератора:

Вертикальный подвесной, тип: СВ-850/120-60,

завод - изготовитель "Электросила" им. С.М. Кирова.

Мощность – 40МВт.,

напряжение - 10,5кВт.

Основные технические характеристики сегментов подпятника:

Количество сегментов подпятника: 8 шт.

Материал покрытия рабочей поверхности сегментов: баббит Б83.

Площадь поверхности сегмента: 2520 см².

Вес сегмента: 195 кг.

Полная нагрузка на подпятник: 750 тн.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по

«Ремонт сегментов подпятника ГА-1 ГЭС-11»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало               27 мая 2013 г.

Окончание         31 августа 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы. |  |  |
| 1.1. | Доставка сегментов подпятника с ГЭС-11 на произ – водственную площадку подрядной организации. | сегмент | 6 |
| 1.2. | Зачистка поверхности сегментов от старого покрытия. | сегмент | 6 |
| 1.3. | Изготовление новых заготовок сегментов подпятника. | шт. | 2 |
| 1.4. | Проверка состояния заготовок сегментов подпятника, при необходимости устранение дефектов по согласованию с заказчиком. | сегмент | 6 |
| 1.5. | Подготовка комплекта чертежей сегмента подпятника и согласование его с Заказчиком. | комплект | 1 |
| 1.6. | Доработка рабочих поверхностей заготовок сегментов подпятника для нанесения ЭМП – покрытия, в соответствии с согласованным комплектом чертежей. | сегмент | 8 |
| 2. | Нанесение на рабочую поверхность сегментов подпятника ЭМП - покрытия, в соответствии с согласованным комплектом чертежей. После нанесения ЭМП – покрытия на сегменты подпятника необходимо выполнить: - специальные пазы для повышения чувствительности и снижения инерционности термоконтроля; - заходные и сбегающие кромки на покрытии сегментов; - специальные риски для оценки величины износа поверхности трения. Примечание: Технические характеристики сегментов подпятника ГЭС-11 после окончательной обработки должны соответствовать требованиям СТО 17330282.27.140.001-2006, СТО 17330282.27.140.006-2008 . | сегмент | 8 |
| 3. | Доставка сегментов подпятника на ГЭС-11 КНГЭС. | сегмент | 8 |
| 4. | Предоставление заказчику отчетно – исполнительной документации по окончании работ: - сертификатов на применяемые материалы; - паспортов на сегменты; - руководства по эксплуатации и т.д. | экз. | 2 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;

  - СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования»;

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

- Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие опыта проведения работ по ремонту ЭМП-сегментов подпятников гидроагрегатов ГЭС не менее 5 лет;

2.1.2. Для выполнения заявленных работ не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО;

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.1.4. Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1);

2.1.7.  Работники организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании;

2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

2.1.9. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявленных   работ.

2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

2.2.3. У персонала, выполняющего специальные  работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

2.2.4.  Досконально знать технологию работ;

2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.  Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

2.2.7. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления;

2.2.8. Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде;

2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

2.3.1. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.2. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.3.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

2.3.4. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

3. Оборудование и материалы:

3.1. Стоимость материалов входит в стоимость ремонтных работ.

Приложения:

1. Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента» - на 1 листе  в 1 экз.

2. Чертеж № 2М 53779. Сегмент подпятника ГЭС-11.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.