ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытый запрос предложений

на выполнение работ по реконструкции котельной «К» Раякоски ГЭС-6: РП. Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ – 2300/2.4-959

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, п. Раякоски, ГЭС-6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственное лицо, составившее техническое задание:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало –        июнь 2011 г.

окончание –  декабрь 2012 г.

Предельная цена закупки: Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: повышение надежности теплоснабжения потребителей.

Технические характеристики объекта работ:

- Котельная «К-15» размещена в одном здании с п/ст 30 «К», имеет два электрических и три дровяных котла.

- Система отопления – замкнутая.

- Давление воды в системе отопления:

- прямая – 2,6 кг/см2;

- обратная – 1,7 кг/см2.

- Циркуляционные насосы отопления:

- тип – центробежный, консольный;

- производительность – 42 м3/час;

- напор – 6,5 метров водяного столба;

- мощность электродвигателя – 2,0 кВт;

- скорость вращения – 940 об/мин.

- Максимальная допустимая мощность одного электрокотла - 400кВт (600А).

- Максимальная тепловая мощность одного электрокотла – 0,3424Гкал/час.

- Номинальное напряжение электрокотлов - 0,4кВ.

- Максимальные тепловые потери в сети отопления – 30%.

- Объём расширителя системы отопления – 2,0 м3.

- Горячее водоснабжение осуществляется от 2-х специальных теплообменников, соединенных параллельно и присоединенных к системе отопления. Производительность теплообменника – 180 л/мин. (при температуре теплоносителя +75°С и нагреве воды от +5°С до +55°С).

- Максимальные тепловые потери в сети ГВС – 5,3%.

- Давление воды в сети ГВС – 8,0 кг/см2.

- Циркуляционный насос ГВС:

- тип – центробежный, консольный;

- производительность – 1,2 м3/час;

- напор – 2 метра водяного столба;

- мощность электродвигателя – 0,7 кВт;

- скорость вращения – 1400 об/мин.

- Электропитание котлов котельной и участка «К» осуществляется от трансформатора мощностью 1000 кВА.

- В зимнее время, при низких температурах наружного воздуха (-25°С и ниже), перегрузка трансформатора составляет 10%.

- Технические условия на проектирование:

- Рассмотреть варианты:

- модернизация оборудования котельной в старом здании с привязкой к существующим коммуникациям (тепловые сети, водопровод, эл.сети и т.д.) с учетом разделения системы отопления и ГВС (с учетом режима работы Т-1000);

- строительство новой модульной котельной (возле действующей котельной) и частичного использования оборудования старой котельной (резерв и т.д.).

- Провести анализ  и выбор наиболее предпочтительного варианта.

Согласовать с Заказчиком.

- Разработать и согласовать с Заказчиком проект реконструкции котельной.    Проектом предусмотреть:

- Установку современной системы автоматики электрокотельной. Работу в автоматическом режиме и  дистанционную сигнализацию неисправности.

- Установку пункта коммерческого учета тепловой энергии.

- Оборудование должно обеспечить надежное отопление и ГВС потребителей.

- Разделение системы отопления и ГВС.

- Предусмотреть современную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие трубопроводов.

- Определить необходимость  замены Т-1000 (30/0,4кВ) на более мощный (в зимний период, при температуре наружного воздуха -25°С и ниже, перегрузка Т-1000 составляет 10%).

- Система отопления – закрытая, с подключением к существующему расширителю котельной «К-15».

- Система отопления должна быть рассчитана на температуру наружного воздуха -35°С.

- Увеличение давления в прямом трубопроводе до 3,0 кг/см2. Исключить вероятность повреждения тепловых сетей при увеличении давления.

- Возможность подключения дровяных котлов к системе отопления и ГВС.

- Старые циркуляционные насосы отопления оставить в качестве резерва с дровяными котлами. Предусмотреть замену силовых кабелей и сборки 0,4кВ.

- Монтаж нового оборудования должен производиться в летний период (между отопительными сезонами) с июня до сентября.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «Раякоски ГЭС-6: РП. Реконструкция котельной «К»

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проекта реконструкции котельной с учетом технических условий на проектирование, электроснабжения, особенностей сетей отопления и ГВС | комплект | 1 |
| 2 | Согласование проекта в органах государственного контроля (Ростехнадзор) | комплект | 1 |
| 3 | Предоставление Заказчику проектной документации в бумажном и электронном виде | комплект | 3 |

Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила устройства электроустановок»;

- ПБ 10-575-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных».

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 №115)

- Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (МДК 4-02.2001, Приказ Госстроя России от 13.12.200 №285)

- СНиП 41-02-2003 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Тепловые сети;

- РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии,

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (Приказ Минрегионразвития №624 от 30.12.09г. раздел 2 п.4 п.п.4.1).

2.2. Специальные требования:

  - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

  - доскональное знание особенностей проводимых работ;

  - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество проектных работ и выполнение гарантийных обязательств;

  - разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - применять технические устройства от организаций-изготовителей (поставщиков), применяемых на ОПО в соответствии с п.10 «Правил применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.1998 №1540 с документацией имеющей:

- условия и требования безопасной эксплуатации технических устройств;

- методики проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов;

- сведения по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

- порядок технического обслуживания технических устройств;

- порядок ремонта технических устройств;

- порядок диагностирования технических устройств;

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуры;

- организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

Не требуется.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 80 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Инструкция по эксплуатации котельных установок №22 (в части котельной «К») с приложениями – 21 лист в 1 экз.

- Расчёт тепловой нагрузки (в части котельной «К») – 7 листов в  1экз.

- Чертеж №Ra 6068a «Теплоцентраль. План» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж №53058 «ГЭС Раякоски. Теплоцентраль. Теплопроводы» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № S1Ra-4029a «ГЭС Раякоски. Постоянный поселок. Размещение трансформатора и распредпункта» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж №53057 «Участок К. Сеть теплопроводов. Отопление» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж №53063 «Участок К. Сеть теплопроводов. Горячая вода» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж №6073d «Теплоцентраль. План» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж №S2 Ra-07c «ГЭС Раякоски. Главный распределительный пункт теплоцентрали» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж №S0Ra-02b «ГЭС Раякоски. Внутренняя электропроводка в здании постоянной теплоцентрали и бани» - 1 лист в 1 экз.