Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт сегментов турбинных подшипников гидроагрегатов ГЭС-7, 8»

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.16-640, ОКВЭД – 40.10.4, ОКДП - 4530020

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: в заводских условиях на объекте Подрядчика.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Романов Роман Владимирович

моб. тел.: +7-921-039-69-00

E-mail: rvromanov@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало –        июль 2013г.

окончание –  сентябрь 2013г.

Расчётная (максимальная) цена закупки:  800,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 200,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗИП – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал – 800,00 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению резинового покрытия турбинных подшипников ГЭС-7,8 с  использованием  современных  материалов  для  обеспечения  их эксплуатационных характеристик.

- Описание и основные технические характеристики:

- Турбинный подшипник ГЭС-7:

| Тип турбинного подшипника | кольцевой |
| --- | --- |
| Число сегментов, шт. | 6 |
| Тип вкладыша турбинного подшипника | резиновый |
| Диаметр рубашки вала турбинного подшипника, мм. | 770 |
| Вес комплекта сегментов ТП, кг. | 323,4 |

- Турбинный подшипник ГЭС-8:

| Тип турбинного подшипника | кольцевой |
| --- | --- |
| Число сегментов, шт. | 6 |
| Тип вкладыша турбинного подшипника | резиновый |
| Диаметр рубашки вала турбинного подшипника, мм. | 770 |
| Вес комплекта сегментов ТП, кг. | 323,4 |

- Технические требования:

- Применение резины с твёрдостью не менее 70 Шор.

- Вулканизация резины на металл сегмента подшипника.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту сегментов турбинных подшипников гидроагрегатов ГЭС-7, 8

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          «01» июля 2013г.

Окончание:   «30» сентября 2013г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка сегментов турбинного подшипника на место производства работ и обратно на объект Заказчика1 | шт. | 12 |
| 2 | Нанесение грунтовки в 2 слоя на тыльную поверхность сегментов ТП | м2 | 1,8 |
| 3 | Нанесение эмали в 2 слоя на тыльную поверхность сегментов ТП | м2 | 1,8 |
| 4 | Подготовка поверхности сегментов ТП в месте вулканизации с резиновым вкладышем | м2 | 1,6 |
| 5 | Изготовление пресс-формы для вулканизации резинового вкладыша к металлу сегмента | пресс-форма | 1 |
| 6 | Вулканизация резиновых вкладышей на сегменты ТП с контролем прилегания | шт. | 12 |

1Возможна доставка сегментов ТП силами Заказчика по территории Мурманской области

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

- СТО 173302282.27.140.018-2008 «Гидротурбинные установки, условия поставки. Нормы и требования».

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан восстановить резиновое покрытие турбинных подшипников ГЭС-7,8 в соответствии с требованиями НТД.

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения работ по ремонту турбинных подшипников с резиновым вкладышем не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- досконально знать технологию ремонта и особенности проводимых работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации;

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

  - Требования к Подрядчикам  при  привлечении Субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ согласно п.33.11. «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы, необходимые для производства работ, поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резино-техническая смесь | кг. | 300 |
| 2 | Грунтовка | кг. | 20 |
| 3 | Эмаль | кг. | 20 |

  - Подрядчиком поставляются материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации и отсутствующие на складе Заказчика.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 30 км., расстояние до г. Мурманск 220 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж А-2055062 «Подшипник направляющий» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж Б-2054554 «Вкладыш обрезиненный из 6 частей» - 1 лист в 1 экз.