ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по резервированию ответственных кабельных линий Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: г.Петрозаводск ул.Пограничная, 25 Петрозаводская ТЭЦ филиала «Карельский»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- главный инженер Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ)  филиала «Карельский»  ОАО «ТГК-1»  Карпов Василий Адольфович тел.. (8142) 59-23-30;

- заместитель начальника электрического цеха ПТЭЦ - Дякин Андрей Николаевич

Тел. (8142)59-23-34.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» начальник электротехнической службы – Седельников Александр Сергеевич (8142) 71-38-93.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июнь 2012 г.

Окончание          сентябрь  2012 г.

Дополнительные требования:

- цена предложения  должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией.

- сметы на предлагаемые объемы работ, представляемые в технических предложениях, должны быть составлены на основании действующих ценообразующих документов.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Необходимо выполнить проектные работы по устройству резервирования «ответственных» кабельных линий оборудования Петрозаводской ТЭЦ. Произвести закупку оборудования (кабельных лотков, кабелей, муфт и прочего, предусмотренного проектом) и выполнить строительно-монтажные работы (прокладку и подключение вновь смонтированных кабелей).

Выбор оборудования и материалов осуществляет Заказчик по предложению проектной организации. Опросные листы заполняются  Заказчиком.

Работа по проектированию должна быть выполнена с учетом действующих нормативных и распорядительных документов.

Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к проекту, (НТД):

СНиП   11-01-95   "Инструкция   о   порядке   разработки,   согласования   и утверждения проектной документации на строительство зданий и сооружений";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ";

СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий";

СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов";

СНиП 111-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

Т.П. 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок";

ГОСТ 15.001-88 "Продукция производственно-технического назначения";

ГОСТ 15.309-98 "Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения";

ГОСТ 21.101-97  СПДС  "Основные  требования   к  проектной  и  рабочей документации";

ГОСТ 21.403-80  СПДС  "Обозначения условные  графические  в  схемах. "Оборудование энергетическое";

ГОСТ     21.614-88      СПДС      "Изображения      условные      графические электрооборудования и проводок на планах";

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД "Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ";

Правил устройства электроустановок. Издание 7;

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.  - М.: 2003;

Межотраслевых   правил   по   охране   труда   (правил   безопасности)   при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. - М.: 2001.

Циркуляр Ц-02-98(Э)

Правила  пожарной  безопасности для  энергетических  предприятий (РД 153-34.0-03.301-00).

Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

# По резервированию ответственных кабельных линий

# Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № пп | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Проектирование |  |
| 1. | Выполнить проект по разделению взаимно резервирующих силовых кабельных линий питания эл. двигателей насосов сырой воды: НСВ-2, НСВ-3, НСВ-4 ГК. Раздельная прокладка по кабельным лоткам и в коробах силовых кабельных линий питания эл. двигателей насосов сырой воды: НСВ-2, НСВ-3, НСВ-4 ГК. | 1 |
| 2. | Выполнить проект по разделению взаимно резервирующих силовых кабельных линий питания эл. двигателей пожарных насосов: ПЖН-1, ПЖН-2 ЦНС. Раздельная прокладка по кабельным лоткам и в коробах силовых кабельных линий питания эл. двигателей пожарных насосов: ПЖН-1, ПЖН-2 ЦНС. | 1 |
| 3. | Выполнить проект по разделению взаимно резервирующих силовых кабельных линий (рабочего и резервного) питания сборки 131НЗ ГК. Раздельная прокладка по кабельным лоткам и в коробах силовых кабельных линий (рабочего и резервного) питания сборки 131НЗ ГК. | 1 |
| 4. | Выполнить проект по разделению взаимно резервирующих силовых кабельных линий (рабочего и резервного) питания сборки 102НЗ МНС. Раздельная прокладка кабельных линий рабочего и резервного питания сборки 102НЗ МНС согласно разработанного проекта. | 1 |
| 5. | Выполнить проект по разделению резервирующих силовых кабельных линий питания трансформаторов СН: ТХЦ-15, ТХЦ-16. Раздельная прокладка по кабельным лоткам и в коробах силовых кабельных линий питания трансформаторов СН: ТХЦ-15, ТХЦ-16. | 1 |
|  | Приобретение материалов |  |
| 6. | Приобретение материалов в соответствии с разработанным и согласованным проектом. | В объеме проекта |
|  | Монтажные работы |  |
| 7. | Прокладка и подключение кабелей в соответствии с разработанным проектом. | В объеме проекта |
| 8. | Испытание и наладка вновь проложенных кабелей, коммутационной аппаратуры и т.п.. | В объеме проекта |
| 9 | Демонтаж старой кабельной продукцией с утилизацией | В объеме проекта |

Примечание: Общая длина прокладываемых линий рассчитывается проектом.

Работа по разработке проекта должна содержать следующее:

- Подготовительный этап, предпроектное обследование (сбор исходных данных, выполнение необходимых измерений и расчетов).

- Согласование с Заказчиком возможных вариантов прокладки новых кабельных линий. Разработка рабочего проекта.

Ш. Особые условия.

# Производство работ и требования к персоналу подрядной организации при проведении работ по резервированию ответственных кабельных линий

# Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

1. Требования к подрядной организации

Предварительное (до подачи конкурсных документов) ознакомление с условиями работ на месте обязательно.

Опыт работы по проектированию, монтажу и наладке аналогичного вида оборудования не менее 3 лет;

иметь лицензии и сертификаты, документы подтверждающие вступление в СРО действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

обеспечить соответствие сметной документации (сметы прилагаемые в составе оферты) требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

обеспечить согласование с заказчиком применяемых материалов и изделий при проектировании, а также соблюдение требований ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Специальные требования:

располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда;

персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2. Требования к составу готовой документации

Все проектные решения должны быть согласованы с Заказчиком.

Выполнить разработку ПСД (проектно-сметной документации) и рабочей документации в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденного постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008г. В составе работ и  ПСД должны быть обязательно включены пусконаладочные работы по монтируемому оборудованию.

При выполнении проектной, рабочей и другой технической документации, следует руководствоваться требованиями стандартов СПДС, а также стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Сметный расчет выполнить с применением ТЕРм-2001 Республики Карелия. Осуществить проверку сметного расчета стоимости работ в ООО “Региональный центр по ценообразованию в строительстве РК” с получением положительного заключения.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде на CD в 1 экземпляре, чертежи в формате-dwt.

По окончанию СМР и ПНР подрядчик предоставляет заказчику документы предусмотренные СНиП 3.05.06, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.01.01-85:

Акт сдачи-приемки электромонтажных работ.

Ведомость смонтированного оборудования.

Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств

Акт на скрытые работы системы заземления, уравнивания потенциалов.

Акт на скрытые работы предусмотренные проектом.

Акт на скрытые работы по прокладке кабелей.

Акт опробования смонтированного эл. освещения на световой эффект.

Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей.

Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием.

Журнал прокладки кабелей.

Исполнительная схема прокладки кабелей.

Акты, протоколы лабораторных испытаний

Протокол проверки целости цепи заземления.

Протокол измерения сопротивления изоляции.

Протокол фазировки.

Протокол осмотра и испытания кабелей на барабане.

Протокол петли “фаза-ноль”. и пр.

3. Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, документы, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Подрядчик должен иметь разрешение на осуществление нижеследующих видов  деятельности с отметкой о допуске к видам работ на технически сложном объекте (в соответствии со ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ) указанном в приложении к  свидетельству СРО:

Подготовка проектной документации.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт.

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика, объем выполнения отдельных видов работ не более 30 % от цены предложения:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

4. Требование к используемому оборудованию и материалам.

Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям: На оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, Исполнитель обязан предоставить соответствующие сертификаты. Оборудование должно поставляться комплектно, в соответствии с требованиями технических условий, за исключения случаев, когда поставка оборудования с дополнительными к комплекту частями или без отдельных частей, входящих к комплект, предусмотрена настоящим Контрактом или Приложением к нему. Исполнитель обязуется  обеспечить  работоспособность Оборудования и  включить  в  комплект  поставки   все  необходимые компоненты для обеспечения данного требования. Оборудование поставляется в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств Оборудования. В случае проверки Оборудования в месте его приемки в Акт приема-передачи представителями Сторон вносится соответствующая запись.  Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования оборудования Исполнителем должны использоваться специальные средства пакетирования и тарирования, принятые для данного вида Оборудования.  Оборудование подлежит обязательной маркировке. Маркировка должна быть   нанесена на упаковку Оборудования несмываемой  краской и включать в себя сведения о Заказчике, Исполнителе, реквизитах Контракта, позиции оборудования по Спецификации, весе и размере.  Места,   требующие   специального   обращения,   должны   иметь соответствующую маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", и другие  обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза. При отсутствии маркировки Заказчик вправе потребовать от Исполнителя производство маркировки оборудования за счет Исполнителя.  Исполнитель обязан предоставить следующую информацию об Оборудовании на русском языке: об изготовителе и месте его нахождения, обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать оборудование, о проведении сертификации и номерах сертификата  соответствия; о потребительских свойствах Оборудования, правилах его безопасного и эффективного использования и эксплуатации; о сроке службы и сроке  годности Оборудования, если такой срок установлен. Вышеуказанная информация должна быть отражена в технической документации (инструкции, паспорту), прилагаемой к каждой единице оборудования.

В проекте представить сравнительные характеристики (включая цену) кабелей типа НГ-LS и Creolon© для выбора заказчиком.

4.1.Дополнительные требования:

Обязательно испытание и наладка вновь проложенных кабелей, коммутационной аппаратуры и т.п.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.