Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КПГЭС: РП. Реконструкция схемы СН с установкой автономного источника питания»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(наименование работ)

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.4-2335)

(номер ИП – 11-0024)

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственные лица, составившее техническое задание:

Начальник ГЭС-4,5 Дроздов Андрей Евгеньевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7(921)517-92-92

E-mail: aedrozdov@kpges.kola.tgk1.ru

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

И.о. начальника ГЭС-8 Захаров Александр Дмитриевич

моб. тел.: +7-921-032-81-46

E-mail: adzaharov@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало –            июль 2011 г.

окончание –  «20» декабря 2012 г.

Предельная цена закупки:  Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

I. Требования к выполнению работ

Цель работ: повышение надёжности схемы собственных нужд ГЭС Каскада.

Технические характеристики объекта работ:

1. Кайтакоски ГЭС-4:

- РУ-0,4 кВ состоит из двух секций, соединёнными автоматическим выключателем ВС-0,4 (нормальное положение включено);

- к первой секции через автоматический выключатель В-0,4 (нормальное положение включено)  присоединён ТСН-1 (6,6±3×3%/0,4кВ; мощность трансформатора – 500 кВА);

- ко второй секции через автоматический выключатель В-0,4  (нормальное положение отключено)  присоединён ТСН-2 (33±3×3%/0,4кВ; мощность трансформатора – 500 кВА.);

- ответственные сборки 0,4кВ №1,4,5,6,9,11,12,14,15,17,18 потребители, которых не допускают длительного перерыва в электропитании;

- общая нагрузка основного потребления электроэнергии (в период после восстановления нормальной схемы) – 190 кВт.

2. Янискоски ГЭС-5:

- РУ-0,4 кВ состоит из двух секций, соединёнными автоматическим выключателем ВС-0,4 (нормальное положение включено);

- к первой секции через автоматический выключатель В-0,4 (нормальное положение включено)  присоединён ТСН-1 (6,6/0,4кВ; мощность трансформатора – 400 кВА);

- ко второй секции через автоматический выключатель В-0,4  (нормальное положение включено)  присоединён ТСН-2 (6,6/0,4кВ; мощность трансформатора – 400 кВА);

- ответственные сборки 0,4кВ №1,2,4,12 потребители, которых не допускают длительного перерыва в электропитании;

- общая нагрузка основного потребления электроэнергии (в период после восстановления нормальной схемы) – 130 кВт.

3. Раякоски ГЭС-6:

- РУ-0,4 кВ состоит из трех секций, соединенных двумя воздушными автоматами В-0,4 I-II (нормальное положение включено) и В-0,4 II-III (нормальное положение отключено);

- к первой секции через автоматический выключатель В-0,4 (нормальное положение включено)  присоединён ТСН-1 (10,5/0,4кВ; мощность трансформатора – 1350 кВА);

- к третьей секции через автоматический выключатель В-0,4 (нормальное положение включено)  присоединён ТСН-2 (10,5/0,4кВ; мощность трансформатора – 1350 кВА);

- ответственные сборки 0,4кВ №1,2,3,4,5,6,13,15 потребители, которых не допускают длительного перерыва в электропитании; сборки №13,15 имеют двойное питание от I и II секций и АВР (нормальное питание от I секции);

- общая нагрузка основного потребления электроэнергии (в период после восстановления нормальной схемы) – 218 кВт.

4. Хевоскоски ГЭС-7:

- РУ-0,4 кВ состоит из двух секций, соединёнными автоматическим выключателем ВС-0,4 (нормальное положение отключено);

- к первой секции через автоматический выключатель В-0,4 (нормальное положение включено)  присоединён ТСН-1 (10,5/0,4кВ; мощность трансформатора – 500 кВА);

- ко второй секции через автоматический выключатель В-0,4 (нормальное положение включено)  присоединён ТСН-2 (10,5/0,4кВ; мощность трансформатора – 500 кВА);

- общая нагрузка основного потребления электроэнергии (в период после восстановления нормальной схемы) – 167 кВт.

5. Борисоглебская ГЭС-8:

- РУ-0,4 кВ состоит из двух секций, соединёнными автоматом АС-0,4 (нормальное положение отключено);

- к первой секции через автомат А-0,4 (нормальное положение включено)  присоединён ТСН-1 (10,5/0,4кВ; мощность трансформатора – 500 кВА);

- ко второй секции через автомат А-0,4 (нормальное положение включено)  присоединён ТСН-2 (10,5/0,4кВ; мощность трансформатора – 500 кВА);

- ответственные сборки 0,4кВ № А1,5,6,8,9, В1,2,9, D2,6  – потребители, которые не допускают длительного перерыва в электропитании;

- общая нагрузка основного потребления электроэнергии (в период после восстановления нормальной схемы – 220 кВт.)

Технические условия на проектирование:

- В здании Кайтакоски ГЭС-4 отсутствует свободное помещение для установки автономного источника питания.  В РУ-0,4кВ яч. №1 (1 секция) является резервной – потребитель отключен.

- В здании Янискоски ГЭС-5 имеется возможность установки автономного источника питания  в помещение ГСН и подключение его вместо выведенного из эксплуатации гидрогенератора (генератор собственных нужд). В РУ-0,4кВ яч. №2 (I секция) является резервной – ГСН отключён.

- В здании Раякоски ГЭС-6 отсутствует свободное помещение для установки автономного источника питания. Подключение вводного устройства к шинам III секции РУ-0,4кВ ячейка №1.

- В здании Хевоскоски ГЭС-7 отсутствует свободное помещение для установки автономного источника питания. Подключение вводного устройства к шинам II секции РУ-0,4кВ ячейка №10.

- В здании Борисоглебской ГЭС-8 отсутствует свободное помещение для установки автономного источника питания. Подключение вводного устройства к шинам I или II секции РУ-0,4кВ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «КПГЭС: РП. Реконструкция схемы СН

с установкой автономного источника питания»

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектов реконструкции схемы собственных нужд с установкой автономного источника питания ГЭС-4,5,6,7,8 | комплект | 5 |
| 2 | Предоставление Заказчику проектной документации в бумажном и электронном виде | комплект | 3 |

Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- РД 34.45.51.300-97 «Объём и нормы испытания электрооборудования».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования.

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (Приказ Минрегионразвития №624 от 30.12.09г. раздел 2 п.4 п.п.4.3).

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №9 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

  - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

  - доскональное знание особенностей проводимых работ;

  - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество проектных работ и выполнение гарантийных обязательств;

  - разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуры;

- организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

Не требуется.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность п.Раякоски от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж № S2 Kai 2013а «ГЭС Кайтакоски. Принципиальная схема соединений распред. устройства СН 0,4кВ» - 1 лист в 1экз.

- Приложение №2. Чертеж №- S1 Kai 4014е. «ГЭС Кайтакоски. Машинный зал перекрытие +116,125 и 113,400» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж № 016. «Однолинейная схема собственных нужд ГЭС-5» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж № 10625. «ГЭС Янискоски. Продольный и поперечный разрезы» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. Чертеж № 10815 «ГЭС Янискоски. Разрезы по рыбоподъёмнику и помещению вспомогательной турбины» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №6. Чертёж № Э-1646. «Схема собственных нужд ГЭС-6» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №7. Чертёж № Э-2177. «Главная схема электрических соединений ГЭС-7» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №8. Чертеж № Э-2137. «Главная схема соединений РУ-0,4 кВ ГЭС-8» - 2 листа в 1 экз.

9. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента -на 1 л. в 1

| Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  | А.Г. Антипов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  | (ФИО) |
| Визы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  | А.А. Новиков |
| (должность Руководителя направления) |  |  | (подпись) |  |  |  | (ФИО) |
| Начальник ЭТС филиала «Кольский» |  |  |  |  |  | С.А. Ловчиков |  |
| (должность Куратора закупки) |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО) |  |
| Главный инженер КПГЭС |  |  |  |  |  | Н.А. Воробьёв |  |
| (должность Инициатора закупки) |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО) |  |

Приложение № 9 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.