|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Инструментальное обследование гидромехоборудования»

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/6.42-326)

ОКВЭД 40.11.5, ОКДП 7499090

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КСГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-1, Семенов Александр Викторович, 8-921-661-96-69

Начальник ЭМЦ-2, Кундиков Андрей Павлович, 8-921-662-01-10

Требования к срокам выполнения работ:

| Начало | март | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 14 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 850 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 283 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 283 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 284 | тыс. руб. без учета НДС; |

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС том 4 (Москва 1992г.), либо по калькуляциям (по трудозатратам)  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: Определение технического состояния гидромеханического оборудования каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» с выдачей рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации..

2. Описание и основные технические характеристики:

| Технические характеристики оборудования ГЭС-15, ГЭС-16. |  |
| --- | --- |
| Затвор отсасывающих труб (ОТ) НБ. |  |
| Пролет в свету | 9,0 м |
| Расчетный пролет | 9,35 м |
| Высота отверстия | 3,66 м |
| Расчетный напор | 14,64 м |
| Главная нагрузка на затвор | 460 т |
| Расчетное подъемное усилие | 16,5 т |
| Тип - плоский скользящий |  |
| Количество затворов | 1 шт |
| Сороудерживающая решётка (СУР). |  |
| Отверстие | глубинное. |
| Пролет в свету | 6,5 м |
| Расчетный пролет | 6,85 м |
| Нагруженный пролет | 6,85 м |
| Высота отверстия | 13,0 м |
| Расчетный напор | 3 м |
| Количество секций | 2 шт |
| Количество решёток | 3 шт |
| Технические характеристики оборудования ГЭС-18, ГЭС-19. |  |
| Техническая характеристика сороудерживающей решетки (СУР) ГЭС-18. |  |
| Отверстие | глубинное |
| Пролет в свету | 6,0 м |
| Расчетный пролет | 6,25 м |
| Нагруженный пролет | 6,25 м |
| Высота отверстия | 10,0 м |
| Расчетный напор | 3,0 м |
| Количество секций | 2 шт. |
| Количество решёток | 2 шт |
| Техническая характеристика дискового затвора ГЭС-18. |  |
| Тип | ЗДб-450-125 |
| Максимальный напор | 125 м |
| Давление масла | 40 кг/см2 |
| Минимальное время закрытия | 300 сек |
| Минимальное время открытия | 120 сек |
| Количество затворов | 1 шт |
| Техническая характеристика затвора отсасывающих труб (ОТ) ГЭС-19. |  |
| Отверстие | глубинное |
| Пролет в свету | 5,0 м |
| Расчетный пролет | 5,22 м |
| Нагруженный пролет | 5,22 м |
| Расчетный напор | 14,92 м |
| Расчетная нагрузка на затвор | 370 тс |
| Масса затвора | 10,3 т |
| Количество затворов | 2 шт |
| Техническая характеристика ремонтного затвора ГЭС-19. |  |
| Отверстие | поверхностное |
| Пролёт в свету | 6,0 м |
| Нагруженный пролёт | 6,36 м |
| Расчетный пролёт | 6,6 м |
| Расчётный напор | 11,32 м |
| Расчётная нагрузка на затвор | 408 тс |
| Расчетное подъемное усилие | 60,48 тс |
| Масса затвора | 33,1 т |
| Количество секций | 2 |
| Количество затворов | 1 шт |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Инструментальное обследование гидромехоборудования»

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | марта | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 25 | » | декабря | 20 | 14 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с эксплуатационной и технической документацией непосредственно на КСГЭС | комплект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком программы обследования гидромеханического оборудования, графика выполнения работ. | комплект | 1 |
| 3. | Подготовка измерительной оснастки, приборов, датчиков и т.п. | комплект | 1 |
| 4. | Обследование затворов и сороудерживающих решёток | затвор решётка | 5 5 |
| 4.1 | Определение толщины металла неразрушающим методом. |  |  |
| 4.2 | Определение состояния сварных соединений. |  |  |
| 4.3 | Определение состояния опорно-направляющих и сцепных устройств. |  |  |
| 4.4 | Определение деформации (геометрических размеров). |  |  |
| 4.5 | Определение состояния опор и ригелей. |  |  |
| 5 | Анализ результатов обследования и инженерных измерений, разработка заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту обследованного гидромехоборудования. |  |  |
| 6 | Оформление технического отчёта и выдача Заказчику в электронном виде (в формате «_.pdf» ) и на бумажном носителе (3 экз.) | шт | 1 |

Работы по укрупнённой ведомости объёмов работ, выполняются согласно графика выполнения работ (Приложение №2). Возможна корректировка указанного графика за месяц до  вывода  в   ремонта  обследуемого  оборудования.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу Исполнителя

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

- СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России».

- СО34.20.501-200 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390.

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

- МУ 34-70-075-84 Методические указания по эксплуатационному контролю состояния затворов гидротехнических сооружений.

- РД34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

- СТО17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 200.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2.Требования к Исполнителю:

2.1. Общие требования:

- Иметь опыт выполнения  работ по  инструментальному обследованию гидромеханичесого  оборудования ГТС не менее 5 лет;

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 6.5 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- Объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечить наличие у работников исполнительной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

-  Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием (Приложение № 1  к Техническому заданию);

  - Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по инструментальному обследованию;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ по нарядам и распоряжениям;

- досконально знать технологию и особенности работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь все необходимые для осмотра инструменты и специальные приспособления;

  - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Соисполнителей  Исполнитель  должен иметь Свидетельство о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ согласно п.33.11. «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ;

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- При необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3. Запасные части и материалы:

Не требуются.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

2. График выполнения работ.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

График выполнения работ.

|  | Наименование участка работ | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |  |  |
| 1.1 | Ремонтный затвор НБ гидроагрегата №2 | 01.10.14 | 05.10.14 |
| 1.2 | СУР гидроагрегата №1 | 10.11.14 | 21.11.14 |
| 1.3 | СУР гидроагрегата №3 | 24.11.14 | 05.12.14 |
| 2 | Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |  |  |
| 2.1 | СУР гидроагрегата №2 | 24.09.14 | 05.10.14 |
| 3 | Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) |  |  |
| 3.1 | Дисковый затвор | 01.08.14 | 17.08.14 |
| 3.2 | СУР №1,2 | 01.08.14 | 17.08.14 |
| 4 | Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) |  |  |
| 4.1 | Затворы отсасывающих труб №1,2 | 01.07.14 | 31.07.14 |
| 4.2 | Ремонтный затвор | 01.07.14 | 31.07.14 |