ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Модернизация СКС Учебного Центра ОАО «ТГК-1» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер инвест.проекта: №13-1320

номер ГКПЗ: № 1090/5.25-2727

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ЦТЭЦ (ЭС-1) ОАО «ТГК-1», учебный класс №2.

Адрес:  г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ – Травкин А,И. – 901-32-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:     март 2013 г.

Окончание: декабрь 2013 г.

Стоимость : 600 тыс.рублей без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Окончательный расчет за выполненные работы может осуществляться Заказчиков I квартале 2014 г.

Код закупки по ОКВЭД:  64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4530740

Регион оказания услуг (код по ОКАТО): 40288561000

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

Организация рабочих мест ЛВС и ВЭРС Учебного Центра ОАО «ТГК-1» в учебном классе №2 ЦТЭЦ (ЭС-1) ОАО «ТГК-1» с целью создания физической и логической структур локальной вычислительной сети и выделенной электрораспределительной сети (ВЭРС) рабочих мест объекта.

- Результатом выполненных работ должно быть:

Модернизация СКС учебного центра и подключение к сетям ЛВС и ВЭРС рабочих мест здания учебного центра в составе:

- Разработка и согласование рабочей документации на монтаж, и подключение ЛВС, ТРС и ВЭРС в учебном классе №2.

- Монтаж рабочих мест ЛВС в учебном классе №2 в количестве 20 шт.;

- Монтаж рабочих мест ВЭРС в учебном классе №2 в количестве 20 шт.;

- Монтаж и подключение активного оборудования и ИБП.

- Тестирование и сертификация КС ЛВС на соответствие спецификациям категории  5е международного стандарта на структурированные кабельные системы.

Общие требования:

- Все кабельное оборудование сети связи и электроснабжения должно иметь соответствующие Российские сертификаты.

- Монтируемые сети связи должны обеспечивать передачу и голосовых сигналов в телекоммуникационной сети объекта.

- При построении кабельных трасс сетей должен применяться принцип унификации оборудования, т.е. сеть должна содержать наименьшее возможное число наименований компонентов.

- При построении кабельных трасс сетей должен применяться принцип надежности, т.е., обеспечивать устойчивость к отказам за счёт избыточности и универсальности применяемых материалов и оборудования.

- Все технические параметры сетей должны удовлетворять требованиям стандартов в течение всего срока жизни системы (при отсутствии механических повреждений).

- Кабельная система должна позволять расширяться и наращиваться дополнительными компонентами, без значительных затрат на реконструкцию магистральных и вертикальных кабельных трасс и закладных.

- Каждый компонент кабельной системы ЛВС и вся кабельная система ЛВС в целом должны соответствовать спецификациям категории  не ниже 5е международного стандарта на структурированные кабельные системы.

- Коммуникационная кабельная система в части ЛВС должна иметь 25 летнюю системную гарантию от авторизованного производителя кабельной системы Panduit.

- Компоненты кабельной системы должны быть отмаркированы в соответствии с требованиями предъявляемыми для маркировки кабельных компонентов на объектах ОАО “ТГК-1”.

Требования к монтажу кабельных конструкций:

Кабельные трассы монтировать с учётом существующих кабельных конструкций, эстакад, кабельных полуэтажей, подземных коммуникаций и т.д.

Монтаж кабельных конструкций должен быть выполнен в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Проходные отверстия под кабельные трассы в стенах и межэтажных перекрытиях должны быть загильзованы с помощью ПВХ труб, с защитной заделкой краев в соответствии с ПУЭ. Требование по заполняемости проходных отверстий или проемов не более 40% в соответствии с ПУЭ.

Выбор пластиковых ПВХ коробов, металлических сплошных кабельных лотков с крышкой для организации межэтажных переходов в помещениях, коридорах, подвалах или лестничных пролётов зданий должен выполняться по согласованию с Заказчиком.

Межэтажные, стеновые, внешние кабельные проходы в корпусах заделать в трубах небольшого диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-71”, а  отверстия большого диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-120”, либо другим имеющим аналогичные характеристики.

Во всех помещениях выбор кабеленесущих систем (кабельных каналов, гофрированных или жестких гладких ПВХ труб, металлических коробов) осуществляется по согласованию с Заказчиком.

Для прокладки кабелей сетей в коридорах использовать металлические сплошные кабельные лотки с крышкой  с учётом требований по заполняемости  лотков.

Прокладка кабельных систем должна осуществляться в соответствиями с требованиями по монтажу с учетом требований электромагнитной совместимости между информационными кабелями и кабелями электропитания, степенью заполняемости коробов и кабелегонов кабелем по поперечному сечению не более 40% в соответствии со стандартами, нормативами и ПУЭ.

Все металлические элементы коммутационных, распределительных и кабельных конструкций, которые могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены в соответствии со стандартами, действующими на территории РФ.

Требования к проведению приемо-сдаточных испытаний:

Тестирование КС проводить по завершению монтажных работ в целом по отдельным подсистемам. Допускается сканирование отдельных лучей системы в процессе выполнения монтажных работ.

Протоколы испытаний (в бумажном виде) по всей программе приемочных испытаний обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии КС (кабельная система) требованиям ТЗ.

Тестирование медного кабеля – измерение и протоколы кабелей производятся в соответствии с российскими нормативами, действующими на территории РФ, которые соответствуют российским ГОСТам.

Предоставляются протоколы измерений контура заземления, связи с контуром заземления, сопротивления изоляции, измерение петли «фаза-ноль».

Все проведённые измерения представить в исполнительной документации в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ.

Гарантийные обязательства

После проведения работ и подписания актов о завершении работ подрядчик несёт ответственность за монтаж в период гарантийного срока смонтированного оборудования. Время восстановления телефонных кабелей при повреждении по вине подрядчика (исполнителя работ согласно данного ТЗ) составляет 72 часа после оповещения представителями станции подрядчика о повреждении.

Требования к выполнению работ.

При производстве работ необходимо выполнение  требований:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание;

- ОСТН 600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

- «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи»;

- ПОТ РО 45-009-2003 «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линиях передач»;

- ГОСТ 21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи;

- ППБ 01-03 Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации;

- СНиП 31-03-2001 Производственные здания;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач(Минсвязи РФ от 10.104.2003 приказ №39).

- РД 153-34.0-03.150-00. (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) Приказ Министерства связи Российской Федерации от 18.03.1996 N 26, 45-005-95;

- ОСТ 45.83-96. Сеть телефонная сельская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные;

- ОСТ 45.82-96 Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные;

- ОСТ 45.81-97 Совместимость электромагнитная цепей передачи дискретных и аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные;

- Международный стандарт ISO/IEC 11801 E2 – «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises – Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий» 2002 г.;

- TIA/EIA TSB-75 Additional Horizontal Cabling Practices For Open Office;

- TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 1;

- ISO/IEC TR 14763-2 Information technology. Implementation and operation of customize premises cabling. Part 2;

Оборудование и  материалы для выполнения заявляемых объемов работ могут поставляться Подрядчиком по согласованию с Заказчиком  и должны быть сертифицированы.

Требования к производству работ:

- проектирование производить с учётом существующей топологии сети;

- все отклонения от существующих проектов согласовывать с Заказчиком;

- комплектующие и материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком в соответствии с РД;

- наличие лицензий для выполнения работ;

- приемо-сдаточные испытания проводятся по согласованной Заказчиком программе;

-обеспечение оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации, составление ППР;

- обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обеспечение предоставления всей необходимой технической документации, предъявляемой по окончании работ в 1 экз. электронном виде (PDF, AutoCAD,Visio) на CD  и на бумажном носителе (в количестве 3х экземпляров).

Требования к производителям оборудования и материалов

В целях стандартизации, унификации и минимизации устанавливаемого оборудования, минимизации объёма запчастей оборудование и материалы должны быть запроектированы и затем смонтированы от следующих производителей:

- Пластиковые короба и аксессуары – Legrand;

- Металлические короба –  DKC;

- Кабель для магистральной телефонной системы – Российского производства, изготовитель определяется на стадии проектирования;

- Активное оборудование сети передачи данных – Cisco;

- Выбор активного оборудования производится по согласованию с Заказчиком;

- Коммутационное оборудование ЛВС – Panduit;

- Коммутационное оборудование ВЭРС – Schneider;

- ИБП и батареи – EANON. (ИБП в телекоммуникационном шкафу установлен. Возможно для обеспечения автономной работы активного оборудования в течении 1 часа потребуется установка дополнительных батарей);

- Распределительные коробки и шкафы – российского производства, изготовитель определяется на стадии проектирования;

- Кабель для рабочих мест – Panduit.

Требования к подрядной организации:

- наличие обученного и сертифицированного персонала с опытом работы на объектах генерации электроэнергии, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- единоличного осмотра конструкций ГТС, зданий  и помещений;

-  выдачи нарядов, распоряжений;

-  быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду) ;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- подрядчик обязан обеспечить  необходимым  количеством персонала (не менее 6 человек,   имеющих  право выполнения специальных работ);

- для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту,

с  указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

-копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации,

- сертификаты по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования.