ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ по

«Организации громкоговорящей связи на ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер инвестпроекта: 11-0480

номер закупки по ГКПЗ: 1090/2.4-4589

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Разрабатываемые системы создаются на объекте ТЭЦ-7 ОАО “ТГК-1”,

по адресу: г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 33.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник службы телефонии ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1» - Можаров А.А. – 901-36-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        сентябрь 2011 г.

Окончание:   декабрь 2011 г.

Стоимость работ: Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1.1.	Цель работы

Целью данных работ является монтаж системы оперативно-технологической связи (громкое оповещение) рабочих мест (ГПК и АБК) ТЭЦ-7.

Основные требования к системе громкоговорящей связи:

- Оповещение всего персонала ГПК, Цеха ТАИ, ГРЩ-1, ГРЩ-2, ГРЩ-3, ГРЩ-4, АБК с точек оповещения.

- Оповещение персонала на временных рабочих местах в машинном зале и с повышенным уровнем шума.

- Работа от бесперебойного источника питания  при отключении основного.

- Невозможность отключения персоналом средств оповещения.

Общие требования:

- Монтируемые сети связи должны обеспечивать передачу данных и голосовых сигналов в телекоммуникационной сети объекта.

- При построении кабельных трасс сетей должен применяться принцип унификации оборудования, т.е. сеть должна содержать наименьшее возможное число наименований компонентов.

- При построении кабельных трасс сетей должен применяться принцип надежности, т.е., обеспечивать устойчивость к отказам за счёт избыточности и универсальности применяемых материалов и оборудования.

- Все технические параметры сетей должны удовлетворять требованиям стандартов в течение всего срока жизни системы (при отсутствии механических повреждений).

- Кабельная система должна позволять расширяться и наращиваться дополнительными компонентами, без значительных затрат на реконструкцию магистральных и вертикальных кабельных трасс и закладных.

- При монтаже кроссового (коммутационного) и активного оборудования  в телекоммуникационных шкафах предусмотреть свободную емкость для дальнейшего развития не менее  20%.

- Система должна обеспечивать возможность немедленного оповещения всех рабочих мест ГПК, Цеха ТАИ, ГРЩ-1, ГРЩ-2, ГРЩ-3, ГРЩ-4, АБК.

- При звуковом оповещении и поиске в ГПК и АБК должны входить все временные и постоянные рабочие места персонала ГПК и АБК.

- Система оповещения (далее СО) должна обеспечивать обратную связь (точки из которых исходит оповещение) с оповещением всех рабочих мест ГПК и АБК.

- В СО должна быть предусмотрена обратная связь без оповещения всех рабочих мест между следующими рабочими местами: кабинет ГРЩ-1, ГРЩ-2, ГРЩ-3, ГРЩ-4.

- СО должна быть обеспеченна источником бесперебойного питания, в случае отключения основного источника питания.

- Для выполнения требований данного технического задания, предлагается установить громкоговорители с превышением уровня шума в машинном зале ГПК на площадках обслуживания оборудования по рабочим местам по отметкам 0 м., 8 м., 13 м., 24 м. в количестве обеспечивающим звуковое  восприятие персонала при оповещении.

- Установить на постоянных рабочих местах помещениях ГПК и АБК средства оповещения в виде динамиков с достаточной громкостью для оповещения, и переговоров по обратной связи с рабочими местами указанными в пункте 5.1.11 данного технического задания.

- Список помещений рабочих мест подлежащих оповещению:

-  помещения ГПК и АБК.

Кабельные конструкции

Все кабельное оборудование сети связи должно иметь соответствующие Российские сертификаты.

- Кабельные трассы монтировать с учётом существующих кабельных конструкций, эстакад, кабельных полуэтажей, подземных коммуникаций и т.д.

- Монтаж кабельных конструкций должен быть выполнен в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

- Проходные отверстия под кабельные трассы в стенах и межэтажных перекрытиях должны быть загильзованы с помощью ПВХ труб, с защитной заделкой краев. ПУЭ (п. 2.1.58). Требование по заполняемости проходных отверстий или проемов не более 40%.

- Выбор пластиковых ПВХ коробов, металлических сплошных кабельных лотков с крышкой для организации межэтажных переходов в помещениях, коридорах, подвалах или лестничных пролётов зданий должен выполняться по согласованию с Заказчиком.

- Межэтажные, стеновые, внешние кабельные проходы в корпусах заделать в трубах небольшого диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-71”, а  отверстия большого диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-120”, либо другим имеющим аналогичные характеристики.

- Во всех помещениях выбор кабеленесущих систем (кабельных каналов, гофрированных или жестких гладких ПВХ труб, металлических коробов) осуществляется по согласованию с Заказчиком.

- Для прокладки кабелей сетей в коридорах использовать металлические сплошные кабельные лотки с крышкой  с учётом требований по заполняемости  лотков.

- Прокладка кабельных систем должна осуществляться в соответствиями с требованиями по монтажу с учетом требований электромагнитной совместимости между информационными кабелями и кабелями электропитания, стандартов и ПУЭ (п.2.1.61) на степень заполняемости коробов и кабелегонов кабелем по поперечному сечению не более 40%.

- Все металлические элементы коммутационных, распределительных и кабельных конструкций, которые могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены в соответствии со стандартами, действующими на территории РФ.

В целях стандартизации, унификации и минимизации устанавливаемого оборудования, минимизации объёма запчастей оборудование и материалы должны поставляться от следующих изготовителей:

- Пластиковые короба и аксессуары – Legrand;

- Металлические короба –  DKC;

- Кабель для магистральной системы – Российского производства, изготовитель определяется на стадии проектирования;

- Выбор активного оборудования оперативно-технологической связи осуществить на базе цифровой коммуникационной системы DVS-21 (ProCom GmbH, Германия);

-  Коммутационное оборудование – Krone и Panduit;

- Распределительные коробки и шкафы – российского производства, изготовитель определяется на стадии проектирования;

-   Кабель для рабочих мест – изготовитель определяется на стадии проектирования.

- Проведение приемо-сдаточных испытаний

- Тестирование КС проводить по завершению монтажных работ в целом по отдельным подсистемам. Допускается сканирование отдельных лучей системы в процессе выполнения монтажных работ.

- Протоколы испытаний (в бумажном виде) по всей программе приемочных испытаний обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии КС требованиям ТЗ.

- Тестирование медного кабеля – измерение и протоколы ТРС кабелей производятся в соответствии с российскими нормативами, действующими на территории РФ, которые соответствуют российским ГОСТам.

- Предоставляются протоколы измерений контура заземления, связи с контуром заземления, сопротивления изоляции, измерение петли «фаза-ноль».

III. Особые условия.

Требования к производству и качеству работ:

При разработке проекта необходимо использовать следующие нормативно-технические документы:

ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.406 – 88 Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

ГОСТ 21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи.

ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе  проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

ППБ 01-03 Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации.

СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

ВНТП 116-80 Линейно-кабельные сооружения. Нормы технического проектирования.

ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения

ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

РД 50-34.698.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

РД 50-34.119.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации.

Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва, 2003.

ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.

МЭК 364-5-548-96. Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрического оборудования.

РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач (Минсвязи РФ от 10.104.2003 приказ №39).

РД 153-34.0-03.150-00. (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) Приказ Министерства связи Российской Федерации от 18.03.1996 N 26, 45-005-95.

РД 45.120 – 2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

ОСТ 45.83-96. Сеть телефонная сельская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные.

ОСТ 45.82-96 Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные.

ОСТ 45.81-97 Совместимость электромагнитная цепей передачи дискретных и аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные.

ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.

ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.

Международный стандарт ISO/IEC 11801 E2 – «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises – Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий» 2002Г.

TIA/EIA TSB-75 Additional Horizontal Cabling Practices For Open Office.

TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 1.

ISO/IEC TR 14763-2 Information technology. Implementation and operation of customize premises cabling. Part 2.

Требования к подрядной организации (участнику конкурса):

- наличие лицензии на право ведения соответствующего вида строительно-монтажных работ. Лицензия должна быть установленной формы, с наличием регистрационного номера и указанием сроков ее действия. В обязательном приложении к лицензии должны быть оговорены условия осуществления лицензируемой деятельности;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- опыт монтажа подобных систем;

- наличие в штате подрядчика дипломированных специалистов;

- опыт работы с ОАО «ТГК-1».

Требования к оформлению доступа и допуска на объекты филиала «Невский»

- Подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- Исключается доступ работников сторонних организаций на объекты без оформления временных пропусков;

- Допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

- Директор ПСДТУиИТ				      				И.Ю.Диденко